PŘÍLOHA Č. 1 – TECHNICKÁ SPECIFIKACE

| Zadavatel: | Želivská provozní a.s. |
| --- | --- |
| IČO: | 29131804 |
| Sídlo: | K Horkám 16/23, 102 00 Praha 10 |
| Název veřejné zakázky: | Dodávka chloridu sodného (NaCl) |
| Režim zakázky | Zakázka malého rozsahu |

Popis produktu:

Chlorid sodný (NaCl), pro potravinářské účely

Musí splňovat požadavky podle:

    - normy ČSN EN 973 – Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě – Chlorid sodný pro regeneraci měničů iontů

    - nařízení EP a rady EU č. 528/2012 o dodávání biocidních přípravků na trh a jejich používání

    - Vyhlášky č. 409/2005 Sb. – Vyhláška o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody

    - Specifikace dodavatele technologie Chlorinsitu®

Účel použití:

Výroba chlornanu sodného pro hygienické zabezpečení přepravované pitné vody.

Specifikace (tam, kde se požadavky na kvalitu v jednotlivých předpisech nebo dokumentech rozcházejí, byl zvolen přísnější z limitů):

| Složení | Jedlá sůl |
| --- | --- |
| Čistota sušiny NaCl | Min. 99,5 % |
| Zrnitost – hlavní podíl | 1,6 – 4,0 mm |
| Vlhkost | Max. 0,6 % |
| Nerozpuštěné látky | Max. 100 mg/kg |
| Vápník (Ca) | Max. 70 mg/kg |
| Hořčík (Mg) | Max. 70 mg/kg |
| Arsen (As) | Max. 10 mg/kg |
| Kadmium (Cd) | Max. 1,3 mg/kg |
| Chrom (Cr) | Max. 10 mg/kg |
| Rtuť (Hg) | Max. 0,26 mg/kg |
| Nikl (Ni) | Max. 10 mg/kg |
| Olovo (Pb) | Max. 10 mg/kg |
| Antimon (Sb) | Max. 2,6 mg/kg |
| Selen (Se) | Max. 2,6 mg/kg |
| Uhličitany | Max. 150 mg/kg |
| Sírany | Max. 40 mg/kg |
| Protispékavá látka | Max. 0 mg/kg |

Nesmí obsahovat žádné cizorodé látky typu pesticidů, polyaromatických uhlovodíků nebo kyanidů, které nejsou přirozenou součástí výchozí suroviny nebo nevznikají ze suroviny během výroby chemické látky nebo chemické směsi. Dále nesmí obsahovat patogenní mikroorganismy, být zdrojem mikrobiálního nebo jiného znečištění vody.