## SO01.1
VÝKAZ VÝMĚR
Název stavby: |  | PI21003 Stavební elektroinstalace v AKO1 VDJ Jesenice I
Stavební objekt: |  | SO 01.1 Sanace a stavební úpravy
Místo stavby: |  | VDJ Jesenice
Poř. | Poz. | Název, typ, parametry | m.j. | počet
m.j.
Bourací práce, demontáže
1 | B01 | Demontáž stávajícího rámu (podpěry) z profilu U200, šetrné odříznutí od potrubí, zabroušení svarů | kpl. | 1
2 | B02 | Demontáž a vybourání stávajících krycích ocelových plechů š. 200 mm a ocelových odpadních kanálků 200 x 100 mm | m | 28.75
Výkaz výměr: 3,8+1,15*2+2,4+16,65+3,6
3 | B03 | Demontáž stávajících ocelových rozvodů ÚT DN50 vč. izolací a uchycení | m | 30.656
Výkaz výměr: 2x(3,115+1,5+5,251+5,462)
4 | B04 | Demontáž stávajících litinových a PVC rozvodů vnitřní kanalizace DN150/100 vč. uchycení | m | 25.1
|  | Výkaz výměr: 8,2+3,2+2,3+3*1+3+2+3,4 |  |  | předpoklad váhy 1m2 plošiny = (40kg plech, 2x U100 = 20 kg, zábradlí 10 kg, stojny 50 kg ) * koef 1,2
5 | B05 | Demontáž stávajících ocelových obslužných plošin, vč. schodišť, žebříků a podpěrných konstrukcí | kg | 3820 | 90
Výkaz výměr - plocha plošin: 1*(6,2+8,2+4,6+3,2+3+3+1,2+2,2+3,2) = 38,2 m2
6 | B06 | Vybourání ocelového potrubí DN600 ze železobetonových konstrukcí, výška betonu 0,3 m | kpl. | 4
7 | B07 | Vybourání betonové mazaniny podlahy armaturní kmory tl.100-200mm | m3 | 35.6295
Výkaz výměr: 0,15*(10,9*19,7+5,7*4)
8 | B08 | Vybourání stávajících podpěrných železobetonových bloků | m3 | 2.226
Výkaz výměr: 4*(1*0,4*0,65)+1*(2*1*0,485)+8*(0,3*0,3*0,3)
9 | B09 | Demontáž ocelového poklopu 800x650, vč. vybourání rámu (rozvodna elektro) | kpl. | 2
10 | B10 | Demontáž rámu rozvaděče vč. demontáže příslušných ocelových poklopů (rozvodna elektro) | kpl. | 1
11 | B11 | Odstranění podlahové krytiny z PVC vč. dřevěného záklopu, začištění povrchu podlahy (rozvodna elektro) | m2 | 5.3
Výkaz výměr - plocha odečtena z dwg
12 | B12 | Demontáž ocelového žebříku a rámu (odpadní jímka) | kpl. | 1
13 | B13 | Demontáž ocelových podpěr (potrubí obtoku DN1000) | kpl. | 2
14 | B15 | Demontáž umyvadla odběru vzorků vč. přívodního a odpadního potrubí | kpl. | 1
15 | B16 | Vybourání pracovního prostoru pro umožnění přivaření a montáže nového odpadního potrubí do hl. 0,24m | m3 | 0.708
Výkaz výměr: (2,7*1+0,5*0,5)*0,24
16 | B17 | Proříznutí a vybourání drážky š.200mm do hl.200mm pro nový odvodňovací žlab | m3 | 0.66
Výkaz výměr: 22*0,2*0,15
17 |  | Zabezpečení zakrytím potrubí armatur a tvarovek proti poškození před zahájením sanačních prací | m2 | 406.927
Výkaz výměr: DN1200 (pitná voda) vč. odboček - 12+12+5,4+4,4 = 33,8 m DN1000 (obtok) - 8,9+2,8 = 11,7 m DN800 (odpad) vč. obtoku - 3,4 m DN400 (zavzdušnění - nerez) - 25,6+20,6 = 46,2 m DN300 (zavzdušnení - ocel) - 27,4 m DN200 (obtoky pitné vody) - 3,2+3,2+1,1+1,1 = 8,6 m DN100 (obtok obtoku) - 3 m PI()*(1,202*33,8+1,02*11,7+0,83*3,4+0,43*46,2+0,324*27,4+0,219*8,6+0,114*3)*1,5 (koef - armatury, tvarovky, přesahy)
18 |  | Vytěžení a odvoz suti na skládku vč. skládkovného | kpl. | 1
19 |  | Roztřídění a odvoz kovového odpadu do šrotu vč. úhrady částky za odevzdaný šrot na účet investora | kpl. | 1
Sanace podzemního objektu armaturní šachty
20 |  | Prohlídka metodou akustického trasování - žb. konstrukce stropu, stěn a odpadní jímky | m2 | 849.6332
Výkaz výměr: součet ploch pol. poz. S01+S02
21 |  | Odstranění nalezených nesoudržných vrstev žb. konstrukcí předpoklad do 1 m3 | m3 | 1
22 |  | Otrysání vnitřních povrchů žb. stropu, stěn a odpadní jímky vysokotlakým vodním paprskem (předpoklad 1000 bar) | m2 | 849.6332
Výkaz výměr: součet ploch pol. poz. S01+S02
23 |  | Vytěžení a odvoz suti na skládku vč. skládkovného | kpl. | 1
24 | S01 | Sanace spodního líce stropní desky a podesty dle předepsaného technolog. postupu (viz technická zpráva) | m2 | 349.0098
Výkaz výměr: Vstupní podesta + průvlak - 5,11*5,7 Dolní podesta - 1,16*5,7 Stropní konstrukce + průvlaky - 10,9*(6,7+14,6+2,43)*1,1(koef. průvlaky) Stropní konstrukce nad vstupní podestou - 4,03*5,7*1,1(koef. průvlaky) Překlad vstupních vrat - 0,87*4
25 | S01 | Sanace vnitřních obvodových železobetonových stěn vč. pojezdové dráhy a sloupů dle předepsaného technolog. postupu (viz technická zpráva) | m2 | 468.2
Výkaz výměr: Spodní obvod místnosti - 70,32*5,5 Jeřábové dráhy - 2,4*14 Horní stěna vodojemu - 2,8*14 Sloup - 4*0,45*4,8
26 | S02 | Sanace odpadní jímky ze železobetonu dle předepsaného technolog. postupu (viz technická zpráva) | m2 | 14.2112
Výkaz výměr: 0,17*4*(2*0,3+0,4*0,6)+2*6,82
27 | 01 | Sanace železobetonových podpěrných bloků dle předepsaného technolog. postupu (viz technická zpráva) | m2 | 18.2122
Výkaz výměr: ((2*0,781+2*0,296)*0,4+2*2,88*0,66+4,48*0,7+2,88*0,595+2*(2*0,708+2*1,062)*0,8)*1,2*1,2(koef. horních ploch)
28 |  | Tlaková injektáž trhlin nad 4mm na vnitřním líci obvodových žb. stěn | m | 3
Ostatní stavební úpravy - armaturní komora
29 | 02 | Nový odvodňovací žlab z polymerbetonu s nerezovým roštem | m | 27.59
Tvarovky žlabu z polymerbetonu délky 1m, šířka žlabu 135 mm, výška žlabu upravena dle spádování žlabu. Žlab spádovaný směrem k odpadní jímce, T tvarovka pro napojení žlabů, Odtoková tvarovka bez spádu s odtokem ve dně PVC nátrubkem DN/OD110. Rošt z nerezové oceli A15. Spojovací materiál z nerezové oceli.
Výkaz výměr: 5,39+22,2
30 | 02 | Podkladní betonové lože 2-3cm uložené pod nový odvodňovací žlab | m3 | 0.138
Výkaz výměr: 27,6*0,025*0,2
31 | 03 | Zabetonování prostupů po demontáži nevyužívaného potrubí DN600, beton C25/30 XC4 | m3 | 0.62119
V položce je zahrnuta montáž a demontáž bednění. Výztuž a bednění budou provedeny v souladu s montážní dokumentací zhotovitele.
Výkaz výměr: 4*PI()*0,8*0,8*0,25*0,3+0,1*0,3*0,6
31 | 04 | Úklid podlahy po ukončení bouracích prací, vysátí | m2 | 237.26
Výkaz výměr - plocha odečtena z DWG
32 | 04 | Aplikace adhézního můstku na stávající podlahu armatuní komory | m2 | 237.26
Výkaz výměr - plocha odečtena z DWG
33 | 04 | Nová spádovaná podlaha z betonu C25/30 XC4, vyztužena kari sítí, výška podlahy 70-125mm. | m3 | 23.726
Výkaz výměr - plocha odečtena z DWG * 0,1
33 | 04 | Dvojnásobný podlahový epoxidový nátěr min. 250 g/m2 (podlaha armaturní komory) | m2 | 237.26
Výkaz výměr - plocha odečtena z DWG
32 | S04 | Otryskání betonové podlahy vstupní a dolní podesty od nesoudržných vrstev | m2 | 30.12
Výkaz výměr: podlaha vstupní podesty - 4*5,7+0,45*3,6 = 24,42m2 podlaha dolní podesty v armaturní komoře - 1*5,7 = 5,7m2
33 | S04 | Lokální reprofilace do 10% plochy betonové podlahy vstupní a dolní podesty | m2 | 3.012
Výkaz výměr: 0,1 * pol. poz. S04
34 | S04 | Dvojnásobný podlahový epoxidový nátěr min. 250 g/m2 (podlahy vstupní a dolní podesty) | m2 | 30.12
Výkaz výměr: pol. poz. S04
35 | 05 | Betonáž - vyrovnání základové konstrukce do původní úrovně, beton C20/25 XC4 | m3 | 0.708
Po přivaření a montáži nové technologie bude pracovní prostor zabetonován do původní úrovně, případná přerušená výztuž bude obnovena
Výkaz výměr - pol. poz. B16
36 | 06 | Zhotovení nové smršťovací spáry podélně s odvodňovacími žlaby | m | 55.18
Před zalitím podlahy vložení nerezového dilatačního profilu
Výkaz výměr: 2 x pol. poz. 03
37 | 07 | Zhotovení nové smršťovací spáry kolmo a šikmo na odvodňovací žlaby | m | 94.3
Proříznutí spáry, vložení těsnících provazců, vyplnění trvale pružný tmelem
Výkaz výměr: odečteno z DWG
38 | 08 | Zhotovení nové dilatační spáry provedené po celém vnitřním obvodu místnosti | m | 70.4
Vložení a odstranění těsnícího pásu, vložení těsnících provazců, vyplnění trvale pružný tmelem
Výkaz výměr: délka odečtena z DWG
39 | 09 | Instalace předokenních rolet 1,2x1,2m s venkovním mechanickým ovládáním | kpl. | 7
Vnější plastové rolety. Bílá barva. Lamely jsou vedeny ve vodících lištách, navíjení do krycího bubnu. Venkovní ovládání. Dodávka vč. montážního příslušenství. Velikost rolet dle skutečného zaměření.
40 | 10 | Instalace plastového okna 1,2x1,2m | kpl. | 1
Velikost okna dle skutečného zaměření. Tepelněizolační vlastnosti okna budou shodné se stávajícími okny armaturní komory. Barva bílá. Demontáž a zpětná montáž stávající protidešťové žaluzie a síťky proti hmyzu.
41 | 11 | Zabetonování stávajícího otvoru vpustě odpadního žlabu, beton C25/30 XC4 | m3 | 0.00625
Vyplnění otvoru stávající vpuště odpadních kanálků - otvor vyztužit ocelovými trny z roxoru přikotvenými chemickou kotvou. Montáž a demontáž bednění.
Výkaz výměr: 0,25*0,25*0,1
42 | 12 | Zhotovení a začištění nového otvoru vpustě odpadního žlabu | kpl. | 1
Před osazením stávajícího odvoňovacího žlabu zhotovit otvor pro vpusť žlabu, otvor bude o min. velikosti 150x150, případně Ø150mm. Otvor zatěsnit/zabetnovat. Provedení otvoru bude uzpůsobeno výškové dispozici stropu odpadní jímky a spádování odvodňovacího žlbu.
43 | S03 | Oplach, očištění zděných konstrukcí od nesoudržných vrstev vodním paprskem (předpoklad 300 bar) | m2 | 139.143
Výkaz výměr: plocha pol. poz. S03
44 | S03 | Dvojnásobná bílá malba zděných vnitřních stěn s protiplísňovou přísadou | m2 | 139.143
Výkaz výměr - plochy odečtěny z DWG: Severní stěna s okny - 44,93*1,1(koef. ostění oken) Podesta, schodiště - 66,29 Stěna západ - 23,43
45 | S03 | Lokální reprofilace povrchů zděných konstrukcí do 10% po odstranění nesoudržných vrstev a vybouraných konzol | m2 | 13.9143
Výkaz výměr: do 10% z pol. poz. S03
Zámečnické konstrukce
46 |  | Kompozitní pochozí plošina vč. zábradlí, se schodišti a žebříky (armaturní komora) | kpl. | 1
Sestaveno z kompozitních profilů a pochozích protiskluzových roštů, vč. nerezového kotevního materiálu, požadovaná únosnost min. 3,5kN/m2. Provedení dle skutečného zaměření na stavbě. Rozmístění jednotlivých kompozitních prvků musí být koordinováno s dodavateli ostatních profesí a provozovatelem vodovodní sítě. Musí být zajištěn přístup ke všem ovládáním armatur a rozmístění musí umožňovat jednoduchou montáž a demontáž hlavních uzavíracích armatur DN1200 a DN1000 a přístup do revizních otvorů na potrubí DN1200.
Výkaz výměr: 1 x podlahová plocha bez schodišť - 27,38 m2 2 x schodiště s mezipodestou s výškou cca 2,7 m o podlahové ploše cca 3,4 m2 1 x schodiště s výškou cca 1,2 m a podlahovou plochou cca 1,2 m2 3 x žebřík s protiskluzovými příčlemi s výškou cca 3,7 m vč. madel 2 x žebřík s protiskluzovými příčlemi s výškou cca 2,6 m vč. madel
47 |  | Kompozitní žebřík, délka 2,1 m (odpadní jímka) | kpl. | 1
Sestaveno z kompozitních profilů, vč. nerezového kotevního materiálu, příčle protiskluzové
48 |  | Kompozitní rošt 700x700mm pro otvor 600x600mm (odpadní jímka) | kpl. | 1
Sestaveno z kompozitních profilů a pochozích protiskluzových roštů, vč. nerezového kotevního materiálu, požadovaná únosnost min. 2,5kN/m2.
49 |  | Kompozitní dělené zábradlí, délka 5,7 m (vstupní podesta) | kpl. | 1
Sestaveno z kompozitních profilů, vč. nerezového kotevního materiálu
50 |  | Kompozitní poklop 750x1000mm pro otvor 650x800mm (rozvodna elektro) | kpl. | 2
Sestaveno z kompozitních profilů a pochozích olemovaných poklopů, vč. nerezového kotevního materiálu, požadovaná únosnost min. 2,5kN/m2. Provedení dle skutečného zaměření na stavbě.
51 |  | Dělený kompozitní poklop 655x2463 mm pro otvory 2 x 405x1000mm (rozvodna elektro) | kpl. | 1
Sestaveno z kompozitních profilů a pochozích olemovaných poklopů, vč. nerezového kotevního materiálu, požadovaná únosnost min. 2,5kN/m2. Provedení dle skutečného zaměření na stavbě.
Stavební úpravy rozvodny elektro
52 |  | Zakrytí stávajícího elektrozařízení | kpl. | 1
53 |  | Odstranění/obroušení nesoudržných vrstev na stávající podlaze rozvodny | m2 | 5.4
Výkaz výměr: plocha odečtena z DWG
54 |  | Zapravení zdiva podél místnosti a v místech stávající nevyužité kabeláže hrubou reprofilační omítkou | m3 | 0.029
Výkaz výměr: 4*0,1*0,05 + 0,3*0,1*0,3
55 |  | Aplikace epoxidového adhézního můstku na stávající podlahu rozvodny min. 700 g/m2 | m2 | 5.4
Výkaz výměr: plocha odečtena z DWG
56 |  | Zhotovení nové podlahy z polymercementu tl.40mm | m2 | 5.4
Výkaz výměr: plocha odečtena z DWG
57 |  | Dvojnásobný podlahový epoxidový nátěr vč. provedení soklu min. 250 g/m2 | m2 | 6.864
Výkaz výměr: plocha odečtena z DWG + sokl 0,1*(2*5,7+2*1,62)
58 |  | Lokální reprofilace vnitřní omítky plochy do 5% rozvodny elektro | m2 | 3.1186
Výkaz výměr: 0,05((2*5,7+2,162)*4,25+5,7*1,62-0,8*2-1,45*2)
59 |  | Dvojnásobná bílá malba zděných vnitřních stěn | m2 | 62.3725
Výkaz výměr: ((2*5,7+2,162)*4,25+5,7*1,62-0,8*2-1,45*2)
60 |  | Úklid pracoviště po ukončení stavebních prací | kpl. | 1
61 |  | Měření izolačního odporu podlahy - revize | kpl. | 1
Obnova vnitřní kanalizace a dešťových svodů armaturní komory
Plastové hrdlové potrubí a tvarovky, mat. PVC Ht SN4. Hladké šedé trubky dle ČSN EN 1451. Hrdla naformovaná a těsnícím kroužkem z elastomeru.
62 |  | Přechodová tvarovka z litiny na PVC Ht 110 | ks | 3
63 |  | Přechodová tvarovka z litiny na PVC Ht 75 | ks | 1
64 |  | Přechodová tvarovka z litiny na PVC Ht 50 | ks | 1
65 |  | Tr. Ø 160 x 3,9 - 6m | ks | 1
66 |  | Tr. Ø 160 x 3,9 - 3m | ks | 2
67 |  | Tr. Ø 160 x 3,9 - 1m | ks | 3
68 |  | Tr. Ø 110 x 2,7 - 2m | ks | 5
69 |  | Tr. Ø 110 x 2,7 - 1m | ks | 6
70 |  | Tr. Ø 75 x 1,9 - 2m | ks | 2
71 |  | Tr. Ø 75 x 1,9 - 1m | ks | 4
72 |  | Koleno 87° DN/OD160 | ks | 2
73 |  | Koleno 87° DN/OD110 | ks | 1
74 |  | Koleno 87° DN/OD75 | ks | 1
75 |  | Koleno 45° DN/OD110 | ks | 8
76 |  | Koleno 45° DN/OD75 | ks | 2
77 |  | Jednoduchá odbočka 87° OD110/110 | ks | 2
78 |  | Jednoduchá odbočka 87° OD110/75 | ks | 2
79 |  | Jednoduchá odbočka 45° OD75/50 | ks | 1
80 |  | Jednoduchá odbočka 87° OD160/110 | ks | 1
81 |  | Redukce OD160/125 | ks | 1
Plastové hrdlové potrubí a tvarovky, mat. PVC KG hladké SN4. Hladké červenohnědé KG trubky dle ČSN EN 13 476 s pěnovou střední vrstvou, naformovaným hrdlem a těsnícím kroužkem z elastomeru.
82 |  | Redukce OD225/160 | ks | 1
83 |  | TH DN200 - 6m | ks | 1
84 |  | E-kus přechod přírubový PVC DN 200, d 225 | ks | 1
85 |  | Přírubový spoj DN200 PN10 mat. A2 (nerez) | kpl. | 1
8 x šroub M20, DIN 931, A2-70 nerez
8 x matice M20, DIN 934, A2 nerez, tepelně vypalovaný kluzný lak na bázi PTFE
16 x podložka M20, DIN 125, A2 nerez
1 x těsnění DN200 PN10, DIN 1514-1, gumokov
Podpěry a závěsy potrubí
Konstrukce podpěr/závěsů bude celonerezová se stavitelnými potrubními objímkami s vnitřními pryžovými manžetami. Dle typu a průměru potrubí budou případně použity celoplastové objímky. Podpěry budou ke stěnám, stropu, příp. k podlaze objektu přivrtány nerezovými chemickými kotvami.
86 |  | pro potrubí OD225 | ks | 3
87 |  | pro potrubí OD160 | ks | 10
88 |  | pro potrubí OD110 | ks | 25
89 |  | pro potrubí OD75 | ks | 10
Ostatní práce a dodávky
90 |  | Seznámení pracovníhů zhotovitele s předpisy BOZP na stavbě | kpl. | 1
91 |  | Provedení odtrhových zkoušek dle ČSN 73 2577 | kpl. | 1
92 |  | Celoplošný pochozí záklop armaturní komory pro umožnění přístupu k sanacím stropní konstrukce, ochranná konstrukce stávající technologie | kpl. | 1
Popis položky - stropní nosníkové bednění - betonářské desky v rozsahu části stropní konstrukce 12,3 x 10,89 m do výšky 5,2 m - pronájem a dopravní přeprava: dřevěné nosníky, stropní stojky, montážní trojnožky - montáž a demontáž
93 |  | Celoplošný pochozí záklop armaturní komory pro umožnění přístupu k sanacím stropní konstrukce a výměně dešťových svodů a demontáži stávajícího ÚT a provozní vody, ochranná konstrukce stávající technologie | kpl. | 1
Popis položky - stropní nosníkové bednění - betonářské desky v rozsahu části stropní konstrukce 2,14 x 10,89 m do výšky 6,4 m - pronájem a dopravní přeprava: dřevěné nosníky, stropní stojky, montážní trojnožky - montáž a demontáž
94 |  | Pronájem pojízdného lešení do zatížení 200 kg/m2, šířky 1,5 m a výšky 3 m | kpl. | 1
Popis položky - položka obsahuje montáž, demontáž, pronájem, dopravu a odvoz lešení
95 |  | Příplatek za práce ve stísněném prostoru | % | -
Příplatek k cenám za práce v podzemí a ve stísněných prostorech
96 |  | Čerpání vody ze dna odpadní jímky vč. pronájmu čerpadla a obsluhy | kpl. | 1
97 |  | Pronájem větracího zařízení po dobu provádění prací | kpl. | 1
Pronájem mobilního větracího zařízení pro zajištění výměny vzduchu při provádění prací uvnitř armaturní komory
98 |  | Úklid pracoviště po ukončení stavebních prací | kpl. | 1

## SO01.2
VÝKAZ VÝMĚR
Název stavby: |  | PI21003 Stavební elektroinstalace v AKO1 VDJ Jesenice I
Stavební objekt: |  | SO 01.2 Úprava potrubních rozvodů
Místo stavby: |  | VDJ Jesenice
Poř. | Poz. | Název, typ, parametry |  | m.j. | počet
m.j.
Demontáže
1 | D01 | Demontáž ocelového potrubí vč. armatur a tvarovek DN400 vypouštění vodojemu |  | m | 17.3
2 | D02 | Demontáž ocelového potrubí vč. armatur a tvarovek DN300 průsakové vody vodojemu |  | m | 11.7
3 | D03 | Demontáž ocelového potrubí vč. armatur a tvarovek DN200 odpadní potrubí z chlorovny |  | m | 22.5
4 | D04 | Demontáž ocelového potrubí vč. armatur a tvarovek DN200/150 odpadní potrubí do venkovní kalové jímky |  | m | 14.8
5 | D05 | Demontáž ocelového potrubí vč. armatur a tvarovek DN200 odpadní potrubí do vnitřní odpadní jímky |  | m | 7.5
6 | D06 | Demontáž ocelového potrubí vč. armatur a tvarovek DN250/200 sání čerpadel provozní vody |  | m | 15.2
7 | D07 | Demontáž ocelového potrubí vč. armatur a tvarovek DN125/65 výtlak čerpadel provozní vody, vč. uložení |  | m | 35.1
8 | D08 | Demontáž ocelového potrubí vč. armatur a tvarovek DN100/65 sání a výtlak čerpadel odpadní jímky |  | m | 7.5
9 | D09 | Demontáž PPr potrubních rozvodů pitné vody do DN80 |  | m | 83
10 | D10 | Demontáž stávajícího šoupěte DN400 vč. přechodového TP a šetrnná demontáž AOV DN150 pro zpětné využití |  | kpl. | 1
11 | D11 | Demontáž stávajícího šoupěte DN40 |  | kpl. | 2
12 | D12 | Demontáž stávajícího šoupěte DN80 vč. vyřiznutí potrubí délky cca 0,2 m |  | kpl. | 1
13 | D13 | Demontáž stávajících čerpadel pro vlastní spotřebu |  | kpl. | 2
14 | D14 | Demontáž stávajícího šoupěte DN200 |  | kpl. | 1
15 | D15 | Šetrná demontáž stávajících samonasávacích čerpadel odpadní jímky |  | kpl. | 1
16 | D16 | Demontáž podpěry (konzoly) potrubí DN300 |  | kpl. | 1
17 | D17 | Vybourání ocelových podpěr(konzol) zavzdušňovacího nerezového potrubí DN400 |  | kpl. | 13
18 | D18 | Demontáž spojovacího materiálu obtoku DN100 (bez těsnění) obtoku DN1000 |  | kpl. | 2
19 |  | Demontáž potrubí odběru vzorků vč. odpadního potrubí přivedeného k revizní štole vodojemu |  | kpl. | 1
20 |  | Šetrná demontáž nerezových konzol rozvodů NaClO |  | kpl. | 1
21 |  | Demontáž pozink. uchycení stávajících rozvodů NaClO a provozní vody |  | kpl. | 1
22 |  | Zabalení a zajištění státávajících rozvodů NaClO a provozní vody proti poškození |  | kpl. | 1
23 |  | Vytěžení demontovaného materiálu na úroveň komunikace |  | kpl. | 1
24 |  | Nakládka, odvoz a vykládka kovového odpadu do šrotu vč. úhrady částky za odevzdaný šrot na účet investora |  | kpl. | 1
25 |  | Roztřídění a odvoz ostatního nekovového odpadu vč. poplatků |  | kpl. | 1
Soupis dodávek a montáží
Veškeré zařízení, které je ve styku s pitnou vodou, musí splňovat požadavky Vyhl. 409/2005 Sb. Splnění požadavků doložit příslušným certifikátem vydaným akreditovanou laboratoří, příp. materiálovým atestem dokládajícím splnění §9 Vyhl.409/2005 Sb. V platném znění.
Měřídla
26 | P01 | Přírubový mechanický vodoměr DN80 PN10 |  | ks | 1
Popis: Přírubový impulsní suchoběžný vodoměr pro studenou vodu, (provozní měřidlo). Technické a provozní parametry: - připojovací příruba DN65 - maximální průtok 78,75 m3/hod - pracovní médium: voda max. 40°C - materiál: litina + epoxidový nátěr
Stroje a zařízení
Veškerá zařízení budou dodána jako kompletně smontované funkční celky. Položky obsahují dodávku zařízení vč. propojení jednotlivých komponent, nastavení parametrů, odzkoušení a uvedení do provozu. Detailní popis jednotlivých zařízení vč. technických parametrů viz technická zpráva strojní části.
27 | M11, M12 | Zpětná montáž stávajících samonasávacích čerpadel odpadní jímky |  | ks | 2
28 | M5, M6 | Čerpadlo provozní vody |  | ks | 2
Odstředivé horizontální monoblokové čerpadlo, provedení pro pitnou vodu
|  | Dopravní výška (m v.s.) | 52
|  | Průtok (l/s) | 10
|  | Materiálové provedení: | těleso, hřídel, oběžné kolo nerezová ocel
|  | Sací / výtlačné hrdlo: | DN65/50
|  | El. napájení | 3 x 400 V, 50 Hz (22 A)
|  | Jmen. výkon elektromotoru | 11 kW
|  | Krytí (IEC 34-5): | IP 55
|  | Třída účinnosti: | IE3
Armatury
Uzavírací šoupě
Přírubové měkce těsnící klínové šoupátko s hladkým a volným průtokovým kanálem, krátká stavební délka dle EN 558-1 řada F14, těleso z tvárné litiny dle EN1563, vně a vnitřně nanesený práškový epoxid o min. tloušťce 250 μm dle standardů těžké protikorozní ochrany, příruby dle ČSN EN 1092-2. Klín z tvárné litiny dle EN1563 s uvnitř a vně navulkanizovaným EPDM, vedení klínu z otěruvzdorného plastu, vřetena nestoupavá z austenitické nerezové oceli s válcovaným závitem, matice klínu z mosazi. Provozní médium pitná voda, tlaková třída PN10.
29 | Š01 | DN400 PN10 ovládání ručním kolem |  | ks | 1
30 | Š03 | DN300 PN10 ovládání ručním kolem |  | ks | 1
31 | Š05 | DN250 PN10 ovládání ručním kolem |  | ks | 1
32 | Š02 | DN200 PN10 ovládání ručním kolem |  | ks | 3
33 | Š09 | DN150 PN10 ovládání ručním kolem |  | ks | 1
34 | Š04 | DN80 PN10 ovládání ručním kolem |  | ks | 3
35 | Š06 | DN65 PN10 ovládání ručním kolem |  | ks | 2
36 | Š07 | DN40 PN10 ovládání ručním kolem |  | ks | 2
37 | M11, M12 | Zpětná montáž stávajících šoupat samonasávacích čerpadel odpadní jímky |  | ks | 2
38 | ZM01 | Zpětná montáž stávajícího AOV DN150 |  | ks | 1
39 | K01 | Uzavírací mezipřírubová klapka DN300 PN10, ovládání ručním kolem |  | ks | 1
Klapka: - médium: odpadní voda - zkouška těsnosti dle EN 12 266-1, třída A, API 598 - stavební délka dle EN 558, řada 20, API 609 - přípojení mezi příruby dle EN 1092-1 PN10, příruba F10 - teplotní rozsah použití od -25° do + 115°C trvale, 125°C krátkodobě - materiálové provedení: těleso: GGG40 (0.7040) disk: nerez CF8M (1.4408) manžeta: EPDM hřídel, čep.: 13% Cr těsnění hřídele a čepu: EPDM o-kroužek - rozebíratelné provedení armatury -těleso opatřeno nátěrem dle ČSN EN ISO 12944-5, stupeň korozivní agresivity C4, min. - min. požadovaný nátěr 275 μm (např. následující) základní nátěr: 1x75 μm (epoxid) mezivrstva: 150 μm (epoxid) vrchní nátěr: 50 μm (polyuretan)
Montážní vložka
Materiály: Vnější ochranný a vnitřní posuvný díl ocel ST37 (tř. 11), těsnící pryžový klín EPDM, Mat. závitových tyčí A2-70, mat. matic A4, mat. podložek A2. Ochrana proti korozi epoxidovým povrstvením vně i uvnitř v kvalitě těžké protikorozní ochrany dle standardu GSK.
40 | MV01 | DN400 PN10 |  | ks | 1
41 | MV03 | DN300 PN10 |  | ks | 1
42 | MV02 | DN200 PN10 |  | ks | 1
43 | MV04 | DN80 PN10 |  | ks | 2
44 | F01 | Přírubový filtr DN80 PN10 s vypouštěcí zátkou |  | ks | 1
stavební délka dle EN 558-1, příruby PN10 dle EN 1092-2, materiál tělesa tvárná litina, vně a vnitřně nanesený práškový epoxid o min. tloušťce 250 μm dle standardů těžké protikorozní ochrany, dvojité síto z nerezové oceli
45 | ZK01 | Zpětná klapka DN80 |  | ks | 2
Zpětná měkkotěsnící klapka dle EN12334 a EN1074-3, připojovací rozměry dle EN1092-2, stavební délka dle EN558 řada 48, epoxidový nátěrový systém min. tl. 250 mm dle standardů GSK
Potrubí a tvarovky z nerezové oceli
Potrubí a tvarovky jsou zhotoveny z podélně svařovaných trubek vyrobených z austenitické nerezové oceli třídy 1.4301. Trubky jsou provedeny dle ČSN EN ISO 1127-1999-06, TDP EN 10 217-7, kolena R=1,5xDN, povrch nezokujený, kovově lesklý. Příruby ploché přivařovací PN10 typ 01 dle ČSN EN 1092-1, mat. 1.4301. Provozní médium odpadní a pitná voda.
46 | TN01 | Potrubí DN400 PN10 vypouštění vodojemu |  | ks | 1
|  | 1 x TP kus | 2x příruba DN400, 1,6m-tr.406x3mm
|  | 1 x atyp. TP s koleny 20° a odbočkou DN150 | 2x příruba DN400, 1,1m-tr.406x3mm, 2x koleno DN400 20°, 1x příruba DN150, 1x koleno DN150 90°, 0,5m-tr.168,3x2mm Zhotovení odbočky DN150 na potrubí DN400
|  | 1 x atyp. T s kolenem 90° | 3x příruba točivá DN400, 1x koleno DN400 90°, 6m-tr.406x3mm Zhotovení odbočky DN400 na potrubí DN400
|  | 2 x atyp. TP s koleny 45° | 2x příruba točivá DN400, 2x koleno DN400 45°, 2m-tr.406x3mm
47 | TN02 | Potrubí DN200 PN10 odpad z chlorovny |  | ks | 1
|  | 1 x TP kus | 2x příruba DN200, 1,2m-tr.219,1x2mm
|  | 1 x TP kus | 2x příruba DN200, 6m-tr.219,1x2mm
|  | 1 x atyp. TP kus s kolenem | 2x příruba DN200, 3,1m-tr.219,1x2mm, 1x koleno DN200 45°
|  | 1 x TP kus | 2x příruba DN200, 5,5m-tr.219,1x2mm
|  | 1 x atyp. TP kus s koleny | 2x příruba DN200, 7m-tr.219,1x2mm, 1x koleno DN200 45°, 2x koleno DN200 90°
48 | TN03 | Potrubí DN300 PN10 odvod průsakových vod z revizní štoly vodojemu |  | ks | 1
|  | 1 x TP kus | 2x příruba DN300, 1,1m-tr.323,9x3mm
|  | 1 x T kus s odbočkou DN200 | 2x příruba DN300, 1x příruba DN200, Tkus 323,9/219,1/3
|  | 1 x TP kus, L = 4 m s odbočkou DN100 | 2x příruba DN300, 4,4m-tr.323,9x3mm 1x příruba DN100,1x koleno DN100 90° Zhotovení odbočky DN100 na potrubí DN300
|  | 1 x atyp. koleno | 2x příruba točivá DN300, 5m-tr.323,9x3mm, 1x koleno DN300 90°, 1x koleno DN300 45°, zhotovení odbočky pro odpadní potrubí odběru vzorků
49 | TN04 | Potrubí DN200 PN10 vypouštění do odpadní jímky |  | ks | 1
|  | 1 x přírubové koleno | 2x příruba DN200, 1x koleno DN200 90°
|  | 1 x atyp. koleno | 1x příruba DN200, 1x koleno DN200 90°, 5,5m-tr.219,1x2mm
50 | TN05 | Potrubí DN100/65 PN10 samonasávacího čerpadla |  | ks | 1
|  | 2 x sací potrubí DN65 (nutno ověřit dimenzi) | 1x příruba DN65, 1x koleno DN65 90°, 7m-tr.76,1x2mm, 1 x sací koš
|  | 1 x výtlačné potrubí DN100 (nutno ověřit dimenzi) | 2x příruba DN65, 1m-tr.76,1x2mm, redukce 114,1/70,6/2mm 1 x T koleno 114,1/70,6/2, 5x koleno DN80 90°, 8m-tr.114,1x2mm 3x příruba DN100
51 | TN06 | Potrubí DN200/150 PN10 odpadní jímka venkovní |  | ks | 1
|  | 1 x atyp. tvarovka DN200/150 | 1x příruba točivá DN200,1x příruba DN150, 1x koleno DN150 90° 1x redukce 219,1/168,3/2, 4,5m-tr.168,3x2mm
|  | 1 x atyp. TP DN150 | 1x příruba DN150, 1x příruba točivá DN150, 1x koleno DN150 45° 6,5m-tr.168,3x2mm
|  | 1 x atyp. koleno DN150 | 1x příruba DN150, 1x příruba točivá DN150, 1x koleno DN150 45° 3,2m-tr.168,3x2mm
52 | TN07 | Potrubí DN250/200/65 sání čerpadel provozní vody |  | ks | 1
|  | 1 x atyp. koleno DN250 | 2x příruba DN250, 1x koleno DN250 90°, 1,2m-tr.168,3x2mm
|  | 1 x TP DN250 | 2x příruba DN200, 1,0m-tr.273,00x3mm
|  | 1 x T DN250/200 | 2x příruba DN250, 1x příruba DN200, Tkus 273/273/3, 1,0m-tr.219,1x2mm
|  | 1 x přírubové koleno DN200 | 2x příruba DN200, 1x koleno DN200 90°
|  | 1 x atyp TP DN250 s odbočkami DN65 | 2x příruba DN250, 6m-tr.273,00x3, 2x příruba DN65, 1m-tr.70,6x2mm 2x zhotovení odbočky DN65 na potrubí DN250, 2xkoleno DN65 90°
|  | 1 x zaslepovací příruba DN250 | 1x zaslepovací příruba DN250 s přivařenou vsuvkou 2" ve spodní části příruby pro vypouštění potrubí, KK 2"
|  | 2 x TP DN65 | 2x příruba DN65, 1m-tr.70,6x2mm
53 | TN08 | Potrubí DN125/80/50 výtlak čerpadel provozní vody |  | ks | 1
|  | 1 x atyp. koleno DN80 | 2x příruba DN80 1x koleno DN80 90°, 1x redukce 139/70,6/2mm, 1,9m-tr.88,9x2mm
|  | 1 x T kus s náběhem a koleny DN80 | 3x příruba DN80, 1x varné T koleno 88,9/88,9/2mm, 2x koleno DN80 90° 2m-tr.88,9x2mm
|  | 1 x TP DN80 | 2x příruba DN80, 0,8m-tr.88,9x2mm
|  | 1 x atyp. koleno DN125/80 | 1x příruba DN80, 2x příruba DN125, 1x koleno DN125 90°, 0,4m-tr.88,9x2mm, redukce 139/88,9/2mm, 2m-tr.139/2mm
|  | 1 x TP DN125 | 2x příruba DN125, 12m-tr.139/2mm
|  | 1 x atyp. koleno DN125 | 2x příruba DN125, 2x koleno DN125 90°, 1x koleno DN125 45°, 6m-tr.139/2mm
|  | 1 x atyp. koleno DN125 | 2x příruba DN125, 2x koleno DN125 90°, 6m-tr.139/2mm
|  | 1 x atyp. koleno DN125 | 2x příruba DN125, 2x koleno DN125 90°, 6m-tr.139/2mm Dopojení na stávající rozvody
54 | TN09 | Zaslepovací příruba DN200 PN10 |  | ks | 1
55 | TN10 | Zaslepovací příruba DN250 PN10 |  | ks | 1
56 | Š08 | Zaslepovací příruba DN40 PN10 |  | ks | 2
57 | ZM01 | Atypická přechodová příruba DN400/150 |  | ks | 1
58 |  | Moření a pasivace svárů potrubí |  | kpl. | 1
Potrubí a tvarovky z uhlíkaté oceli
Trubky a tvarovky ocelové bezešvé silnostěnné z oceli třídy 11353.1. Příruby PN10 typ 01 dle ČSN EN 1092-1, mat. 11375.1, příp ekvivalent dle EN.
59 | TO01 | Dvojité koleno s přírubou DN400 | 1x příruba DN400, 2x koleno DN400 21° | ks | 1
60 | TO02 | Dvojité koleno s přírubou DN200 | 1x příruba DN200, 2x koleno DN200 30° | ks | 1
61 | TO03 | Dvojité koleno s přírubou DN300 | 1x příruba DN300, 2x koleno DN300 25° | ks | 1
62 | TO04 | Příruba plochá přivařovací DN80 |  | ks | 1
63 | TO05 | Příruba plochá přivařovací DN100 |  | ks | 1
Potrubí a tvarovky z tvárné litiny
Litinové trubky a tvarovky zhotoveny v tlakové řadě PN10 dle ČSN EN 545, materiál tvárná litina, povrchová ochrana práškovým epoxidem o síle min. 250 mm dle ČSN EN 14 901, příruby PN10 dle ČSN EN 1092-2
64 |  | FFR DN80/50 | výtlak čerpadel provozní vody | ks | 1
Nátěry
65 |  | Otryskání vodním paprskem stávajících nátěrů potrubí na stupeň čistoty WA2 dle ČSN ISO 8501-4 |  | m2 | 274.0681
Výkaz výměr: DN1200 (pitná voda) vč. odboček - 12+12+5,4+4,4 = 33,8 m DN1000 (obtok) - 8,9+2,8 = 11,7 m DN800 (odpad) vč. obtoku - 3,4 m DN400 (odpad) - 0,5 m DN300 (zavzdušnení/odpad) - 27,4 m / 0,5 m DN200 (odpad/obtoky pitné vody) - 0,5 m / 3,2+3,2+1,1+1,1 = 8,6 m DN100 (obtok obtoku) - 3 m DN80 (výtlak čerpadel/odpad) - 0,3 m / 1,2 m PI()*(1,202*33,8+1,02*11,7+0,83*3,4+0,43*0,5+0,324*27,9+0,219*9,1+0,114*3+0,089*1,5)*1,3 1,3 = (koeficient - příruby, armatury a tvarovky)
66 |  | Antikorozní nátěrový systém ocel. potrubí |  | m2 | 274.0681
Nátěrový systém s vysokou životností pro korozní agresivitu C5 dle ČSN EN ISO 12944-2 v nominální hodnotě min. 300 μm. Dle ČSN EN ISO 12944-5 navýšení nátěrů o 20-30%. Odstín dle požadavku provozovatele. Základní nátěr v nominální tl. 100 μm - epoxidová nátěrová hmota tolerantní k přípravě povrchu s nízkým obsahem VOC; pigmentovaná hliníkem a železitou slídou pro zvýšení antikorozní odolnosti; vytvrzuje při nízkých teplotách; vhodná pro údržbu v agresivních prostředích. zejména tam, kde není možné suché abrazivní tryskání Mezivrstva v nominální vrstvě tl. 125-150 μm - epoxidová nátěrová hmota tolerantní k přípravě povrchu Vrchní nátěr v nominální hodnotě tl. 125-150 μm - epoxidová nátěrová hmota tolerantní k přípravě povrchu
67 |  | Otryskání vodním paprskem stávajících nátěrů jeřábové dráhy a vstupních vrat na stupeň čistoty WA2 dle ČSN ISO 8501-4 |  | m2 | 109.794
Výkaz výměr: Jeřábová dráha 5t - I320, obvod 1,1m, délka 6,4m Jeřábová dráha 10t - 4 x U300, obvod 0,95m, délka 1,5m - 2 x I400, obvod 1,35m, délka 10,9m - 2 x kolejová lišta 0,4m ,délka 14m - ostatní (odhad) 5 m2 Vstupní vrata - 4x3,6*3,6*1,1
68 |  | Antikorozní nátěrový systém ocelových jeřábových drah a vstupních vrat |  | m2 | 109.794
Nátěrový systém s vysokou životností pro korozní agresivitu C4 dle ČSN EN ISO 12944-5. Celková tloušťka ochranného systému NDTF=280 μm, odstín dle požadavku provozovatele. Základní nátěr v nominální hodnotě tl. 80 μm - epoxidová nátěrová hmota tolerantní k přípravě povrchu s nízkým obsahem VOC; pigmentovaná hliníkem a železitou slídou pro zvýšení antikorozní odolnosti; vytvrzuje při nízkých teplotách; vhodná pro údržbu v agresivních prostředích. zejména tam, kde není možné suché abrazivní tryskání Mezivrstva v nominální vrstvě tl. 100 μm - epoxidová nátěrová hmota tolerantní k přípravě povrchu Vrchní nátěr v nominální hodnotě tl. 100 μm - epoxidová nátěrová hmota tolerantní k přípravě povrchu
69 |  | Zakrytí a ochrana ostatních nenatíraných ploch a zařízení |  | kpl. | 1
Položka obsahuje zakrytí nenatíraných ploch smršťovací fólií a ochranným kartónovým obalem, vč. zakrytí závitových ploch nových šroubů
70 |  | Úklid, sběr, odvoz a uložení nebezpečného odpadu |  | kpl. | 1
71 |  | Demontáž zakrytí a úklid pracoviště po dokončení nátěrových prací |  | kpl. | 1
72 |  | Kontrola kvality provedení PKO |  | kpl. | 1
Přírubové spoje
73 |  | Přírubový spoj DN400 PN10 mat. A2 (nerez) |  | kpl. | 10
16 x šroub M24, DIN 931, A2-70 nerez
16 x matice M24, DIN 934, A2 nerez, tepelně vypalovaný kluzný lak na bázi PTFE
32 x podložka M24, DIN 125, A2 nerez
1 x těsnění DN400 PN10, DIN 1514-1, gumokov
74 |  | Přírubový spoj DN300 PN10 mat. A2 (nerez) |  | kpl. | 7
12 x šroub M20, DIN 931, A2-70 nerez
12 x matice M20, DIN 934, A2 nerez, tepelně vypalovaný kluzný lak na bázi PTFE
24 x podložka M20, DIN 125, A2 nerez
1 x těsnění DN300 PN10, DIN 1514-1, gumokov
75 |  | Přírubový spoj DN250 PN10 mat. A2 (nerez) |  | kpl. | 7
12 x šroub M20, DIN 931, A2-70 nerez
12 x matice M20, DIN 934, A2 nerez, tepelně vypalovaný kluzný lak na bázi PTFE
24 x podložka M20, DIN 125, A2 nerez
1 x těsnění DN250 PN10, DIN 1514-1, gumokov
76 |  | Přírubový spoj DN200 PN10 mat. A2 (nerez) |  | kpl. | 12
8 x šroub M20, DIN 931, A2-70 nerez
8 x matice M20, DIN 934, A2 nerez, tepelně vypalovaný kluzný lak na bázi PTFE
16 x podložka M20, DIN 125, A2 nerez
1 x těsnění DN200 PN10, DIN 1514-1, gumokov
77 |  | Přírubový spoj DN150 PN10 mat. A2 (nerez) |  | kpl. | 5
8 x šroub M20, DIN 931, A2-70 nerez
8 x matice M20, DIN 934, A2 nerez, tepelně vypalovaný kluzný lak na bázi PTFE
16 x podložka M20, DIN 125, A2 nerez
1 x těsnění DN150 PN10, DIN 1514-1, gumokov
78 |  | Přírubový spoj DN125 PN10 mat. A2 (nerez) |  | kpl. | 7
8 x šroub M16, DIN 931, A2-70 nerez
8 x matice M16, DIN 934, A2 nerez, tepelně vypalovaný kluzný lak na bázi PTFE
16 x podložka M16, DIN 125, A2 nerez
1 x těsnění DN125 PN10, DIN 1514-1, gumokov
79 |  | Přírubový spoj DN100 PN10 mat. A2 (nerez) |  | kpl. | 3
8 x šroub M16, DIN 931, A2-70 nerez
8 x matice M16, DIN 934, A2 nerez, tepelně vypalovaný kluzný lak na bázi PTFE
16 x podložka M16, DIN 125, A2 nerez
1 x těsnění DN100 PN10, DIN 1514-1, gumokov
80 |  | Přírubový spoj DN100 PN10 mat. A2 (nerez) - výměna spojovacího materiálu obtoku DN100 obtoku DN1000 |  | kpl. | 2
8 x šroub M16, DIN 931, A2-70 nerez
8 x matice M16, DIN 934, A2 nerez, tepelně vypalovaný kluzný lak na bázi PTFE
16 x podložka M16, DIN 125, A2 nerez
81 |  | Přírubový spoj DN80 PN10 mat. A2 (nerez) |  | kpl. | 10
8 x šroub M16, DIN 931, A2-70 nerez
8 x matice M16, DIN 934, A2 nerez, tepelně vypalovaný kluzný lak na bázi PTFE
16 x podložka M16, DIN 125, A2 nerez
1 x těsnění DN80 PN10, DIN 1514-1, gumokov
82 |  | Přírubový spoj DN65 PN10 mat. A2 (nerez) |  | kpl. | 19
8 x šroub M16, DIN 931, A2-70 nerez
8 x matice M16, DIN 934, A2 nerez, tepelně vypalovaný kluzný lak na bázi PTFE
16 x podložka M16, DIN 125, A2 nerez
1 x těsnění DN65 PN10, DIN 1514-1, gumokov
83 |  | Přírubový spoj DN50 PN10 mat. A2 (nerez) |  | kpl. | 2
4 x šroub M16, DIN 931, A2-70 nerez
4 x matice M16, DIN 934, A2 nerez, tepelně vypalovaný kluzný lak na bázi PTFE
8 x podložka M16, DIN 125, A2 nerez
1 x těsnění DN50 PN10, DIN 1514-1, gumokov
84 |  | Přírubový spoj DN40 PN10 mat. A2 (nerez) |  | kpl. | 4
4 x šroub M16, DIN 931, A2-70 nerez
4 x matice M16, DIN 934, A2 nerez, tepelně vypalovaný kluzný lak na bázi PTFE
8 x podložka M16, DIN 125, A2 nerez
1 x těsnění DN40 PN10, DIN 1514-1, gumokov
Podpěry a uložení potrubí
85 | POD01 | Nové podepření (konzoly) stávajícího nerezového zavzdušňovacího potrubí DN400 |  | ks | 13
Celonerezová konstrukce. Svařenec z nerezových profilů U80 nebo L80, potrubí uloženo do ohýbaného sedla, třmeny z ploché oceli včetně závitů M12(16), kotevní plech, 3x chem. kotva M16.
86 | POD02 | Doplnění podepření stávajících uzavíracích klapek a potrubí DN1200 a DN1000 |  | ks | 5
Celonerezová konstrukce. Svařenec z nerezových jeklů, příp. válcovaných profilů, kotevní plech, 2 x chem. kotva M16.
87 | POD03 | Nové podepření (konzola) stávajícího ocelového zavzdušňovacího potrubí DN300 |  | ks | 1
Ocelová konstrukce. Svařenec z nerezových profilů U80 nebo L80, potrubí uloženo do ohýbaného sedla, třmeny z ploché oceli včetně závitů M12(16), kotevní plech, 3x chem. kotva M16.
Podpěry potrubí odpadní a provozní vody
Celonerezová konstrukce se stavitelnou potrubní objímkou s vnitřní pryžovou manžetou. Pro připevnění patky podpěry k podlaze budou použity nerezové chemické kotvy.
|  | TN01 DN400 |  | ks | 5
|  | TN02 a TO04 DN200 |  | ks | 5
|  | TN03 DN300 |  | ks | 7
|  | TN05 DN100 (závěs/konzola) |  | ks | 2
|  | TN06 DN150 |  | ks | 4
|  | TN07 DN250 |  | ks | 4
|  | TN08 DN125 (konzola/závěs) |  | ks | 10
|  | TN08 DN65 (konzola/závěs) |  | ks | 2
88 |  | Rám nových čerpadel provozní vody |  | ks | 2
Ocelová konstrukce. Svařenec z nerezových profilů U80 nebo L80, případně montážní nerezový systém. Přichycení rámu ke podlaze nerezovou chemickou kotvou. Nerezový spojovací materiál čerpadla a rámu čerpadla.
89 |  | Moření a pasivace svárů podpěr |  | kpl. | 1
Přeložka PPr a PVC-U potrubních rozvodů pitné vody
Potrubní rozvody z PVC-U
Materiál PVC-U, max. provozní tlak 16 bar, max. provozní teplota +40°C, provozní médium pitná voda, spojování lepením, příp. závitovými spoji
90 |  | Redukční ventil d63, mat. PVC-U |  | ks | 1
91 |  | Průtokoměr, rotametr d75, mat. PVC-U |  | ks | 1
92 |  | Kulový kohout d75, mat. PVC-U |  | ks | 5
93 |  | Lepená vsuvka d63/R2" mat. PVC-U |  | ks | 2
94 |  | koleno 90° d63 |  | ks | 9
95 |  | Tkus d63/50 |  | ks | 2
96 |  | redukce d63/50 |  | ks | 1
97 |  | šroubení d50 se závitem R1-1/2" |  | ks | 3
98 |  | Tr. Ø 63 x 4,7 | pátěřní rozvod | m | 15
99 |  | Tr. Ø 50 x 3,7 | jednotlivé odbočky | m | 5
100 |  | Zpětná montáž systémového odělovače G2" |  | ks | 1
Potrubní rozvody z PPr
Materiál PP-R v tlakové třídě S3,2 (PN 16) s využitím pro studenou vodu. Na jednotlivých přípojkách budou osazeny uzavírací armatury. Spoje budou polyfúzně svařovány případně spojovány elektrotvarovkami.
101 |  | T kus d90 s přírubou DN80 a uzávěry | napojení na stávající přírubu v kolektoru 1x T-kus 90/63, 1x lemový nákružek d90, 1x volná příruba DN80, 1x redukce d90/63, 0,5m-tr.90x12,3mm, 0,5m-tr.63x5,8mm, 1x kulový kohout d63, 1x přechodvé šroubení d63 PPr/PVC-U | kpl. | 1
102 |  | Tr. Ø 63 x 8,6 | pátěřní rozvod | m | 60
103 |  | Tr. Ø 20 x 2,8 | rozvod pro vlastní spotřebu | m | 30
104 |  | T-kus d63/63 |  | ks | 1
105 |  | T-kus redukovaný d63/25 |  | ks | 6
106 |  | koleno 90° d63 |  | ks | 13
107 |  | koleno 90° d20 |  | ks | 16
108 |  | spojka souměrná d63 |  | m | 12
109 |  | spojka souměrná d20 |  | m | 6
108 |  | vsuvka d63/G2" | provizorní po dobu rekonstrukce | ks | 1
110 |  | vsuvka d20/G1/2" (vnitřní závit) |  | ks | 5
111 |  | vsuvka d20/G1/2" (vnější závit) |  | ks | 2
112 |  | kulový kohout d63, plastový |  | ks | 2
113 |  | kulový kohout d20, plastový |  | ks | 1
114 |  | kulový kohout d20, zahradní, pochrom. provedení - závit G1/2" |  | ks | 5
115 |  | kulový kohout, pochrom. provedení - vnitřní závit G1/2" |  | ks | 2
116 |  | vsuvka, pochrom. provedení - vnější závit G1/2" |  | ks | 2
Podpěry a závěsy potrubí pro uložení PPr potrubí
Konstrukce podpěr/závěsů bude celonerezová se stavitelnými potrubními objímkami s vnitřními pryžovými manžetami. Dle typu a průměru potrubí budou případně použity celoplastové objímky. Podpěry budou ke stěnám, stropu, příp. k podlaze objektu přivrtány nerezovými chemickými kotvami.
117 |  | d63 |  | ks | 48
118 |  | d20 |  | ks | 43
Podpěry/konzoly potrubí pro uložení PVC-U potrubí
Konstrukce podpěr/konzol bude celonerezová se stavitelnými potrubními objímkami s vnitřními pryžovými manžetami. Dle typu a průměru potrubí budou případně použity celoplastové objímky. Konzoly budou ke stěnám, stropu, příp. k podlaze objektu přivrtány nerezovými chemickými kotvami.
119 |  | d63 |  | ks | 26
Tepelná izolace PPr a PVC-U potrubí
Popis: - návleková izolace z pěnového kaučuku s uzavřenou buněčnou strukturou a vysokým odporem proti difuzi vodních par - ochrana proti orosování potrubí - součinitel tepelné vodivosti max. 0,045 W/mK - izolace bude provedena jako parotěsná s lepenými spoji
120 |  | d63 |  | m | 65
121 |  | d20 |  | m | 30
122 |  | Zapravení stávající protipožární příčky, součástí dodávky bude protipožární identifikační štítek |  | ks | 1
123 |  | Nový prostup do Ø100mm do cihelnéh zdiva tl. do 150mm, zatěsnění protipožární příčky, součástí dodávky bude protipožární identifikační štítek |  | ks | 2
Ostatní práce a dodávky
124 |  | Odstranění rzi a konzervace stávajícího potrubí DN400 z nerezové oceli |  | m2 | 64.8202
Výkaz výměr: DN400 (zavzdušnění - nerez) - 25,6+20,6 = 46,2 m PI()*0,406*46,2*1,1, (1,1 = koeficient na příruby)
125 |  | Celoplošná konzervace nového nerezového potrubí |  | m2 | 128.5678
Výkaz výměr: DN400 - 18m, DN300 - 12m, DN250 - 12m, DN200 - 30m, DN150 - 15m, DN125 - 31m, DN100 - 9m, DN80 - 9m, DN65 - 1m, DN50 - 3m PI()*(0,406*16+0,324*12+0,219*30+0,169*15+0,140*31+0,114*9+0,89*9+0,071*1+0,060*3)*1,2; 1,1=koef. na příruby
126 |  | Zajištění převodu průsakových vod na potrubí DN300 z revizní štoly vodojemů |  | kpl | 1
Po celou dobu rekonstrukce budou odváděny průsakové vody provizorní hadicí do jímky s přímým odvodem vod do laguny
127 |  | Zajištění převodu vod z odběru vzorků vedených stávajícími odvodňovacími žlaby do odpadní jímky |  | kpl | 1
Po dobu sanace odpadní jímky a výměny odvodňovacího žlabu budou odváděny vody z odběru vzorků do jímky s přímým odvodem do laguny
128 |  | Nový pult odběru vzorků z jednotlivých komor vodojemu |  | kpl | 1
Položka obsahuje nový nerezový pult. K pultu budou přivedeny nové odběry vzorků z obou komor vodojemu. Potrubí odběru vzorků bude zhotoveno PE potrubí spojovaným svěrnými tvarovkami. Každé z potrubí bude opatřeno 2 ks novými nerezovými kulovými kohouty G1“. Odpad vzorků bude sveden do vnitřní odpadní jímky. Pult bude samonosný přikotvený nerezovými chemickými kotvami.
129 |  | Nový pult odběru vzorků ze společného potrubí pitné vody |  | kpl | 1
Stávající potrubí odběru vzorků vč odpadního potrubí bude nahrazeno novým nerezovým pultem s umyvadlem. Potrubí odběru vzorků bude zhotoveno PE potrubí spojovaným svěrnými tvarovkami. Potrubí bude opatřeno 1 ks novými nerezovými kulovými kohouty G1“. Odpad vzorků bude sveden do odpadního potrubí DN300. Pult bude závěsný přikotvený nerezovými chemickými kotvami.
130 |  | Přemostění přírubových spojů - montáž přivařením, obnova PKO |  | kpl | 1
131 |  | Seznámení pracovníhů zhotovitele s předpisy BOZP na stavbě |  | kpl | 1
132 |  | Obnova nátěru nových armatur, trubek a tvarovek uvnitř šachty do plochy 1 m2 |  | kpl | 1
položka zahrnuje odmaštění, očištění povrchů na stupeň Sa 3 dle ISO 8501, dodávku a aplikaci nátěrového systému s vysokou životností (nad 15 let) vhodného pro korozní prostředí agresivity C4 dle ČSN EN ISO 12 944, tloušťka min. 0,25 mm
133 |  | Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí |  | kpl | 1
134 |  | Příprava pro zkoušku těsnosti potrubí pitní vody |  | kpl | 1
135 |  | Zkouška těsnosti potrubí pitné vody |  | kpl | 1
136 |  | Zkouška těsnosti odpadního potrubí |  | kpl | 1
137 |  | Pronájem větracího zařízení po dobu provádění prací |  | kpl | 2
Provoz vzduchotechnického zařízení odtahu zplodin vč. obsluhy při demontáži a provádění svařečských prací a činnostmi souvisejími s obnovou PKO
138 |  | Koeficient na práce ve vymezeném časovém úseku výluky vodovodního řadu |  | % | -
(příplatek k cenám za práce ve směnném nepřerušovaném procesu o víkendech a v noci a pohotovost na pracovišti dle Zák.č.262/2006. Sb, 50%)
139 |  | Příplatek za práce ve stísněném prostoru |  | % | -
Příplatek k cenám za práce v podzemí a ve stísněných prostorech. Montáže a demontáže odpadních potrubí, potrubí rozvodů pitné vody a odběrů vzorků. Pasivace a konzervace nerezového potrubí. Obnova PKO. Montáž nových podpěr.
140 |  | Pronájem pojízdného lešení do zatížení 200 kg/m2, šířky 1,5 m a výšky 8 m |  | kpl. | 4
Popis položky - položka obsahuje montáž, demontáž, pronájem, dopravu a odvoz lešení
141 |  | Pronájem pojízdného lešení do zatížení 200 kg/m2, šířky 1,5 m a výšky 5 m |  | kpl. | 8
Popis položky - položka obsahuje montáž, demontáž, pronájem, dopravu a odvoz lešení
142 |  | Účast zhotovitele při tlakové a těsnostní zkoušce provozním tlakem |  | kpl | 1
143 |  | Označení potrubí a armatur dle TNV 75 0951 |  | sada | 1
144 |  | Označení a popis jeřábové dráhy |  | sada | 2
145 |  | Úklid stavby a likvidace obalů |  | kpl | 1

## D.1.2.1
Pozice | Popis položky
B01 | Demontáž stávajícího rámu (podpěry) z profilu U200, šetrné odříznutí od potrubí, zabroušení svarů
B02 | Demontáž a vybourání stávajících krycích ocelových plechů š. 200 mm a ocelových odpadních kanálků 200 x 100 mm
B03 | Demontáž stávajících ocelových rozvodů ÚT DN50 vč. izolací a uchycení
B04 | Demontáž stávajících litinových a PVC rozvodů vnitřní kanalizace DN150/100 vč. uchycení
B05 | Demontáž stávajících ocelových obslužných plošin, vč. schodišť, žebříků a podpěrných konstrukcí
B06 | Vybourání ocelového potrubí DN600 ze železobetonových konstrukcí, výška betonu 0,3 m
B07 | Vybourání betonové mazaniny podlahy armaturní kmory tl.100-200mm
B08 | Vybourání stávajících podpěrných železobetonových bloků
B09 | Demontáž ocelového poklopu 800x650, vč. vybourání rámu (rozvodna elektro)
B10 | Demontáž rámu rozvaděče vč. demontáže příslušných ocelových poklopů (rozvodna elektro)
B11 | Odstranění podlahové krytiny z PVC vč. dřevěného záklopu, začištění povrchu podlahy (rozvodna elektro)
B12 | Demontáž ocelového žebříku a rámu (odpadní jímka)
B13 | Demontáž ocelových podpěr (potrubí obtoku DN1000)
B15 | Demontáž umyvadla odběru vzorků vč. přívodního a odpadního potrubí
B16 | Vybourání pracovního prostoru pro umožnění přivaření a montáže nového odpadního potrubí do hl. 0,24m
B17 | Proříznutí a vybourání drážky š.200mm do hl.200mm pro nový odvodňovací žlab

## D.1.2.2
Sanace podzemního objektu armaturní šachty
Pozice | Popis položky
S01 | Sanace spodního líce stropní desky a podesty dle předepsaného technolog. postupu (viz technická zpráva)
S01 | Sanace vnitřních obvodových železobetonových stěn vč. pojezdové dráhy a sloupů dle předepsaného technolog. postupu (viz technická zpráva)
S02 | Sanace odpadní jímky ze železobetonu dle předepsaného technolog. postupu (viz technická zpráva)
01 | Sanace železobetonových podpěrných bloků dle předepsaného technolog. postupu (viz technická zpráva)
Ostatní stavební úpravy - armaturní komora
Pozice | Popis položky
02 | Nový odvodňovací žlab z polymerbetonu s nerezovým roštem
Podkladní betonové lože 2-3cm uložené pod nový odvodňovací žlab
03 | Zabetonování prostupů po demontáži nevyužívaného potrubí DN600, beton C25/30 XC4
04 | Úklid podlahy po ukončení bouracích prací, vysátí
Aplikace adhézního můstku na stávající podlahu armatuní komory
Nová spádovaná podlaha z betonu C25/30 XC4, vyztužena kari sítí, výška podlahy 70-125mm.
Dvojnásobný podlahový epoxidový nátěr min. 250 g/m2 (podlaha armaturní komory)
S04 | Otryskání betonové podlahy vstupní a dolní podesty od nesoudržných vrstev
Lokální reprofilace do 10% plochy betonové podlahy vstupní a dolní podesty
Dvojnásobný podlahový epoxidový nátěr min. 250 g/m2 (podlahy vstupní a dolní podesty)
05 | Betonáž - vyrovnání základové konstrukce do původní úrovně, beton C20/25 XC4
06 | Zhotovení nové smršťovací spáry podélně s odvodňovacími žlaby
07 | Zhotovení nové smršťovací spáry kolmo a šikmo na odvodňovací žlaby
08 | Zhotovení nové dilatační spáry provedené po celém vnitřním obvodu místnosti
09 | Instalace předokenních rolet 1,2x1,2m s venkovním mechanickým ovládáním
10 | Instalace plastového okna 1,2x1,2m
11 | Zabetonování stávajícího otvoru vpustě odpadního žlabu, beton C25/30 XC4
12 | Zhotovení a začištění nového otvoru vpustě odpadního žlabu
S03 | Oplach, očištění zděných konstrukcí od nesoudržných vrstev vodním paprskem (předpoklad 300 bar)
Dvojnásobná bílá malba zděných vnitřních stěn s protiplísňovou přísadou
Lokální reprofilace povrchů zděných konstrukcí do 10% po odstranění nesoudržných vrstev a vybouraných konzol
Stavební úpravy rozvodny elektro
Pozice | Popis položky
Zakrytí stávajícího elektrozařízení
Odstranění/obroušení nesoudržných vrstev na stávající podlaze rozvodny
Zapravení zdiva podél místnosti a v místech stávající nevyužité kabeláže hrubou reprofilační omítkou
Aplikace epoxidového adhézního můstku na stávající podlahu rozvodny min. 700 g/m2
Zhotovení nové podlahy z polymercementu tl.40mm
Dvojnásobný podlahový epoxidový nátěr vč. provedení soklu min. 250 g/m2
Lokální reprofilace vnitřní omítky plochy do 5% rozvodny elektro
Dvojnásobná bílá malba zděných vnitřních stěn
Úklid pracoviště po ukončení stavebních prací
Měření izolačního odporu podlahy - revize
Obnova vnitřní kanalizace a dešťových svodů armaturní komory
Pozice | Popis položky
Plastové hrdlové potrubí a tvarovky, mat. PVC Ht SN4. Hladké šedé trubky dle ČSN EN 1451. Hrdla naformovaná a těsnícím kroužkem z elastomeru. DN50-150
Plastové hrdlové potrubí a tvarovky, mat. PVC KG hladké SN4. Hladké červenohnědé KG trubky dle ČSN EN 13 476 s pěnovou střední vrstvou, naformovaným hrdlem a těsnícím kroužkem z elastomeru. DN200
E-kus přechod přírubový PVC DN 200, d 225
Přírubový spoj DN200 PN10 mat. A2 (nerez)
Konstrukce podpěr/závěsů bude celonerezová se stavitelnými potrubními objímkami s vnitřními pryžovými manžetami. Dle typu a průměru potrubí budou případně použity celoplastové objímky. Podpěry budou ke stěnám, stropu, příp. k podlaze objektu přivrtány nerezovými chemickými kotvami.

## D.1.3.1
Pozice | Popis položky
D01 | Demontáž ocelového potrubí vč. armatur a tvarovek DN400 vypouštění vodojemu
D02 | Demontáž ocelového potrubí vč. armatur a tvarovek DN300 průsakové vody vodojemu
D03 | Demontáž ocelového potrubí vč. armatur a tvarovek DN200 odpadní potrubí z chlorovny
D04 | Demontáž ocelového potrubí vč. armatur a tvarovek DN200/150 odpadní potrubí do venkovní kalové jímky
D05 | Demontáž ocelového potrubí vč. armatur a tvarovek DN200 odpadní potrubí do vnitřní odpadní jímky
D06 | Demontáž ocelového potrubí vč. armatur a tvarovek DN250/200 sání čerpadel provozní vody
D07 | Demontáž ocelového potrubí vč. armatur a tvarovek DN125/65 výtlak čerpadel provozní vody, vč. uložení
D08 | Demontáž ocelového potrubí vč. armatur a tvarovek DN100/65 sání a výtlak čerpadel odpadní jímky
D09 | Demontáž PPr potrubních rozvodů pitné vody do DN80
D10 | Demontáž stávajícího šoupěte DN400 vč. přechodového TP a šetrnná demontáž AOV DN150 pro zpětné využití
D11 | Demontáž stávajícího šoupěte DN40
D12 | Demontáž stávajícího šoupěte DN80 vč. vyřiznutí potrubí délky cca 0,2 m
D13 | Demontáž stávajících čerpadel pro vlastní spotřebu
D14 | Demontáž stávajícího šoupěte DN200
D15 | Šetrná demontáž stávajících samonasávacích čerpadel odpadní jímky
D16 | Demontáž podpěry (konzoly) potrubí DN300
D17 | Vybourání ocelových podpěr(konzol) zavzdušňovacího nerezového potrubí DN400
D18 | Demontáž spojovacího materiálu obtoku DN100 (bez těsnění) obtoku DN1000

## D.1.3.2
Pozice | Popis položky
Měřídla, stroje a zařízení, armatury
P01 | Přírubový mechanický vodoměr DN80 PN10
M11, M12 | Zpětná montáž stávajících samonasávacích čerpadel odpadní jímky
M5, M6 | Čerpadlo provozní vody
Š01 | Uzavírací šoupě DN400 PN10 ovládání ručním kolem
Š03 | Uzavírací šoupě DN300 PN10 ovládání ručním kolem
Š05 | Uzavírací šoupě DN250 PN10 ovládání ručním kolem
Š02 | Uzavírací šoupě DN200 PN10 ovládání ručním kolem
Š09 | Uzavírací šoupě DN150 PN10 ovládání ručním kolem
Š04 | Uzavírací šoupě DN80 PN10 ovládání ručním kolem
Š06 | Uzavírací šoupě DN65 PN10 ovládání ručním kolem
Š07 | Uzavírací šoupě DN40 PN10 ovládání ručním kolem
M11, M12 | Zpětná montáž stávajících šoupat samonasávacích čerpadel odpadní jímky
ZM01 | Zpětná montáž stávajícího AOV DN150
K01 | Uzavírací mezipřírubová klapka DN300 PN10, ovládání ručním kolem
MV01 | DN400 PN10
MV03 | DN300 PN10
MV02 | DN200 PN10
MV04 | DN80 PN10
F01 | Přírubový filtr DN80PN10 s vypouštěcí zátkou
ZK01 | Zpětná klapka DN80 PN10
Potrubí a tvarovky z nerezové oceli
TN01 | Potrubí DN400 PN10 vypouštění vodojemu
TN02 | Potrubí DN200 PN10 odpad z chlorovny
TN03 | Potrubí DN300 PN10 odvod průsakových vod z revizní štoly vodojemu
TN04 | Potrubí DN200 PN10 vypouštění do odpadní jímky
TN05 | Potrubí DN100/65 PN10 samonasávacího čerpadla
TN06 | Potrubí DN200/150 PN10 odpadní jímka venkovní
TN07 | Potrubí DN250/200/65 sání čerpadel provozní vody
TN08 | Potrubí DN125/80/50 výtlak čerpadel provozní vody
TN09 | Zaslepovací příruba DN200 PN10
TN10 | Zaslepovací příruba DN250 PN10
Š08 | Zaslepovací příruba DN40 PN10
ZM01 | Atypická přechodová příruba DN400/150
Potrubí a tvarovky z uhlíkaté oceli
TO01 | Dvojité koleno s přírubou DN400
TO02 | Dvojité koleno s přírubou DN200
TO03 | Dvojité koleno s přírubou DN300
TO04 | Příruba plochá přivařovací DN80
TO05 | Příruba plochá přivařovací DN100
Podpěry a uložení potrubí
POD01 | Nové podepření (konzoly) stávajícího nerezového zavzdušňovacího potrubí DN400
POD02 | Doplnění podepření stávajících uzavíracích klapek a potrubí DN1200 a DN1000
POD03 | Nové podepření (konzola) stávajícího ocelového zavzdušňovacího potrubí DN300
Podpěry potrubí odpadní a provozní vody - celonerezová konstrukce se stavitelnou potrubní objímkou s vnitřní pryžovou manžetou. Pro připevnění patky podpěry k podlaze budou použity nerezové chemické kotvy.
Rám nových čerpadel provozní vody - ocelová konstrukce. Svařenec z nerezových profilů U80 nebo L80, případně montážní nerezový systém. Přichycení rámu ke podlaze nerezovou chemickou kotvou. Nerezový spojovací materiál čerpadla a rámu čerpadla.