| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Vydání DPS 30/11/2023 |  |  |  |  | 30/11/2023 |  | Ing. Jiří Dostál |  |  |
| Revize | Popis |  |  |  |  | Datum |  | Schválil |  |  |
| MPC System, společnost. s r.o. Michelská 18/12a 140 00, Praha 4 |  |  |  |  |  | o |  |  |  |  |
| VYPRACOVAL |  | Milan Balek | HIP | Ing. Jiří Dostál |  | T. KONTROLA | Milan Duchoň |  |  |  |
| PROJEKTANT |  | Milan Balek | ŘEDITEL DIVIZE | Ing. Jiří Dostál |  | DATUM | 11/2023 |  |  |  |
| OBJEDNATEL |  | VODA Želivka, a.s. |  |  |  | OKRES | Praha 10 |  |  |  |
| AKCE: „PI21003 Stavební elektroinstalace v AKO 1 VDJ Jesenice I.“ |  |  |  |  |  | ČÍSLO ZAKÁZKY | 2023 430 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | STUPEŇ | DPS |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | FORMÁT | 12xA4 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | NÁZEV | Technická zpráva |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ARCHIVNÍ ČÍSLO | PA01-02.00.010 |  |  |  |
| ČÁST STAVBY |  | Elektrostavební část |  |  |  | MĚŘÍTKO |  |  |  |  |
| Příloha:: Technická zpráva |  |  |  |  |  | ČÍSLO PARÉ |  |  |  |  |
| Tato dokumentace včetně všech příloh (s výjimkou dat poskytnutých objednatelem) je duševním vlastnictvím MPC System, spol. s r.o.. Objednatel této dokumentace je oprávněn ji využít k účelům vyplývajícím z uzavřené smlouvy bez jakéhokoliv omezení. Jiné osoby (jak fyzické, tak právnické) nejsou bez předchozího výslovného souhlasu objednatele oprávněny tuto dokumentaci ani její části jakkoli využívat, kopírovat (ani jiným způsobem rozmnožovat) nebo zpřístupnit dalším osobám. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

© MPC System, spol. s r.o., Listopad 2023

Obsah

1.	Identifikační údaje.	2

2.	Použité podklady a dokumentace.	3

3.	Všeobecný popis.	3

4.	Předmětem projektu není.	4

5.	Rozsah demontáže stávající elektroinstalace.	4

6.	Popis montáže nové elektroinstalace.	5

7.	Požadavky na předanou dokumentaci skutečného provedení po   montáži.	6

8.	Způsob ovládání osvětlení.	6

9.	Vnější vlivy.	7

10.	Střídavá síť nn.	7

11.	Provedení ochrany před úrazem elektrickým proudem.	7

12.	Odvoz a likvidace odpadů.	7

13.	Požadovaná kvalifikace osob.	7

14.	Zajištění bezpečnosti.	7

15.	Bezpečnostní tabulky umístěné na pracovišti.	11

16.	Nátěry a stavební úpravy.	11

17.	Závěr.	11

# Identifikační údaje.

Název stavby:			PI21003 Stavební elektroinstalace v AKO 1 VDJ Jesenice I.

Místo stavby:			VDJ Jesenice I.  – AKO 1, Vestec, Vestecká 151

Objednatel:			VODA Želivka, a.s., K Horkám 16/23, 102 00 Praha 10, Hostivař

Zpracovatel DPS:	MPC System, společnost s r.o., Michelská 18/12a, 140 00 Praha 4 – Michle

# Použité podklady a dokumentace.

- Projektová dokumentace Vodojem JESENICE – starý, Armaturní komora odtoku, z roku 2000, vypracovaný RTV – ELEKTRO.

- Protokol č. 01/2015 o určení vnějších vlivů v jednotlivých provozních objektech a prostorech v areálu VDJ JESENICE 1 vypracovaný odbornou komisí složenou z pracovníků Želivské provozní, a.s dne 10.2.2015.

- Osobní prohlídka na místě v průběhu roku 2023 a osobní jednání se zástupcem provozovatele p. Štěpánkem. Požadavky objednatele.

- Projektová dokumentace ÚPRAVA ELEKTROINSTALACE VODOJEMU 1 vypracovaná firmou Elektris v roce 2010.

- Projektová dokumentace ZÁLOHOVANÉ OBVODY ELEKTRO  vypracovaná firmou RH elektroprojekt s.r.o. v roce 2014.

# Všeobecný popis.

Tímto realizačním projektem je řešena nová elektrostavební instalace v armaturní komoře odtoku AKO 1. Současně  je tímto projektem řešena změna napájení únikového osvětlení na pochůzkové rampě ve vodojemu a revizní šachtě pod vodojemem. Zcela nová bude i elektroinstalace v rozvodny NN v AKO 1.

- Veškeré osvětlení a zásuvkové okruhy (zásuvkové skříně) v armaturní komoře bude nové.

- Osvětlení, zásuvky, temperace v rozvodně NN budou nové.

- V rámci této části projektu bude zbudována nová vnější uzemňovací síť, uložená v zemi a napojená na vnitřní síť uzemnění a pospojení v armaturní komoře.

- Stávající zařízení, která nesouvisejí se samotnou elektrostavební instalací AKO 1. zůstanou zachována a jsou podrobně popsána v kapitole „Demontáže stávající elektroinstalace“

- Technologická elektroinstalace bude také rekonstruována a je součástí jiné části tohoto projektu.

- Projekt plně respektuje požadavky uplatněné objednavatelem a provozovatelem při technických jednáních, a to jak technické a koncepční, tak i organizační.

- Jedná se o provoz, kde jsou možné montážní práce provádět pouze v dobré součinnosti s elektroúdržbou provozovatele, s minimálními provozními výlukami.

- V prostoru armaturní komory odtoku se požaduje nerezové provedení kotevního a spojovacího materiálu k uchycení kabelových lávek a žlabů pomocných nosných konstrukcí a elektrických přístrojů.

- Provozovatel požaduje před zahájením demontáže a montáže elektroinstalace zajistit napájení okruhů osvětlení navazujících prostor na AKO 1. (pochozí lávka ve vodojemu, šachta pod vodojemem, kolektor do provozní budovy, stávající rozvaděč osvětlení RO).

# Předmětem projektu není.

- Stavební elektroinstalace budovy AKO 1, která je v současnosti napájená z jiného rozvaděče než je stávající rozvaděč RM1.

- Hromosvod a jeho uzemnění.

- Venkovní osvětlení.

- Vybavení určenými hasícími přístroji.

- Instalace slaboproudu.

# Rozsah demontáže stávající stavební elektroinstalace.

- Ve stávajícím rozvaděči RM1 odpojit všechny obvody stavební elektroinstalace instalace.

- Vyhledat, označit a oddělit kabely a které budou i nadále využity.

- Zajistit jejich vyvěšení před demontáží kabelových tras a ochranu před mechanickým poškozením.

- Ostatní silové a ovládací kabely stavební elektroinstalace v armaturní komoře demontovat.

- Demontovat všechna stávající svítidla v armaturní komoře.

- Demontovat provozní zásuvky v armaturní komoře, garáži a dílně.

- Demontovat svítidla únikového osvětlení na pochůzkové rampě ve vodojemu a v revizní šachtě pod vodojemem. Stávající kabeláž k nim zachovat.

- Demontovat stavební elektroinstalaci v rozvodně NN.

- Předmětem rekonstrukce není a nadále zůstává beze změny:

- elektroinstalace  zařízení slaboproudu

- elektroinstalace  nového uzlu chlorování (zařízení napájená z rozvaděče RM1.3)

- obvody související s kalovou odpadní šachtou (RM1.1)

- obvody související s Posázavskou kalovou odpadní šachtou (RM1.2)

- obvody související s AKP 1

- obvody související s novou stanicí výroby a distribuce NaCIO (RM3)

- Demontovat ze stěn nadále využívaná zařízení, instalovat je po dobu rekonstrukce tak aby plnila svůj účel a byla ochráněná před negativními důsledky stavebních prací v AKO 1.

- Další činnosti jsou specifikovány ve výkazu výměr.

# Popis montáže nové elektroinstalace.

- Zajistit po celou dobu nepřetržité napájení zařízení dle požadavků provozovatele (viz bod Všeobecné informace).

- Zajistit kompletní montáž nového skříňového rozvaděče RS1 na chodbě u vstupu do rozvodny NN. (viz dokumentace P01A-02.01P). Rozvaděč bude sloužit pro napájení stavební elektroinstalace která byla do doby rekonstrukce napájena z rušeného rozvaděče RM1. V budoucnu se počítá, že rozvaděč bude sloužit i pro ostatní stavební rozvody, které jsou v současnosti napájené z rozvaděče RO.

- Doplnit vývod zajištěného napájení (jistič a příslušenství) pro rozvaděč RS1 v rozvaděči RTN-1.2. (viz v.č. P01A-02.01.301).

- V armaturní komoře namontovat nová svítidla pochůzkového osvětlení, reflektorového osvětlení, únikového osvětlení (viz v.č. P01A-02.01.201, 202, 203, 205).

- V armaturní komoře namontovat zásuvkové skříně (viz v.č. P01A-02.01.206).

- V armaturní komoře namontovat skříně tlačítkového ovládání osvětlení (viz v.č. P01A-02.01.204).

- Ve vodojemu namontovat pomocí přepojovacích skříní nová LED žárovková svítidla na pozice původních bateriových svítidel (viz v.č. EL08-02-7/8/9/10/11).

- Ve revizní šachtě pod vodojemem namontovat pomocí přepojovacích skříní nová LED žárovková svítidla na pozice původních bateriových svítidel (viz v.č. EL08-02-5/6).

- Pro uložení nové kabeláže v armaturní komoře využít převážně nově zbudované kabelové trasy které jsou součástí projektu P01A-01.00P – Elektrotechnologická část. Pro připojení jednotlivých svítidel a ostatních zařízení zbudovat vedení v plastových trubkách případně drátěných kabelových žlabech (viz P01A.02.00.013_Technická specifikace_Kabelové trasy a uzemnění). Veškeré kotvení do zdí, stropů a podlahy bude provedeno pomocí nerezového kotvícího materiálu. Kabelové lávky a žlaby včetně příslušenství budou v provedení žárový zinek

- V rozvodně NN namontovat nová LED svítidla, zásuvky a přímotopný konvektor, pro uložení kabeláže použít sortiment plastových nástěnných žlabů (viz P01A.02.00.013_Technická specifikace_Kabelové trasy a uzemnění)

- Namontovat, uložit, ukončit a připojit veškerou potřebnou kabeláž k jednotlivým zařízením a mezi nimi (viz P01A-02.00.014_Seznam kabelových návazností).

- Stávající vyvěšenou kabeláž uložit do nově zbudovaných kabelových tras.

- Vně objektu zbudovat novou síť uzemnění. Nová uzemňovací síť bude zbudována ve dvou paralelních výkopech vedených v terénu od budovy AKO 1. směrem k ulici K vodárně. Vzhledem k omezenému prostoru budou výkopy o šířce min 50 a hloubce min 80 cm vedeny, pokud možno, co nejdále od sebe. Celková délka výkopů pro uložení strojeného zemniče bude cca 100 - 120 m. Na dno každého výkopu bude uložen pásek FeZn 30x4 mm, který bude po každých cca 5 metrech doplněný uzemňovací tyčí křížového provedení, podsyp a obsyp strojeného zemniče bude provedený kvalitní zeminou bez obsahu strusky, stavební suti a kameniva. Veškeré spoje a přechody budou důkladně ošetřeny hydroizolačním nátěrem. U budovy budou pásky spojeny a připojeny na svorku stěnové hydroizolační průchodky. Uvnitř armaturní komory bude uzemňovací soustava připojena zase pomocí stěnové průchodky na nově zbudovanou soustavu uzemnění a ochranného pospojení (viz P01A-01.00.201). Celá soustava bude zhotovena v souladu s požadavky ČSN 33 2000-5-54 ed.3. Rostlý terén po výkopech bude řádně zapraven a upraven.  Případné výřezy v obslužné komunikaci budou též řádně a funkčně opraveny.

- Na nově zbudovanou síť uzemnění a ochranného pospojení připojit všechny stávající funkční vývody.

- V průběhu montáže důrazně dbát na funkčnost technologie dávkování NaCIO.

- Prostupy po uložení kabelů utěsnit, poškozené zdi začistit a zabílit. Vybudovat nové protipožární přepážky a stávající poškozené odborně opravit.

- Veškeré nové kabely označit oboustranně kabelovými štítky, na kterých bude uvedeno číslo kabelu, odkud kam kabel vede a označení typu kabelu. Nápis bude strojově tištěný (velikost písma min. 8mm).

- Provést odvoz a ekologickou likvidaci všech odpadů po montáži dle platných právních předpisů.

# Požadavky na předanou dokumentaci skutečného provedení po montáži.

- Veškeré případné změny oproti projektové dokumentaci budou předem odsouhlaseny investorem a provozovatelem, a zaznamenány červeně do pracovního paré dokumentace.

- Provozovatel požaduje po ukončení montáže předání tří paré kompletní projektové dokumentace skutečného provedení elektroinstalace a 1x zdrojovou formu.

# Způsob ovládání OSVĚTLENÍ.

- Pochůzkové a reflektorové osvětlení v armaturním prostoru

- Toto osvětlení bude ovládáno pomocí tlačítkových ovladačů umístěných u vstupu z budovy (MS38.3), vstupu do revizní šachty pod vodojemem (MS38.1), vstupu do kolektoru k provozní budově (MS38.4) a vstupu na podestu armaturní komory (MS38.2). Těmito tlačítky jsou ovládána impulzní relé v rozvaděči RS1. Protože se jedná o spínání LED osvětlení s vysokými zapínacími proudy jsou použity polovodičová impulzní relé s funkcí spínání v nulovém bodě sínusovky, což eliminuje značný proudový náraz při zapnutí. Pochůzkové osvětlení na podestě se ovládá samostatným vypínačem u vstupu.

- Únikové osvětlení v armaturním prostoru

- Únikové osvětlení je spínáno automaticky při výpadku napájecího napětí rozvaděče RS1 a při výpadku příslušných jističů standardního osvětlení. Pro omezení proudového nárazu je opět únikové osvětlení spínáno pomocí polovodičového stykače, čímž dochází k omezení proudové špičky na UPS.

- Únikové osvětlení na rampě ve vodojemu a v revizní šachtě pod vodojemem

- Princip ovládání je shodný jako v případě únikového osvětlení armaturního prostoru

# Vnější vlivy.

Vnější vlivy jsou určeny odbornou komisí provozovatele. Protokol je uložen u provozovatele.

# Střídavá síť nn.

- Střídavá síť na novém rozvaděči RS1:
3 PEN ~ 50 Hz 400 V/ TN–C-S.

- Střídavá síť v rozvaděči RTN-1.2:
1 NPE ~ 50 Hz 230 V/ TN-S.

- Ovládací napětí v rozvaděčI RS1: 1 NPE ~ 50 Hz 230 V/ TN-S

# Provedení ochrany před úrazem elektrickým  proudem.

- Ochrana před úrazem elektrickým proudem dle ČSN EN 61 140 ed. 3 
a ČSN 33 20 00-4-41 ed.3

- Základní ochrana je zajištěna základní izolací mezi živými částmi a neživými částmi.

- Ochrana při poruše je zajištěna automatickým odpojením od zdroje.

- Doplněná ochrana je hlavním a doplňujícím ochranným pospojováním, proudovými chrániči a doplňkovou izolací.

# Odvoz a likvidace odpadů.

- Zajistit odvoz a likvidaci odpadů vzniklých při montáži (kabely, ovládací a svorkové skříně, elektrické přístroje, úložný a stavební materiál a pod.) dle platných právních předpisů.

# Požadovaná kvalifikace osob.

- Elektroinstalaci smí samostatně montovat dodavatelským způsobem pouze Elektrotechnici a Vedoucí elektrotechnici (§6 a §7 nařízení vlády č. 194/2022 Sb.) a mající oprávnění k činnosti od TIČR.

# Zajištění bezpečnosti.

Vypínání elektrického zařízení.

- V případě požáru, při provádění oprav a revizí je možné elektroinstalacI  nového vodojemu - jako celek – vypnout Hlavním vypínačem (jističem) FQ100 v 1. poli nového skříňového rozvaděče RM1, umístěném v místnosti elektrických rozvaděčů.

- Stavební elektroinstalaci nově zbudovanou dle tohoto projektu lze též vypnout v rozvaděči RS1 pomocí hlavního vypínače FQ100.

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, protipožární ochrana.

Při veškerých pracích je nutné dodržovat montážní předpisy výrobců jednotlivých zařízení a pravidla bezpečnosti práce v souladu s následujícími předpisy:

- Zákon č. 262 / 2006 Sb. Zákoník práce

- Zákon č. 309/2006 Sb. ze dne 23. května 2006, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci).

- Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.

- Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.

- Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a  používání strojů a technických zařízení.

- Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování  osobních ochranných pracovních prostředků.

- Nařízení vlády č. 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště  a pracovní prostředí.

- Vyhláška č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti a technických zařízení.

- Zákon č. 133/1985 Sb. požární ochrana.

- NV č. 406/2004 – výbuchy

- Odpovědný pracovník zhotovitele provede před zahájením prací vyhodnocení rizik v souladu s ČSN EN ISO 9000, ČSN EN ISO 14001 a OHSAS 18001. Vyhodnocení rizik předloží v dostatečném předstihu ke schválení odpovědnému pracovníkovi provozovatele. Na základě tohoto vyhodnocení budou pracovníci zhotovitele provádějící montážní práce prokazatelně proškoleni o pravidlech bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a vybaveni předepsanými ochrannými pomůckami.

- Do prostor armaturní komory mají přístup pouze vyškolení pracovníci provozovatele a dotčených kontrolních orgánů. Pro předcházení úrazů pracovníků zhotovitele a následným škodám způsobených nedodržením zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požaduje investor od zhotovitele ve fázi výběrového řízení prokázat zavedený systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu s OHSAS 18001:1999.

- Při montáži a úpravách ocelových konstrukcí budou používány svářečské práce. Z hlediska požárního nebezpečí lze montážní práce při této stavbě zařadit dle §4 odst.1 písmeno b) Zák. č. 133/85 Sb. jako činnost se zvýšeným požárním nebezpečím.

- Před zahájením práce na elektrickém zařízení musí být přijata potřebná technicko organizační opatření pro zajištění bezpečnosti při práci.

- Po ukončení montáže zajistí dodavatel elektroinstalace  provedení výchozí revize dle ČSN 33 1500 a ČSN 33 2000-6 ed.2. Bezvadnou revizní zprávu předá objednavateli.

- Ovládání spotřebičů smí provádět pouze prokazatelně poučená obsluha v souladu s průvodní technickou dokumentací a provozní dokumentací.

- Lhůty periodických revizí elektro dle ČSN 33 1500 zajistí provozovatel.

Bezpečnost a ochrana zdraví při užívání stavby a ve výstavbě.

- Projektová dokumentace upozorňuje na povinnost dodržovat při realizaci stavby podmínky uvedené ve vyhlášce č. 48/1982 Sb, kterou stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, ve znění pozdějších předpisů (poslední novela 192/2005 Sb), dále požadavky dané zákonem č. 309/2006 Sb. (ve znění zákona č. 189/2008 Sb.), kterým se upravují další požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci a požadavky Nařízení vlády ČR č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích

- V případě že budou na staveništi působit zaměstnanci více než jednoho zhotovitele stavby, zadavatel musí stanovit ve smyslu § 14 zákona č. 306/2006 Sb, potřebný počet koordinátorů bezpečnosti a ochrany zdraví na staveništi a zpracovat plán BOZP. Vzhledem k předpokládanému rozsahu prací bude pravděpodobně splněna podmínka celkového objemu prací dle § 15, odst. 1b a v tom případě musí zadavatel doručit oznámení o zahájení prací minimálně 8 dní před započetím oblastnímu inspektorátu místně příslušnému dle místa staveniště.

- Protože se předpokládá, že budou vykonány práce vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo zdraví, v tomto případě dle NV č. 591/2006 Sb,příloha č. 5, odst. 6

– práce vykonávané v ochranných pásmech energetických vedení případně zařízení technického vybavení. V tomto případě musí být zpracován před zahájením prací plán BOZP a to i v případě, že nebude na staveništi ustaven koordinátor BOZP.

- Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. v příloze č. 5 předepisuje „Práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví, při jejichž provádění vzniká povinnost zpracovat plán BOZP“. Jedná se o tyto činnosti:

| Poř. | Specifikace rizikových pracovních činností | Výskyt |
| --- | --- | --- |
| 1. | Práce vystavující zaměstnance riziku poškození zdraví nebo smrti sesuvem uvolněné zeminy ve výkopu o hloubce větší než 5 m | Nevyskytují se |
| 2. | Práce související s používáním nebezpečných vysoce toxických chemických látek a přípravků nebo při výskytu biologických činitelů podle zvláštních právních předpisů (nová technologie chlorování. | Vyskytují se |
| 3. | Práce se zdroji ionizujícího záření pokud se na ně nevztahují zvláštní právní předpisy | Nevyskytují se |
| 4. | Práce nad vodou nebo v její těsné blízkosti spojené s bezprostředním nebezpečím utonutí | Nevyskytují se |
| 5. | Práce, při kterých hrozí pád z výšky nebo do volné hloubky více jak 10 m | Nevyskytují se |
| 6. | Práce vykonávané v ochranných pásmech energetických vedení popřípadě zařízení technického vybavení | Vyskytují se |
| 7. | Studnařské práce, zemní práce prováděné protlačováním nebo mikrotunelováním z podzemního díla, práce při stavbě tunelů, pokud nepodléhají dozoru orgánů státní báňské správy | Nevyskytují se |
| 8. | Potápěčské práce | Nevyskytují se |
| 9. | Práce prováděné ve zvýšeném tlaku vzduchu (v kesonu) | Nevyskytují se |
| 10. | Práce s použitím výbušnin podle zvláštních právních předpisů | Nevyskytují se |
| 11. | Práce spojené s montáží a demontáží těžkých konstrukčních stavebních dílů kovových, betonových a dřevěných určených pro trvalé zabudování do staveb | Nevyskytují se |

- Kromě výše uvedených právních předpisů týkajících se problematiky BOZP na staveništi, je nutné pro tuto konkrétní stavbu věnovat zvýšenou pozornost při zpracování Plánu BOZP a při realizaci díla zejména těmto právním normám:

- Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně zdraví.

- Zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

- Nařízení vlády č. 101/2005 Sb, o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí.

- Nařízení vlády č. 378/2001 Sb, požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí.

- Nařízení vlády č. 495/2001 Sb, rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících a desinfekčních prostředků.

- Nařízení vlády č. 11/2002 Sb, kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a zavedení signálů.

# Nátěry a stavební úpravy.

- Veškeré pomocné konstrukce zhotovit při montáži ze žárově pozinkovaného úložného materiálu. Patřičnou péči věnovat vyznačení sítě pospojování barvami a samolepkami (kombinace zelená /žlutá).

- Potřebné průvrty  pro zavedení kabelů a další stavební přípomoce zhotovit při montáži dle dispozic vedoucího montéra.

- Nové a montáží a demontáží kabelů poškozené stávající protipožární přepážky musí být opraveny specializovanou firmou, která doloží požadovanou požární odolnost ES 60 příslušnými atesty.

# Bezpečnostní tabulky umístěné na pracovišti.

- Tabulka - „Pozor elektrické zařízení !“

-umístit na kryty elektrických zařízení						25 ks

- Tabulka - „Zařízení smí obsluhovat jen osoba tím pověřená“

- umístit poblíž rozvaděčů a deblokačních ovládacích skříní			20 ks

- Tabulka -  „První pomoci při  úrazu elektrickým proudem“

- umístit v AKO poblíž čerpadel a do místnosti elektrických rozvaděčů 	2 ks

- Sdružená tabulka A s texty:

- „Pozor! Elektrické zařízení!“

- „ Hlavní vypínač“

- „ Vypni v nebezpečí!“

- „ Nehas vodou, ani pěnovými přístroji!“

Umístit na dveře do místnosti elektrických rozvaděčů zvenku a na přívodní pole rozvaděče RM5									2 ks

- Tabulka -  „Nepovolaným vstup zakázán“

- umístit na dveře do místnosti elektrických rozvaděčů zvenku			1 ks

Vybavení výše uvedenými bezpečnostními tabulkami nezbavuje uživatele povinnosti tyto tabulky doplnit dalšími vlastními, vyžadují-li to místní nařízení a předpisy. Jedná se mimo jiné o tabulky s návodem pro první pomoc v případě úrazu, s udáním místa pomoci atd.

Zodpovídá : provozovatel

# Závěr.

Odborné předpoklady a požadavky na pracovníky údržby a obsluhy zařízení:

Obsluhu elektrického zařízení smí provádět pouze osoby tím pověřené, o poučení musí být proveden písemný záznam.

Poučení obsluhy se musí alespoň 1x za rok opakovat. Údržbu elektrického zařízení smí provádět pouze osoby tím pověřené, odborně způsobilé, s kvalifikací, oprávněními, a zkouškami pro samostatnou činnost na elektrickém zařízení nn do 1000V podle nařízení vlády č.194/2022 Sb.

Povinností provozovatele je zejména:

- pravidelně provádět údržbu a čištění elektrického zařízení dle průvodní technické dokumentace dodané se zařízením

- pravidelně poučovat obsluhu

- pravidelně provádět periodické revize

- Provozovatel je povinen na základě projektové dokumentace, právních předpisů a norem zpracovat a na pracovišti vyvěsit vlastní předpisy k zajištění bezpečnosti práce, ochraně zdraví, hygieny a požární ochrany objektu.

- Dále je povinen vybavit objekt potřebnými hasícími přístroji.