## Kabelový seznam
U [V] | Délka [m] | KABEL / VODIČ | ODKUD / OZNAČENÍ / KAM | POZNÁMKA
4RH1
400 | STÁVAJÍCÍ | 2//AYKY J 3x120+70 | WL000 | PŘÍVOD Z PRVOZNÍ BUDOVY
|  |  | RM1_1 | STÁVAJÍCÍ KABEL
|  |  | RM1_1 | RM3
400 | STÁVAJÍCÍ | 2//AYKY J 4x95 | WL1.1-RM3, WL1.2-RM3 | ROZVADĚČ NaCIO
|  |  | RM3 | STÁVAJÍCÍ KABEL
|  |  | RM1_2 | RM2
400 | STÁVAJÍCÍ | AYKY J 3x95+70 | WL002 | ROZVADĚČ AKP 1
|  |  | RM2 | STÁVAJÍCÍ KABEL
|  |  | RM1_2 | RO
400 | STÁVAJÍCÍ | AYKY J 4x25 | WL003 | STÁVAJÍCÍ ROZVADĚČ OSVĚTLENÍ RO
|  |  | RO | STÁVAJÍCÍ KABEL
|  |  | RM1_2 | RM1.1
400 | STÁVAJÍCÍ | AYKY J 4x6 | WL32 | ROZVADĚČ KALOVÉ ODPADNÍ ŠACHTY
|  |  | RM1.1 | STÁVAJÍCÍ KABEL
|  |  | RM1_2 | RM1.2 ROZVADĚČ POSÁZAVSKÉ
400 | STÁVAJÍCÍ | AYKY J 4x6 | WL33 | KALOVÉ ODPADNÍ ŠACHTY
|  |  | RM1.2 | STÁVAJÍCÍ KABEL
|  |  | RM1_2 | RS1
400 | 10 | CYKY J 4x35 | WL1.1-RS1 | ROZVADĚČ STAVEBNÍ
|  |  | RS1 | ELEKTROINSTALACE AKO 1
|  |  | RM1_2 | RM1.4
400 | 55 | CYKY J 5x6 | WL1.1-RM1.4 | ROZVADĚČ KALOVÉ ODPADNÍ
|  |  | RM1.4 | ŠACHTY V AKO 1
|  |  | RM1_2 | RM1.3
400 | 10 | CYKY J 3x1,5 | WL1-RM1.3 | ROZVADĚČ NaCIO V AKO 1
RM1.3
RM1_3
400 | 30 | CYKY-J 4x6 | WL1.1-M05 | OSTŘIKOVACÍ ČERPADLO VODOJEMU
|  |  | M5 | M5
RM1_3
400 | 30 | CYKY-J 4x6 | WL1.1-M06 | OSTŘIKOVACÍ ČERPADLO VODOJEMU
|  |  | M6 | M6
RM1_3
400 | 40 | CYKY-J 4x1,5 | WL1.1-M13 | KLAPKA NA VÝTLAKU LÁDVÍ 1.
|  |  | M13 | M13
RM1_3
400 | 33 | CYKY-J 4x1,5 | WL1.1-M14 | KLAPKA NA VÝTLAKU LIBUŠ 1.
|  |  | M14 | M14
RM1_3
400 | 38 | CYKY-J 4x1,5 | WL1.1-M15 | KLAPKA NA VÝTLAKU LIBUŠ 2.
|  |  | M15 | M15
RM1_3
400 | 50 | CYKY-J 4x2,5 | WL1.1-M16 | KLAPKA NA ODTOKU Z KOMORY 2.
|  |  | M16 | M16
RM1_3
400 | 34 | CYKY-J 4x1,5 | WL1.1-M17 | KLAPKA NA ODTOKU Z KOMORY 1.
|  |  | M17 | M17
|  |  | RM1_3 | KLAPKA OBTOKU ŠOUPÁTKA NA ODKAL.
400 | 46 | CYKY-J 4x2,5 | WL1.1-M22 | POTRUBÍ
|  |  | M22 | M22
|  |  | RM1_3 | KLAPKA PROPOJOVACÍHO POTRUBÍ
400 | 42 | CYKY-J 4x1,5 | WL1.1-M23 | NA VODOJEM 2.
|  |  | M23 | M23
RM1_3
400 | 45 | CYKY-J 4x2,5 | WL1.1-M24 | ŠOUPÁTKO NA ODKALOVACÍM POTRUBÍ
|  |  | M24 | M24
|  |  | RM1_3 | KLAPKA OBTOKU UZÁVĚRU POTRUBÍ
400 | 51 | CYKY-J 4x1,5 | WL1.1-M25 | NA VODOJEM 2.
|  |  | M25 | M25
RM1_3
230 | 30 | CMSM-G 5x1,5 | WS1.1-M5 | OVLÁDÁNÍ OSTŘIKOVACÍHO ČERPADLA
|  |  | MS5 | M5
RM1_3
230 | 30 | CMSM-G 5x1,5 | WS1.1-M6 | OVLÁDÁNÍ OSTŘIKOVACÍHO ČERPADLA
|  |  | MS6 | M6
RM1_3
24 | 10 | JYTY O 14x1 | WD1-RM1 | SIGNALIZACE DO ŘS
MX201
MX201
24 | 210 | TCEKPFLEY 24x2x1 | WD1-MX201 | SIGNALIZACE DO ŘS
R19.16.10.1
RM1_3
24 | 10 | JYTY O 14x1 | WD2-RM1 | SIGNALIZACE DO ŘS
MX201
MS13
230 | 5 | CMSM-X 7x1,5 | WS2.1-M13 | SKŘÍŇ MÍSTNÍHO OVLÁDÁNÍ NA/U POHONU
|  |  | M13 | M13
|  |  | M13 | SERVOPOHON-KLAPKA NA VÝTLAKU
230 | 40 | CMSM-G 12x1,5 | WS1.1-M13 | LÁDVÍ 1.
|  |  | RM1_3 | M13
MS14
230 | 5 | CMSM-X 7x1,5 | WS2.1-M14 | SKŘÍŇ MÍSTNÍHO OVLÁDÁNÍ NA/U POHONU
|  |  | M14 | M14
|  |  | M14 | SERVOPOHON-KLAPKA NA VÝTLAKU
230 | 33 | CMSM-G 12x1,5 | WS1.1-M14 | LIBUŠ 1.
|  |  | RM1_3 | M14
|  |  | MS15 | SKŘÍŇ MÍSTNÍHO OVLÁDÁNÍ NA/U POHONU
230 | 5 | CMSM-X 7x1,5 | WS2.1-M15 | M15
M15
|  |  | M15 | SERVOPOHON-KLAPKA NA VÝTLAKU
230 | 38 | CMSM-G 12x1,5 | WS1.1-M15 | LIBUŠ 2.
|  |  | RM1_3 | M15
RM1_3
24 | 10 | JYTY O 14x1 | WD3-RM1 | SIGNALIZACE DO ŘS
MX201
MS16
230 | 5 | CMSM-X 7x1,5 | WS2.1-M16 | SKŘÍŇ MÍSTNÍHO OVLÁDÁNÍ NA/U POHONU
|  |  | M16 | M16
|  |  | M16 | SERVOPOHON-KLAPKA NA ODTOKU
230 | 50 | CMSM-G 12x1,5 | WS1.1-M16 | Z KOMORY 2.
|  |  | RM1_3 | M16
MS17
230 | 5 | CMSM-X 7x1,5 | WS2.1-M17 | SKŘÍŇ MÍSTNÍHO OVLÁDÁNÍ NA/U POHONU
|  |  | M17 | M17
|  |  | M17 | SERVOPOHON-KLAPKA NA ODTOKU
230 | 34 | CMSM-G 12x1,5 | WS1.1-M17 | Z KOMORY 1.
|  |  | RM1_3 | M17
RM1_3
24 | 10 | JYTY O 14x1 | WD4-RM1 | SIGNALIZACE DO ŘS
MX201
MX201
24 | 210 | TCEKPFLEY 24x2x1 | WD2-MX201 | SIGNALIZACE DO ŘS
R19.16.10.2
MS22
230 | 5 | CMSM-X 7x1,5 | WS2.1-M22 | SKŘÍŇ MÍSTNÍHO OVLÁDÁNÍ NA/U POHONU
|  |  | M22 | M22
|  |  | M22 | SERVOPOHON-KLAPKA OBTOKU
230 | 46 | CMSM-G 12x1,5 | WS1.1-M22 | ŠOUPÁTKA NA ODKALOVACÍM POTRUBÍ
|  |  | RM1_3 | M22
MS23
230 | 5 | CMSM-X 7x1,5 | WS2.1-M23 | SKŘÍŇ MÍSTNÍHO OVLÁDÁNÍ NA/U POHONU
|  |  | M23 | M23
|  |  | M23 | SERVOPOHON-KLAPKA PROPOJOVACÍHO
230 | 42 | CMSM-G 12x1,5 | WS1.1-M23 | POTRUBÍ NA VODOJEM 2.
|  |  | RM1_3 | M23
MS24
230 | 5 | CMSM-X 7x1,5 | WS2.1-M24 | SKŘÍŇ MÍSTNÍHO OVLÁDÁNÍ NA/U POHONU
|  |  | M24 | M24
|  |  | M24 | SERVOPOHON-ŠOUPÁTKO
230 | 45 | CMSM-G 12x1,5 | WS1.1-M24 | NA ODKALOVACÍM POTRUBÍ
|  |  | RM1_3 | M24
RM1_3
24 | 10 | JYTY O 14x1 | WD5-RM1 | SIGNALIZACE DO ŘS
MX201
MS25
230 | 5 | CMSM-X 7x1,5 | WS2.1-M25 | SKŘÍŇ MÍSTNÍHO OVLÁDÁNÍ NA/U POHONU
|  |  | M25 | M25
|  |  | M25 | SERVOPOHON-KLAPKA OBTOKU
230 | 51 | CMSM-G 12x1,5 | WS1.1-M25 | UZÁVĚRU PROPOJOVACÍHO POTRUBÍ
|  |  | RM1_3 | NA VODOJEM 2. - M25
|  |  | RM1.4 | KALOVÉ ČERPADLO V JÍMCE AKO I.
400 | 5 | CYKY-J 4x1,5 | WL1.1-M11 | NAPÁJENÍ ZÁSUVKY XC11
|  |  | XC11 | M11
|  |  | XC11 | KALOVÉ ČERPADLO V JÍMCE AKO I.
400 | 5 | H07RN-F-G 4x1,5 | WL1.2-M11 | FLEXIBILNÍ PŘÍVOD
|  |  | M11 | M11
|  |  | RM1.4 | KALOVÉ ČERPADLO V JÍMCE AKO I.
400 | 5 | CYKY-J 4x1,5 | WL1.1-M12 | NAPÁJENÍ ZÁSUVKY XC11
|  |  | XC12 | M12
|  |  | XC12 | KALOVÉ ČERPADLO V JÍMCE AKO I.
400 | 5 | H07RN-F-G 4x1,5 | WL1.2-M12 | FLEXIBILNÍ PŘÍVOD
|  |  | M12 | M12
RM1.4
230 | 58 | JYTY J 7x1 | WD2-RM1.4 | POVELY Z ŘS
MX202
MX202
230 | 210 | TCEKPFLEY 12x2x1 | WD1-MX202 | POVELY Z ŘS
R19.16.10.1
|  |  | RM1.4 | PLOVÁK MINIMÁLNÍ HLADINY
230 | 15 | H05RN-F 3 x 0.75 | WS1.1-SL01 | ODPADNÍ JÍMKA V AKO 1
|  | (DLE PLOVÁKU) | SL01 | SL01
RM1.4
24 | 58 | JYTY O 19x1 | WD1-RM1.4 | SIGNALIZACE DO ŘS
MX201
|  |  | RM1.4 | PLOVÁK MINIMÁLNÍ HLADINY
230 | 15 | H05RN-F 3 x 0.75 | WS1.1-SL02 | ODPADNÍ JÍMKA V AKO 1
|  | (DLE PLOVÁKU) | SL02 | SL02
RM1.4
NA | 20 | FEP | WS1.1-BD01 | TLAKOVÝ SNÍMAČ HLADINY V JÍMCE
|  | (DLE SNÍMAČE) | BD01 | BD01
Poznámka: Délky kabelů jsou odměřeny z
výkresů dwg. Jejich délka se může v
závislosti na skutečných podmínkách kabelových
tras mírně lišit. Kabely je proto nutné dodat
v pokud možno v celkových délkách. Zejména
Kabely vedené ve spojovacím kolektoru
do provozní budovy je potřeba před montáží
důkladně změřit!!!