| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Vydání DPS 30/11/2023 |  |  |  |  | 30/11/2023 |  | Ing. Jiří Dostál |  |  |
| Revize | Popis |  |  |  |  | Datum |  | Schválil |  |  |
| MPC System, společnost. s r.o. Michelská 18/12a 140 00, Praha 4 |  |  |  |  |  | o |  |  |  |  |
| VYPRACOVAL |  | Milan Balek | HIP | Ing. Jiří Dostál |  | T. KONTROLA | Milan Duchoň |  |  |  |
| PROJEKTANT |  | Milan Balek | ŘEDITEL DIVIZE | Ing. Jiří Dostál |  | DATUM | 11/2023 |  |  |  |
| OBJEDNATEL |  | VODA Želivka, a.s. |  |  |  | OKRES | Praha 10 |  |  |  |
| AKCE: „PI21003 Stavební elektroinstalace v AKO 1 VDJ Jesenice I.“ |  |  |  |  |  | ČÍSLO ZAKÁZKY | 2023 430 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | STUPEŇ | DPS |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | FORMÁT | 13xA4 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | NÁZEV | Technická zpráva |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ARCHIVNÍ ČÍSLO | PA01-01.00.010 |  |  |  |
| ČÁST STAVBY |  | Elektrotechnologická část |  |  |  | MĚŘÍTKO |  |  |  |  |
| Příloha:: Technická zpráva |  |  |  |  |  | ČÍSLO PARÉ |  |  |  |  |
| Tato dokumentace včetně všech příloh (s výjimkou dat poskytnutých objednatelem) je duševním vlastnictvím MPC System, spol. s r.o.. Objednatel této dokumentace je oprávněn ji využít k účelům vyplývajícím z uzavřené smlouvy bez jakéhokoliv omezení. Jiné osoby (jak fyzické, tak právnické) nejsou bez předchozího výslovného souhlasu objednatele oprávněny tuto dokumentaci ani její části jakkoli využívat, kopírovat (ani jiným způsobem rozmnožovat) nebo zpřístupnit dalším osobám. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

© MPC System, spol. s r.o., Listopad 2023

Obsah

1.	Identifikační údaje.	2

2.	Použité podklady a dokumentace.	2

3.	Všeobecný popis.	2

4.	Předmětem projektu není.	3

5.	Rozsah demontáže stávající elektroinstalace.	3

6.	Popis montáže nové elektroinstalace.	4

7.	Požadavky na předanou dokumentaci skutečného provedení po   montáži.	5

8.	Způsob ovládání elektrických spotřebičů.	5

9.	Vnější vlivy.	7

10.	Střídavá síť nn.	7

11.	Provedení ochrany před úrazem elektrickým proudem.	7

12.	Odvoz a likvidace odpadů.	8

13.	Požadovaná kvalifikace osob.	8

14.	Zajištění bezpečnosti.	8

15.	Bezpečnostní tabulky umístěné na pracovišti.	11

16.	Nátěry a stavební úpravy.	11

17.	Závěr.	12

# Identifikační údaje.

Název stavby:			PI21003 Stavební elektroinstalace v AKO 1 VDJ Jesenice I.

Místo stavby:			VDJ Jesenice I.  – AKO 1, Vestec, Vestecká 151

Objednatel:			VODA Želivka, a.s., K Horkám 16/23, 102 00 Praha 10, Hostivař

Zpracovatel DPS:	MPC System, společnost s r.o., Michelská 18/12a, 140 00 Praha 4 – Michle

# Použité podklady a dokumentace.

- Projektová dokumentace Vodojem JESENICE – starý, Armaturní komora odtoku, z roku 2000, vypracovaný RTV – ELEKTRO.

- Protokol č. 01/2015 o určení vnějších vlivů v jednotlivých provozních objektech a prostorech v areálu VDJ JESENICE 1 vypracovaný odbornou komisí složenou z pracovníků Želivské provozní, a.s dne 10.2.2015.

- Osobní prohlídka na místě v průběhu roku 2023 a osobní jednání se zástupcem provozovatele p. Štěpánkem. Požadavky objednatele.

- Projektové podklady dodavatele nových elektrických servopohonů.

- Projektová dokumentace specializované firmy MPC Systém, společnost s r.o., inženýrské a dodavatelské služby Březnice, pro novou technologii chlorování, v armaturní komoře AKO2, arch. č. P870-01.07P

# Všeobecný popis.

Tímto realizačním projektem je řešena rekonstrukce stávající, zastaralé technologické elektroinstalace v armaturní komoře odtoku AKO 1, v přesně dohodnutém a zadaném rozsahu:

- Všechny servopohony AUMA, kalová čerpadla a ostřikovací čerpadla zůstanou zachovány.

- Zastaralé servopohony ZPA a Regada budou nahrazeny novými.

- Stávající instalovaná zařízení, která nesouvisejí se samotnou technologií AKO 1. zůstanou zachována a jsou podrobně popsána v kapitole „Demontáže stávající elektroinstalace“

- Stavební elektroinstalace bude také rekonstruována a je součástí jiné části tohoto projektu.

- Projekt plně respektuje požadavky uplatněné objednavatelem a provozovatelem při technických jednáních, a to jak technické a koncepční, tak i organizační.

- V souvislosti s rekonstrukcí budou nově sledovány stavy technologických zařízení a zároveň povelovány v automatickém režimu kalová čerpadla. V souvislosti s uvedenými změnami musí být příslušnou specializovanou firmou propojen a upraven stávající řídící systém.

- Jedná se o provoz, kde jsou možné montážní práce provádět pouze v dobré součinnosti s elektroúdržbou provozovatele, s minimálními provozními výlukami.

- V prostoru armaturní komory odtoku se požaduje nerezové provedení kotevního a spojovacího materiálu k uchycení kabelových lávek a žlabů pomocných nosných konstrukcí a elektrických přístrojů.

- Provozovatel požaduje před zahájením demontáže a montáže elektroinstalace zajistit nepřetržité napájení rozvaděče RM2 v AKP1, rozvaděče RM3 pro výrobu NaCIO, rozvaděče RM1.3 dávkování NaCIO v AKO 1. (a souvisejících zařízení), rozvaděče RM1.1 kalové odpadní šachty, rozvaděče RM1.2 Posázavské kalové odpadní šachty a okruhů osvětlení navazujících prostor na AKO 1. (pochozí lávka ve vodojemu, šachta pod vodojemem).

# Předmětem projektu není.

- Elektroinstalace technologie chlórování vody

- Elektroinstalace slaboproudu (dorozumívací zařízení, přístupový a zabezpečovací systém)

- Kompenzace účiníku

- Vybavení určenými hasícími přístroji.

# Rozsah demontáže stávající elektroinstalace.

- Postupně demontovat v celé dostupné délce všechny stávající, již odpojené a nepotřebné kabely.

- Vyhledat, označit a oddělit kabely a ostatní průmyslové rozvody, které nadále zůstávají a jsou využity.

- Zajistit jejich vyvěšení před demontáží kabelových tras a ochranu před mechnickým poškozením.

- Předmětem rekonstrukce není a nadále zůstává beze změny:

- elektroinstalace  zařízení slaboproudu

- elektroinstalace  nového uzlu chlorování (zařízení napájená z rozvaděče RM1.3)

- obvody související s kalovou odpadní šachtou (RM1.1)

- obvody související s Posázavskou kalovou odpadní šachtou (RM1.2)

- obvody související s AKP 1

- obvody související s novou stanicí výroby a distribuce NaCIO (RM3)

- Ostatní silové a ovládací kabely technologické elektroinstalace  demontovat

- Kompletně demontovat stávající skříňový rozvaděč RM1 v rozvodně. Rozvaděč dávkování NaCIO v rozvodně zůstane zachován.

- Postupně demontovat kabelové lávky, drátěné žlaby, pancéřové trubky, ovládací skříně, 4 kusů elektrických servopohonů a veškerá elektro zařízení spojená s technologií AKO 1.

- Demontovat ze stěn nadále využívaná zařízení, instalovat je po dobu rekonstrukce tak aby plnila svůj účel a byla ochráněná před negativními důsledky stavebních prací v AKO 1.

- Další činnosti jsou specifikovány ve výkazu výměr.

# Popis montáže nové elektroinstalace.

- Zajistit po celou dobu nepřetržité napájení zařízení dle požadavků provozovatele (viz bod Všeobecné informace).

- Zajistit kompletní montáž nového skříňového rozvaděče RM1 v rozvodně AKO 1. (viz dokumentace P01A-01.01P a P01A-01.00.201)

- Zajistit kompletní montáž nového nástěnného rozvaděče RM1.4 poblíž kalových čerpadel M11 a M12 (viz dokumentace P01A-01.02P)

- Zajistit kompletní montáž přechodových skříní MX201 a MX202 v rozvodně AKO 1. (viz dokumentace P01A-01.04P). V souvislosti s montáží těchto skříní vybudovat novou trasu z kompletně zakrytého žlabu v rozvodně k rozvaděči RM1.4 a k novým přechodovým skříním. Skříně nainstalovat ve shodě s výkresem P01A-01.00.201.

- Z 1.a 2. pole rozvaděče RM1 připojit hlavní přívody do všech podružných skříňových rozvaděčů. K tomu využít též stávající kabely.

- Postupně namontovat 4 ks nových elektrických servopohonů.

- Vybudovat kompletní kabelové trasy pro novou a stávající kabeláž (viz dokumentace P01A-01.00.013 a P01A-01.00.201). Kabelové lávky KL60x300F upevnit na držáky typu DT300F a DT500F, šroubovanými do nosných profilů MP41x41F. Vzájemná rozteč svislých nosných profilů na stěnách je maximálně 1m. Pod vyústěním z kabelového prostoru směrem k páteřní kabelové trase upevnit lávky KL60x400F na stropní závěsy a držáky DT400F. Pro napojení páteřní trasy do kolektoru ve směru na provozní budovu instalovat svislé paralelní lávky KL60x600F. Po celém obvodu mimo páteřní trasu instalovat drátěné žlaby DZ60x150BF které budou mimo jiné využity na uložení obvodů osvětlení. Odbočení z páteřní trasy kabelových lávek k jednotlivým servopohonům je navrženo v drátěných žlabech typu DZ60x60BF. Veškeré kotvení do zdí, stropů a podlahy bude provedeno pomocí nerezového kotvícího materiálu. Kabelové lávky a žlaby včetně příslušenství budou v provedení žárový zinek.

- Namontovat ovládací skříně MS v bezprostřední blízkosti stávajících a nových pohonů (viz dokumentace P01A-01.03P a P01A-01.00.201)

- Provést kompletní montáž nové celistvé sítě hlavního a doplňujícího pospojování v celé AKO1. Novou síť v AKO 1. propojit se sítí pospojování v kabelovém kolektoru a v revizní chodbě pod vodojemem (viz dokumentace P01A-01.00.013 a P01A-01.00.202)

- Provést kompletní montáž nové elektroinstalace z nového rozvaděče RM1, RM1.4.

- Stávající vyvěšenou kabeláž uložit do nově zbudovaných kabelových tras.

- V průběhu montáže důrazně dbát na funkčnost technologie dávkování NaCIO.

- V součinnosti s firmou BOHEMIA Controls provést kompletní kabeláž a propojení elektrických rozvaděčů RM1, RM1.4 s řídícím systémem R19.16.10 v provozní budově dle dokumentace P01A-01.05P)

- Prostupy po uložení kabelů utěsnit, poškozené zdi začistit a zabílit. Vybudovat nové protipožární přepážky a stávající poškozené odborně opravit.

- Veškeré nové kabely označit oboustranně kabelovými štítky, na kterých bude uvedeno číslo kabelu, odkud kam kabel vede a označení typu kabelu. Nápis bude strojově tištěný (velikost písma min. 8mm).

- Provést odvoz a ekologickou likvidaci všech odpadů po montáži dle platných právních předpisů.

# Požadavky na předanou dokumentaci skutečného provedení po montáži.

- Veškeré případné změny oproti projektové dokumentaci budou předem odsouhlaseny investorem a provozovatelem, a zaznamenány červeně do pracovního paré dokumentace.

- Provozovatel požaduje po ukončení montáže předání tří paré kompletní projektové dokumentace skutečného provedení elektroinstalace a 1x zdrojovou formu.

# Způsob ovládání elektrických spotřebičů.

- Elektrické servopohony M13 - M17 a M22 – M25

- Servopohony M16, M22, M24, M25 budou vyměněny za nové, typově obdobné jako zachované stávající. Ovládání servopohonů bude sjednoceno a budou ovládány třemi tlačítky se signalizací otevřeného a zavřeného stavu v bezprostřední blízkosti pohonu nebo na něm. Ovládání servopohonů je pouze „MÍSTNĚ“ tlačítky na elektropohonech.

- Světelná indikace poruchy jištění pohonů je signalizována na dveřích elektrického rozvaděče RM5.

- Do stávajícího řídícího systému jsou zavedeny digitální vstupy poloh a poruch jednotlivých pohonů.

- Čerpadlo M5

- Elektroinstalace je předmětem rekonstrukce.

- Ostřikovací čerpadlo M5 se ovládá tlačítkovým ovladačem MS5 se signálkou HL1 z místa.

- Pro lepší přehled obsluhy je signalizace stavů chodu a poruchy čerpadla zavedeny do řídícího systému v Provozní budově.

- Čerpadlo M6

- Elektroinstalace je předmětem rekonstrukce.

- Ostřikovací čerpadlo M6 se ovládá tlačítkovým ovladačem MS6 se signálkou HL1 z místa.

- Pro lepší přehled obsluhy je signalizace stavů chodu a poruchy čerpadla zavedeny do řídícího systému v Provozní budově.

- Kalová čerpadla M11, M12

- Tato kalová čerpadla slouží k čerpání vody ze šachty v podlaze AKO 1.

- V součinnosti se specializovanou firmou BOHEMIA Controls je nově řešeno  řízení kalových čerpadel M11, M12, na výši hladiny v šachtě, signalizace  poruchy a chodu čerpadel do stávajícího ŘS, včetně přenosů do ASŘ na ÚV Želivka. Napájení a ovládání čerpadel je z nového elektrického rozvaděče RM1.4 v blízkosti čerpadel.

- Tím je dořešen jednotný systém čerpání ze všech šachet v celém areálu VDJ Jesenice.

- Je též uplatněn požadavek provozovatele, aby v případě, že došlo k výpadku sítě v objektu, bylo zajištěno zpoždění zapnutí čerpadel řídícím systémem v době náběhu náhradního zdroje (eliminovat tak proudový náraz, který by mohl způsobit výpadek náhradního zdroje).

- Kalové čerpadlo M11

- Čerpadlo M11 je dle požadavku objednavatele a provozovatele ovládáno ve dvou režimech:
- ručně tlačítky ze dveří elektrického rozvaděče RM1.4 v armaturní komoře 
- dálkově z řídícího systému VDJ Jesenice

- Ruční ovládání:

- Přepínačem SA11 se navolí jeden z provozních režimů AUTOMATICKY, 0, RUČNĚ.

- V provozním režimu AUTOMATICKY je možné dálkově ovládat a evidovat provoz tohoto čerpadla. V tomto režimu je vyřazeno ovládání čerpadla tlačítky SB11.2, SB11.1 ze dveří rozvaděče RM1.4.

- V poloze přepínače SA11- 0 je vyřazeno ovládání čerpadla tlačítky SB11.2, SB11.1 a rovněž dálkové ovládání z řídícího systému.

- V provozním režimu RUČNĚ obsluha zapíná a vypíná čerpadlo prostřednictvím tlačítek SB11.2, SB11.1 ze dveří rozvaděče RM1.4.

- Na dveřích elektrického rozvaděče jsou opticky signalizovány následující stavy:

- svítí zelená signálka HL11.1 – je v chodu čerpadlo M11

- svítí žlutá signálka HL11.2 – porucha jištění čerpadla M11

- svítí žlutá signálka HL11.3 – minimální hladina

- Kalové čerpadlo M12

- Čerpadlo M12 je dle požadavku objednavatele a provozovatele ovládáno ve dvou režimech:
- ručně tlačítky ze dveří elektrického rozvaděče RM5.2 v armaturní komoře 
- dálkově z řídícího systému VDJ Jesenice

- Ruční ovládání:

- Přepínačem SA12 se navolí jeden z provozních režimů AUTOMATICKY, 0, RUČNĚ.

- V provozním režimu AUTOMATICKY je možné dálkově ovládat a evidovat provoz tohoto čerpadla. V tomto režimu je vyřazeno ovládání čerpadla tlačítky SB12.2, SB12.1 ze dveří rozvaděče RM1.4.

- V poloze přepínače SA12- 0 je vyřazeno ovládání čerpadla tlačítky SB12.2, SB12.1 a rovněž dálkové ovládání z řídícího systému.

- V provozním režimu RUČNĚ obsluha zapíná a vypíná čerpadlo prostřednictvím tlačítek SB12.2, SB12.1 ze dveří rozvaděče RM1.4.

- Na dveřích elektrického rozvaděče jsou opticky signalizovány následující stavy:

- svítí zelená signálka HL12.1 – je v chodu čerpadlo M12

- svítí žlutá signálka HL12.2 – porucha jištění čerpadla M12

- svítí žlutá signálka HL12.3 – havarijní hladina

# Vnější vlivy.

Vnější vlivy jsou určeny odbornou komisí provozovatele. Protokol je uložen u provozovatele.

# Střídavá síť nn.

- Střídavá síť na novém rozvaděči RM1:
3 PEN ~ 50 Hz 400 V/ TN–C-S.

- Střídavá síť na novém rozvaděči RM1.4:
3 PEN ~ 50 Hz 400 V/ TN-S.

- Ovládací napětí v rozvaděčích RM1, RM1.4: 230 V AC z oddělovacích transformátorů.

# Provedení ochrany před úrazem elektrickým  proudem.

- Ochrana před úrazem elektrickým proudem dle ČSN EN 61 140 ed. 3 
a ČSN 33 20 00-4-41 ed.3

- Základní ochrana je zajištěna základní izolací mezi živými částmi a neživými částmi.

- Ochrana při poruše je zajištěna automatickým odpojením od zdroje.

- Doplněná ochrana je hlavním a doplňujícím ochranným pospojováním, proudovými chrániči a doplňkovou izolací.

# Odvoz a likvidace odpadů.

- Zajistit odvoz a likvidaci odpadů vzniklých při montáži (kabely, ovládací a svorkové skříně, elektrické přístroje, úložný a stavební materiál a pod.) dle platných právních předpisů.

# Požadovaná kvalifikace osob.

- Elektroinstalaci smí samostatně montovat dodavatelským způsobem pouze Elektrotechnici a Vedoucí elektrotechnici (§6 a §7 nařízení vlády č. 194/2022 Sb.) a mající oprávnění k činnosti od TIČR.

# Zajištění bezpečnosti.

Vypínání elektrického zařízení.

- V případě požáru, při provádění oprav a revizí je možné elektroinstalace  nového vodojemu - jako celek – vypnout Hlavním vypínačem (jističem) FQ100 v 1. poli nového skříňového rozvaděče RM1, umístěném v místnosti elektrických rozvaděčů.

- Technologickou elektroinstalaci v armaturní komoře JAKO 1. je možné vypnout Hlavním vypínačem technologie (jističem) FQ111 ve 2. poli nového skříňového rozvaděče RM5.

- Podružné rozvaděče RM1.4 a RS1 jsou vybaveny hlavními vypínači.

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, protipožární ochrana.

Při veškerých pracích je nutné dodržovat montážní předpisy výrobců jednotlivých zařízení a pravidla bezpečnosti práce v souladu s následujícími předpisy:

- Zákon č. 262 / 2006 Sb. Zákoník práce

- Zákon č. 309/2006 Sb. ze dne 23. května 2006, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci).

- Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.

- Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.

- Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a  používání strojů a technických zařízení.

- Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování  osobních ochranných pracovních prostředků.

- Nařízení vlády č. 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště  a pracovní prostředí.

- Vyhláška č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti a technických zařízení.

- Zákon č. 133/1985 Sb. požární ochrana.

- NV č. 406/2004 – výbuchy

- Odpovědný pracovník zhotovitele provede před zahájením prací vyhodnocení rizik v souladu s ČSN EN ISO 9000, ČSN EN ISO 14001 a OHSAS 18001. Vyhodnocení rizik předloží v dostatečném předstihu ke schválení odpovědnému pracovníkovi provozovatele. Na základě tohoto vyhodnocení budou pracovníci zhotovitele provádějící montážní práce prokazatelně proškoleni o pravidlech bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a vybaveni předepsanými ochrannými pomůckami.

- Do prostor armaturní komory mají přístup pouze vyškolení pracovníci provozovatele a dotčených kontrolních orgánů. Pro předcházení úrazů pracovníků zhotovitele a následným škodám způsobených nedodržením zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požaduje investor od zhotovitele ve fázi výběrového řízení prokázat zavedený systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu s OHSAS 18001:1999.

- Při montáži a úpravách ocelových konstrukcí budou používány svářečské práce. Z hlediska požárního nebezpečí lze montážní práce při této stavbě zařadit dle §4 odst.1 písmeno b) Zák. č. 133/85 Sb. jako činnost se zvýšeným požárním nebezpečím.

- Před zahájením práce na elektrickém zařízení musí být přijata potřebná technicko organizační opatření pro zajištění bezpečnosti při práci.

- Po ukončení montáže zajistí dodavatel elektroinstalace  provedení výchozí revize dle ČSN 33 1500 a ČSN 33 2000-6 ed.2. Bezvadnou revizní zprávu předá objednavateli.

- Ovládání spotřebičů smí provádět pouze prokazatelně poučená obsluha v souladu s průvodní technickou dokumentací a provozní dokumentací.

- Lhůty periodických revizí elektro dle ČSN 33 1500 zajistí provozovatel.

Bezpečnost a ochrana zdraví při užívání stavby a ve výstavbě.

- Projektová dokumentace upozorňuje na povinnost dodržovat při realizaci stavby podmínky uvedené ve vyhlášce č. 48/1982 Sb, kterou stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, ve znění pozdějších předpisů (poslední novela 192/2005 Sb), dále požadavky dané zákonem č. 309/2006 Sb. (ve znění zákona č. 189/2008 Sb.), kterým se upravují další požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci a požadavky Nařízení vlády ČR č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích

- V případě že budou na staveništi působit zaměstnanci více než jednoho zhotovitele stavby, zadavatel musí stanovit ve smyslu § 14 zákona č. 306/2006 Sb, potřebný počet koordinátorů bezpečnosti a ochrany zdraví na staveništi a zpracovat plán BOZP. Vzhledem k předpokládanému rozsahu prací bude pravděpodobně splněna podmínka celkového objemu prací dle § 15, odst. 1b a v tom případě musí zadavatel doručit oznámení o zahájení prací minimálně 8 dní před započetím oblastnímu inspektorátu místně příslušnému dle místa staveniště.

- Protože se předpokládá, že budou vykonány práce vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo zdraví, v tomto případě dle NV č. 591/2006 Sb,příloha č. 5, odst. 6

– práce vykonávané v ochranných pásmech energetických vedení případně zařízení technického vybavení. V tomto případě musí být zpracován před zahájením prací plán BOZP a to i v případě, že nebude na staveništi ustaven koordinátor BOZP.

- Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. v příloze č. 5 předepisuje „Práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví, při jejichž provádění vzniká povinnost zpracovat plán BOZP“. Jedná se o tyto činnosti:

| Poř. | Specifikace rizikových pracovních činností | Výskyt |
| --- | --- | --- |
| 1. | Práce vystavující zaměstnance riziku poškození zdraví nebo smrti sesuvem uvolněné zeminy ve výkopu o hloubce větší než 5 m | Nevyskytují se |
| 2. | Práce související s používáním nebezpečných vysoce toxických chemických látek a přípravků nebo při výskytu biologických činitelů podle zvláštních právních předpisů (nová technologie chlorování. | Vyskytují se |
| 3. | Práce se zdroji ionizujícího záření pokud se na ně nevztahují zvláštní právní předpisy | Nevyskytují se |
| 4. | Práce nad vodou nebo v její těsné blízkosti spojené s bezprostředním nebezpečím utonutí | Nevyskytují se |
| 5. | Práce, při kterých hrozí pád z výšky nebo do volné hloubky více jak 10 m | Nevyskytují se |
| 6. | Práce vykonávané v ochranných pásmech energetických vedení popřípadě zařízení technického vybavení | Vyskytují se |
| 7. | Studnařské práce, zemní práce prováděné protlačováním nebo mikrotunelováním z podzemního díla, práce při stavbě tunelů, pokud nepodléhají dozoru orgánů státní báňské správy | Nevyskytují se |
| 8. | Potápěčské práce | Nevyskytují se |
| 9. | Práce prováděné ve zvýšeném tlaku vzduchu (v kesonu) | Nevyskytují se |
| 10. | Práce s použitím výbušnin podle zvláštních právních předpisů | Nevyskytují se |
| 11. | Práce spojené s montáží a demontáží těžkých konstrukčních stavebních dílů kovových, betonových a dřevěných určených pro trvalé zabudování do staveb | Nevyskytují se |

- Kromě výše uvedených právních předpisů týkajících se problematiky BOZP na staveništi, je nutné pro tuto konkrétní stavbu věnovat zvýšenou pozornost při zpracování Plánu BOZP a při realizaci díla zejména těmto právním normám:

- Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně zdraví.

- Zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

- Nařízení vlády č. 101/2005 Sb, o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí.

- Nařízení vlády č. 378/2001 Sb, požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí.

- Nařízení vlády č. 495/2001 Sb, rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících a desinfekčních prostředků.

- Nařízení vlády č. 11/2002 Sb, kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a zavedení signálů.

# Bezpečnostní tabulky umístěné na pracovišti.

- Tabulka - „Pozor elektrické zařízení !“

-umístit na kryty elektrických zařízení						25 ks

- Tabulka - „Zařízení smí obsluhovat jen osoba tím pověřená“

- umístit poblíž rozvaděčů a deblokačních ovládacích skříní			20 ks

- Tabulka -  „První pomoci při  úrazu elektrickým proudem“

- umístit v AKO poblíž čerpadel a do místnosti elektrických rozvaděčů 	2 ks

- Sdružená tabulka A s texty:

- „Pozor! Elektrické zařízení!“

- „ Hlavní vypínač“

- „ Vypni v nebezpečí!“

- „ Nehas vodou, ani pěnovými přístroji!“

Umístit na dveře do místnosti elektrických rozvaděčů zvenku a na přívodní pole rozvaděče RM5									2 ks

- Tabulka -  „Nepovolaným vstup zakázán“

- umístit na dveře do místnosti elektrických rozvaděčů zvenku			1 ks

Vybavení výše uvedenými bezpečnostními tabulkami nezbavuje uživatele povinnosti tyto tabulky doplnit dalšími vlastními, vyžadují-li to místní nařízení a předpisy. Jedná se mimo jiné o tabulky s návodem pro první pomoc v případě úrazu, s udáním místa pomoci atd.

Zodpovídá : provozovatel

# Nátěry a stavební úpravy.

- Veškeré pomocné konstrukce zhotovit při montáži ze žárově pozinkovaného úložného materiálu. Patřičnou péči věnovat vyznačení sítě pospojování barvami a samolepkami (kombinace zelená /žlutá).

- Potřebné průvrty  pro zavedení kabelů a další stavební přípomoce zhotovit při montáži dle dispozic vedoucího montéra.

- Nové a montáží a demontáží kabelů poškozené stávající protipožární přepážky musí být opraveny specializovanou firmou, která doloží požadovanou požární odolnost ES 60 příslušnými atesty.

# Závěr.

Odborné předpoklady a požadavky na pracovníky údržby a obsluhy zařízení:

Obsluhu elektrického zařízení smí provádět pouze osoby tím pověřené, o poučení musí být proveden písemný záznam.

Poučení obsluhy se musí alespoň 1x za rok opakovat. Údržbu elektrického zařízení smí provádět pouze osoby tím pověřené, odborně způsobilé, s kvalifikací, oprávněními, a zkouškami pro samostatnou činnost na elektrickém zařízení nn do 1000V podle nařízení vlády č.194/2022 Sb.

Poviností provozovatele je zejména:

- pravidelně provádět údržbu a čištění elektrického zařízení dle průvodní technické dokumentace dodané se zařízením

- pravidelně poučovat obsluhu

- pravidelně provádět periodické revize

- Provozovatel je povinen na základě projektové dokumentace, právních předpisů a norem zpracovat a na pracovišti vyvěsit vlastní předpisy k zajištění bezpečnosti práce, ochraně zdraví, hygieny a požární ochrany objektu.

- Dále je povinen vybavit objekt potřebnými hasícími přístroji.