Příloha č. 4 zadávací dokumentace

Veřejná zakázka

Úpravna vody Želivka –

likvidace kalů z usazovací nádrže Rýzmburk

Popis předmětu veřejné zakázky

Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění čerpání kalů z usazovací nádrže Rýzmburk, vznikajících z procesu úpravy vody na úpravně vody Želivka, jejich následné odvodnění, doprava a využití či likvidace v souladu se zákonem č. 185/2001Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů.

Odstraňování kalů je nezbytné pro trvalé využívání omezeného objemu této nádrže pro dočištění prací vody z provozu úpravny vody před vypuštěním do recipientu, k likvidaci odpadních vod z provozu vápenného hospodářství a k vyrovnání nárazových průtoků při praní filtrů.

- Čerpání kalu a jeho následné odvodnění

Provádí se zařízením sloužícím k vytěžení zvodněného sedimentu a následnému odvodnění kalu z kalové nádrže Rýzmburk jeho odstředěním. Zvodněný kal vstupující do zařízení bude mít průměrné množství sušiny 4 – 8% a je čerpán z potrubního systému ve vlastnictví Zadavatele.

Základní kapacitní údaje:

- Vstupující zvodnělý kal – výkon 40 – 80 m3/hod (v závislosti na výkonu podávajícího čerpadla)

- Zpracovaný odvodněný kal na výstupu – výkon 2 – 4t/hod.

Dodávka vstupního kalu je pouze od provozovatele úpravny vody Želivka – Zadavatele.

Při přejímce kalu provádí Dodavatel vážení kapalného zvodnělého kalu na vstupu (zařízení je opatřeno průtokoměry a vzhledem k tomu, že je známa měrná hmotnost, lze zjistit hmotnost výpočtem). Dále provádí laboratorní kontrolu zvodněného kalu akreditovanou laboratoří a to vždy 1x za rok.

Čerpání bude prováděno plovoucím těžebním zařízením, ke kterému zhotovitel vlastní nebo ke kterému má užívací právo. Odvodňování bude prováděno na odvodňovacím zařízení o hltnosti 60-80 m3/hod rovněž které zhotovitel vlastní nebo ke kterému má užívací právo.

Těžba se provádí mimo zimní období v nepřetržitém provozu včetně sobot a nedělí.

Předmětem VZ je též měření výšky kalů 2x ročně včetně písemné zprávy (mapka s kótami).

Podrobnosti přejímky odpadů do zařízení a dokladování kvality přejímaných odpadů je uvedena v Příloze č.2 Zadávací dokumentace na základě platného Provozního řádu zpracovaného ve smyslu zákona č.185/2001Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů.

2. Doprava kalu

bude zajišťována v uzavřených kontejnerech v nepřetržitém provozu včetně sobot a nedělí min. však do 22,00 hod. Dodavatel též zajistí odběr vzorků z kontejnerů a stanovení % sušiny v každém konkrétním kontejneru a dále zajištění rozborů těženého i odstředěného kalu a to smluvní akreditovanou laboratoří, kterou určí Zadavatel.

3. Předání kalu k využití případně odstranění s preferencí dalšího využití (prokazatelné doložení)

Kal na výstupu je zařazen v souladu s vyhláškou č. 381/2001 Sb., Katalog odpadů, ve znění pozdějších předpisů, jako odpad č. 19 09 02 – Kaly z čiření vody, kategorie „O“ – ostatní. Odpad vystupující ze zařízení je odstředěný, odvodněný kal s obsahem přidaného flokulantu. Sušina odvodněného kalu by měla dosahovat 25%.

Při přejímce k využití kalu případně jeho odstranění se provádí:

- vážení odpadů -  zahuštěný kal na výstupu v areálu úpravny vody na mostové váze.

- chemický rozbor a ekotoxikologické testy vypracované 1x za rok akreditovanou laboratoří dle tab. č. 2.1, přílohy vyhlášky č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu.

Dodavatel bude vytěžený kal dále využíván způsoby uvedenými v příloze 3 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění. V případě, že odpad nebude moci být využit žádným z výše uvedených způsobů, bude odpad odstraněn skládkováním.

4.  Popis technického a technologického vybavení zařízení

Vlastní zařízení by mělo tvořit tyto hlavní celky:

- Dekantační odstředivka

- Vynášecí dopravníky odstředěného kalu do přistaveného kontejneru

- Přípravna flokulantu

- Další součásti zařízení (čerpadlo, průtokoměr kalu, průtokoměr flokulatnu aj.)

Zařízení musí být vybaveno přípojkou el. proudu a dále vybaveno a označeno bezpečnostním značením v souladu s nařízením  vlády č. 11/2002 a ČSN ISO 3864, včetně spouštění a zastavení chodu.

5.  Technologie a obsluha zařízení

Kalový sediment z usazovací nádrže (zvodnělý kal) je ve formě suspenze přiváděn do vstupního otvoru centrifugy. Ke vstupnímu kalu je dávkován do centrifugy flokulant k zahuštění kalu. Z centrifugy odstředěný zahuštěný kal vypadává na pás dopravníku, kterým je vynášen do přistaveného kontejneru. Vodná fáze (fugát) zbavená pevných částic vytéká z centrifugy zpět do usazovací kalové nádrže.

Voda vyčištěná na smluvně stanovené limity je předána zpět provozovateli úpravny vody Zadavateli.

6. Ostatní informace

- Dodavatel se ve Smlouvě zaváže k obstarání souhlasu s provozováním zařízení dle § 14 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, včetně zajištění Provozního řádu zařízení,

- Další podrobnosti nezbytné ke zpracování nabídky budou uvedeny v Příloze č. 2 Zadávací dokumentace na základě platného Provozního řádu, zpracovaného ve smyslu zákona č. 185/2001Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů. Zejména se bude jednat o:

- požadavky pro přejímku odpadů do zařízení a dokladování kvality přejímaných odpadů,

- povinnosti obsluhy zařízení,

- vedení evidence odpadů,

- vedení provozního deníku zařízení,

- nejvýše přípustné koncentrace škodlivin v sušině odpadů,

- nejvýše přípustné hodnoty ekotoxikologických testů,

- nejvýše přípustné hodnoty ukazatelů vychovatelnosti,

- ohlašovací povinnosti,

- postup při mimořádných situacích (např. havárie).