## Rekapitulace stavby
Export Komplet | [27 empty] | 2.0 | ZAMOK |  |  |  |  | False | False | {6ce2b74b-8297-4a35-b141-dce37795b8d3}
[33 empty] | 0,01 | 21
[33 empty] | 0,01 | 15
|  | REKAPITULACE STAVBY | [17 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [11 empty] | Návod na vyplnění | 0,001
|  | Kód: |  |  |  |  | PI20001 | [24 empty] | Měnit lze pouze buňky se žlutým podbarvením! 1) na prvním listu Rekapitulace stavby vyplňte v sestavě a) Souhrnný list - údaje o Uchazeči (přenesou se do ostatních sestav i v jiných listech) b) Rekapitulace objektů - potřebné Ostatní náklady 2) na vybraných listech vyplňte v sestavě a) Krycí list - údaje o Uchazeči, pokud se liší od údajů o Uchazeči na Souhrnném listu (údaje se přenesou do ostatních sestav v daném listu) b) Rekapitulace rozpočtu - potřebné Ostatní náklady c) Celkové náklady za stavbu - ceny u položek - množství, pokud má žluté podbarvení - a v případě potřeby poznámku (ta je ve skrytém sloupci) | 0,01
|  | Stavba: |  |  |  |  | Změna způsobu dezinfekce | [25 empty] | 0,01
|  | KSO: | [13 empty] | CC-CZ: | [16 empty] | 0,01
|  | Místo: |  |  |  |  | Areál úpravny vody Želivka, Hulice 106 | [8 empty] | Datum: |  | 31. 8. 2021 | [14 empty] | 0,01
|  | CZ-CPV: |  |  |  |  | 45232150-8 | [8 empty] | CZ-CPA: |  | 42.21.23 | [14 empty] | 0,01
|  | Zadavatel: | [13 empty] | IČ: |  | 26496224 | [14 empty] | 0,01
|  |  | Úpravna vody Želivka, a.s. | [12 empty] | DIČ: |  | CZ26496224 | [14 empty] | 0,01
0,01
|  | Uchazeč: | [13 empty] | IČ: |  | Vyplň údaj | [14 empty] | 0,01
|  |  | Vyplň údaj | [12 empty] | DIČ: |  | Vyplň údaj | [14 empty] | 0,01
False
|  | Projektant: | [13 empty] | IČ: |  | 62585193 | [14 empty] | False
|  |  | ERMEX ENGINEERING, spol. s r.o. | [12 empty] | DIČ: |  | CZ62585193 | [14 empty] | True
0,01
|  | Zpracovatel: | [13 empty] | IČ: | [16 empty] | 0,01
[16 empty] | DIČ: | [16 empty] | True
Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky. Projektant upozorňuje, že cena v KR je platná k datu vydání dokumnentace. Projektant upozorňuje, že ceníkové ceny dle sazebníku URS nemusí odpovídat cenám obvyklím v místě realizace stavby a reálná hodnota se může být vyšší než uvádí KR. Je-li v názvu položky v kontrolním rozpočtu nebo v soupisu prací uvedena v kolonce „Popis“ obchodní značka jakéhokoliv materiálu, výrobku nebo technologie, má tento název pouze informativní charakter. Pro ocenění a následně pro realizaci je možné použít i jiný materiál, výrobek nebo technologii, se srovnatelnými nebo lepšími užitnými vlastnostmi, které odpovídají požadavkům dokumentace. Přesná specifikace materiálu a prací je uvedena v zadávací dokumentaci, která tvoří nedílnou součást rozpočtu. Specifikace materiálů a postupu prací, která je uvedena v technických zprávách, soupisech prací či jinde v zadávací dokumentaci má přednost před popisem položky v rozpočtu (Položky URS nemusí vždy přesně odpovídat požadovanému provedení)
|  | Cena bez DPH | [13 empty] | 0
[8 empty] | Sazba daně |  |  | Základ daně |  |  |  |  | Výše daně
|  | DPH |  | základní |  |  |  | 21% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | snížená |  |  |  | 15% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | DPH |  | zákl. přenesená |  |  |  | 21% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | sníž. přenesená |  |  |  | 15% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | nulová |  |  |  | 0% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | Cena s DPH | [6 empty] | v |  |  | CZK |  |  |  | 0
|  | Projektant | [11 empty] | Zpracovatel
|  | Datum a podpis: | [7 empty] | Razítko |  |  |  | Datum a podpis: |  |  | Razítko
|  | Objednavatel | [11 empty] | Uchazeč
|  | Datum a podpis: | [7 empty] | Razítko |  |  |  | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
| Kód: | [6 empty] | PI20001
| Stavba: | [6 empty] | Změna způsobu dezinfekce
| Místo: | [6 empty] | Areál úpravny vody Želivka, Hulice 106 | [6 empty] | Datum: |  | 31. 8. 2021
| Zadavatel: | [6 empty] | Úpravna vody Želivka, a.s. | [6 empty] | Projektant: |  | ERMEX ENGINEERING, spol. s r.o. |  |  | Informatívní údaje z listů zakázek
| Uchazeč: | [13 empty] | Zpracovatel:
| Kód |  |  |  | Popis | [7 empty] | Cena bez DPH [CZK] |  |  |  |  | Cena s DPH [CZK] | Typ | z toho Ostat. náklady [CZK] | DPH [CZK] | Normohodiny [h] | DPH základní [CZK] | DPH snížená [CZK] | DPH základní přenesená [CZK] | DPH snížená přenesená [CZK] | Základna DPH základní | Základna DPH snížená | Základna DPH zákl. přenesená | Základna DPH sníž. přenesená | Základna DPH nulová
| Náklady z rozpočtů | [11 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | D | 0 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {6ce2b74b-8297-4a35-b141-dce37795b8d3} | {00000000-0000-0000-0000-000000000000}
|  | SO01 |  |  |  | Chlorovna 2 - změna využití objektu na budovu dávkování NaClO | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | D | 1 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {8aa28d5e-1814-4c0d-a3df-500982e057e9} | {6ce2b74b-8297-4a35-b141-dce37795b8d3} | 2
/ |  |  | SO01.1 |  |  |  | Stavebně technické řešení | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | IMPORT | {b1f688fc-6918-4504-8918-be26fa4a6c99} | {8aa28d5e-1814-4c0d-a3df-500982e057e9}
/ |  |  | SO01.3 |  |  |  | Úprava stávající VZT | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | IMPORT | {1b2ed479-74b1-4fa6-9ebc-dda17630b50f} | {8aa28d5e-1814-4c0d-a3df-500982e057e9}
/ |  |  | SO01.4 |  |  |  | Úprava ÚT | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | IMPORT | {e09609b6-2dd1-4d95-a69d-d5df71c6cf33} | {8aa28d5e-1814-4c0d-a3df-500982e057e9}
/ |  |  | SO01.5 |  |  |  | ZTI | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | IMPORT | {0c12de5f-219c-4d8b-9bda-87ad85a2d550} | {8aa28d5e-1814-4c0d-a3df-500982e057e9}
/ |  |  | SO01.6 |  |  |  | Obnova trubního vedení v neprůchozím kolektoru | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | IMPORT | {889bc46e-d396-4f05-bafc-fb2ca54cf545} | {8aa28d5e-1814-4c0d-a3df-500982e057e9}
/ |  |  | SO01.7 |  |  |  | Úpravy stavební elektroinstalace | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | IMPORT | {436ca238-29be-411b-b1ea-a708a07ac24f} | {8aa28d5e-1814-4c0d-a3df-500982e057e9}
|  | SO02 |  |  |  | Změna využití skladu chloru na sklad soli a NaClO | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | D | 1 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {bb66e151-c2e8-488c-b312-10c04314b94f} | {6ce2b74b-8297-4a35-b141-dce37795b8d3} | 2
/ |  |  | SO02.1 |  |  |  | Stavebně technické řešení | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | IMPORT | {6a9ff1f4-cb6e-4f24-af1c-e6f1f1a1bde6} | {bb66e151-c2e8-488c-b312-10c04314b94f}
/ |  |  | SO02.2 |  |  |  | VZT a chlazení skladu NaClO | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | IMPORT | {ce92f205-40c9-4044-9bb3-198a02af9440} | {bb66e151-c2e8-488c-b312-10c04314b94f}
/ |  |  | SO02.3 |  |  |  | ZTI | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | IMPORT | {6a14c4bd-19a8-4f89-8ef4-26647e259d58} | {bb66e151-c2e8-488c-b312-10c04314b94f}
/ |  |  | SO02.4 |  |  |  | Úpravy stavební elektroinstalace | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | IMPORT | {a7932f42-081a-4c7f-ac43-4c98280a9084} | {bb66e151-c2e8-488c-b312-10c04314b94f}
|  | SO03 |  |  |  | Změna využití objektu chlorovny 1 na sklady a dílny | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | D | 1 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {8bdd1e32-8df9-4f4d-8f53-4790bdfb8c6b} | {6ce2b74b-8297-4a35-b141-dce37795b8d3} | 2
/ |  |  | SO03.1 |  |  |  | Stavebně technické řešení | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | IMPORT | {19219fe5-c3cb-4fa4-b290-9ce9e600b8a6} | {8bdd1e32-8df9-4f4d-8f53-4790bdfb8c6b}
/ |  |  | SO03.2 |  |  |  | Úpravy stavební elektroinstalace | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | IMPORT | {dbe99e0f-08ad-4b2c-bc7b-c1b0397c5c4b} | {8bdd1e32-8df9-4f4d-8f53-4790bdfb8c6b}
|  | PS01 |  |  |  | Změna způsobu dezinfekce ÚV Želivka - NaClO, strojně technologická část | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | PRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | D | 1 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {8ed146c0-5892-44ed-8a48-c0bf1d4857d2} | {6ce2b74b-8297-4a35-b141-dce37795b8d3} | 2
/ |  |  | PS01.1 |  |  |  | Budova dávkování NaClO, strojní část | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | IMPORT | {82562142-e9ac-401f-bc71-f2fdc5fa0f07} | {8ed146c0-5892-44ed-8a48-c0bf1d4857d2}
/ |  |  | PS01.2 |  |  |  | Měrný objekt, strojní část | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | IMPORT | {4eb1604c-ace4-4978-909c-b5226a8efddb} | {8ed146c0-5892-44ed-8a48-c0bf1d4857d2}
/ |  |  | PS01.3 |  |  |  | Komora rozdělení průtoků, strojní část | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | IMPORT | {577f6da3-02a1-449f-8d45-e2038f46a6bd} | {8ed146c0-5892-44ed-8a48-c0bf1d4857d2}
/ |  |  | PS01.4 |  |  |  | Linka 1, dávkování před měrnou hranu a pro prací vodu | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | IMPORT | {0c03d1c5-661e-494b-b82c-45f922791964} | {8ed146c0-5892-44ed-8a48-c0bf1d4857d2}
/ |  |  | PS01.5 |  |  |  | Šachta u regulačního vodojemu | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | IMPORT | {72bdf342-ca4b-4f72-9ba3-0b4316895984} | {8ed146c0-5892-44ed-8a48-c0bf1d4857d2}
/ |  |  | PS01.6 |  |  |  | Záložní dávkování NaClO, strojní část | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | IMPORT | {9bb4b7f3-a759-449d-a696-61df14af5901} | {8ed146c0-5892-44ed-8a48-c0bf1d4857d2}
/ |  | PS02 |  |  |  | Změna způsobu dezinfekce ÚV Želivka - NaClO, část elektroinstalace a MaR | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | PRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {78175748-a126-4d35-bf1d-67d1d7dd7995} | {6ce2b74b-8297-4a35-b141-dce37795b8d3} | 2
/ |  | VRN |  |  |  | Vedlejší rozpočtové náklady | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | VON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {88f85cf9-f303-40fc-a0f6-ed00d8b88860} | {6ce2b74b-8297-4a35-b141-dce37795b8d3} | 2
/ |  | ON |  |  |  | Ostatní náklady | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | OST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {31be6750-9358-491e-ba25-970f12c600dc} | {6ce2b74b-8297-4a35-b141-dce37795b8d3} | 2

## SO01.1 - Stavebně technic...
{b1f688fc-6918-4504-8918-be26fa4a6c99}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | True
Stavba:
Změna způsobu dezinfekce
Objekt:
SO01 - Chlorovna 2 - změna využití objektu na budovu dávkování NaClO
Soupis:
SO01.1 - Stavebně technické řešení
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Areál úpravny vody Želivka, Hulice 106 |  |  | Datum: | 31. 8. 2021
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | 26496224
|  | Úpravna vody Želivka, a.s. |  |  |  | DIČ: | CZ26496224
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 62585193
|  | ERMEX ENGINEERING, spol. s r.o. |  |  |  | DIČ: | CZ62585193
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky. Projektant upozorňuje, že cena v KR je platná k datu vydání dokumnentace. Projektant upozorňuje, že ceníkové ceny dle sazebníku URS nemusí odpovídat cenám obvyklím v místě realizace stavby a reálná hodnota se může být vyšší než uvádí KR. Je-li v názvu položky v kontrolním rozpočtu nebo v soupisu prací uvedena v kolonce „Popis“ obchodní značka jakéhokoliv materiálu, výrobku nebo technologie, má tento název pouze informativní charakter. Pro ocenění a následně pro realizaci je možné použít i jiný materiál, výrobek nebo technologii, se srovnatelnými nebo lepšími užitnými vlastnostmi, které odpovídají požadavkům dokumentace. Přesná specifikace materiálu a prací je uvedena v zadávací dokumentaci, která tvoří nedílnou součást rozpočtu. Specifikace materiálů a postupu prací, která je uvedena v technických zprávách, soupisech prací či jinde v zadávací dokumentaci má přednost před popisem položky v rozpočtu (Položky URS nemusí vždy přesně odpovídat požadovanému provedení)
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
| DPH | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Změna způsobu dezinfekce
Objekt:
SO01 - Chlorovna 2 - změna využití objektu na budovu dávkování NaClO
Soupis:
SO01.1 - Stavebně technické řešení
Místo: |  |  | Areál úpravny vody Želivka, Hulice 106 |  |  | Datum: | 31. 8. 2021
Zadavatel: |  |  | Úpravna vody Želivka, a.s. |  |  | Projektant: | ERMEX ENGINEERING, spol. s r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 1 - Zemní práce | [5 empty] | 0
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce | [5 empty] | 0
| 4 - Vodorovné konstrukce | [5 empty] | 0
| 5 - Komunikace pozemní | [5 empty] | 0
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | [5 empty] | 0
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | [5 empty] | 0
| OPD - Ostatní práce a dodávky | [5 empty] | 0
| 997 - Přesun sutě | [5 empty] | 0
| 997-s - Skládkovné | [5 empty] | 0
| 998 - Přesun hmot | [5 empty] | 0
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům | [5 empty] | 0
| 712 - Povlakové krytiny | [5 empty] | 0
| 713 - Izolace tepelné | [5 empty] | 0
| 721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace | [5 empty] | 0
| 722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod | [5 empty] | 0
| 724 - Zdravotechnika - strojní vybavení | [5 empty] | 0
| 725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty | [5 empty] | 0
| 733 - Ústřední vytápění + Demontáž technologie pro dávkování plynného chloru uvnitř budovy | [5 empty] | 0
| 741 - Elektroinstalace - silnoproud | [5 empty] | 0
| 751 - Vzduchotechnika | [5 empty] | 0
| 762 - Konstrukce tesařské | [5 empty] | 0
| 763 - Konstrukce suché výstavby | [5 empty] | 0
| 766 - Konstrukce truhlářské | [5 empty] | 0
| 767 - Konstrukce zámečnické | [5 empty] | 0
| 771 - Podlahy z dlaždic | [5 empty] | 0
| 777 - Podlahy lité | [5 empty] | 0
| 781 - Dokončovací práce - obklady | [5 empty] | 0
| 783 - Dokončovací práce - nátěry | [5 empty] | 0
| 784 - Dokončovací práce - malby a tapety | [5 empty] | 0
| M - Práce a dodávky M | [5 empty] | 0
| 23-M - Montáže potrubí | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Změna způsobu dezinfekce
Objekt:
SO01 - Chlorovna 2 - změna využití objektu na budovu dávkování NaClO
Soupis:
SO01.1 - Stavebně technické řešení
Místo: |  |  | Areál úpravny vody Želivka, Hulice 106 |  |  | Datum: | 31. 8. 2021
Zadavatel: |  |  | Úpravna vody Želivka, a.s. |  |  | Projektant: | ERMEX ENGINEERING, spol. s r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 79.6832 |  | 89.9587 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 71.4407 |  | 74.3199 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 41.7429 |  | 1.2175 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 113106123 | Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně | m2 | 1.3 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0.26 | 0.338 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -188426455
| VV |  | 1,3 "VV, PD" |  | 1.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1.3 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2 | K | 113107123 | Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 do 300 mm ručně | m2 | 1.3 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0.44 | 0.572 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1522154801
| VV |  | 1,3 "VV, PD" |  | 1.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1.3 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
3 | K | 113202111 | Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých | m | 1.5 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0.205 | 0.3075 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -545456957
| VV |  | 1,5 "VV, PD" |  | 1.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1.5 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
4 | K | 119001421 | Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů | m | 17.7 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.0369 | 0.65313 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -491829724
| VV |  | 6+6,1+5,6 "VV, PD" |  | 17.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 17.7 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
5 | K | 121112003 | Sejmutí ornice tl vrstvy do 200 mm ručně | m2 | 40.02 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 751885650
| VV |  | 40,02 "VV, PD" |  | 40.02 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 40.02 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
6 | K | 131313102 | Hloubení jam v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti II skupiny 4 ručně | m3 | 20.753 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 2106906617
| VV |  | 0,9*0,9*1,3 "VV, PD" |  | 1.053 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 19,7 "VV, PD" |  | 19.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 20.753 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
7 | K | 131313102 | Hloubení jam v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti II skupiny 4 ručně | m3 | 19.1 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -2085792812
| VV |  | 19,1 "VV, PD" |  | 19.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 19.1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
8 | K | 131351302 | Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 50 m3 strojně v omezeném prostoru | m3 | 28.7 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3095186
| VV |  | 28,7 "VV, PD" |  | 28.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 28.7 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
9 | K | 162211321 | Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 stavebním kolečkem do 10 m | m3 | 1.053 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1244187036
| VV |  | 0,9*0,9*1,3 "VV, PD" |  | 1.053 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1.053 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
10 | K | 162211329 | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 stavebním kolečkem ZKD 10 m | m3 | 10.53 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1964332474
| VV |  | 0,9*0,9*1,3 "VV, PD" |  | 1.053 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 10*1,053 |  | 10.53 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
11 | K | 162351123 | Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 | m3 | 93.453 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -1023774180
| VV |  | 28,7+19,1+32,6+2*6+0,9*0,9*1,3 "VV, PD" |  | 93.453 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 93.453 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
12 | K | 162751137 | Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 | m3 | 16.253 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1512518787
| VV |  | 28,7+19,1+0,9*0,9*1,3-32,6 "VV, PD" |  | 16.253 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 16.253 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
13 | K | 167151101 | Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3 | m3 | 54.853 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1715259798
| VV |  | 28,7+19,1+6+0,9*0,9*1,3 "VV, PD" |  | 54.853 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 54.853 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
14 | K | 174151101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním | m3 | 33.41 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1707621913
| VV |  | 32,6 "VV, PD" |  | 32.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,9*0,9*1 "podlaha sociální zařízení, VV, PD" |  | 0.81 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 33.41 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
15 | M | 58331200 | štěrkopísek netříděný zásypový | t | 1.499 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 1 | 1.499 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -320389862
| VV |  | 0,9*0,9*1*1,85 |  | 1.499 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1.499 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
16 | K | 175151101 | Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m | m3 | 10.7 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -1255098170
| VV |  | 10,7 "VV, PD" |  | 10.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 10.7 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
17 | M | 58331200 | štěrkopísek netříděný zásypový | t | 39.59 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 1 | 39.59 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -120011770
| VV |  | 10,7*1,85 |  | 19.795 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 19.795 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 19,795*2 'Přepočtené koeficientem množství |  | 39.59 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
18 | K | 181311103 | Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm v rovině nebo ve svahu do 1:5 ručně | m2 | 40.02 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -1654116282
| VV |  | 40,02 "VV, PD" |  | 40.02 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 40.02 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
19 | K | 181411121 | Založení lučního trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 | m2 | 40.02 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 445868224
| VV |  | 40,02 "VV, PD" |  | 40.02 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 40.02 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
20 | M | 00572420 | osivo směs travní parková okrasná | kg | 0.8 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.001 | 0.0008 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -1665551580
| VV |  | 40,02*0,02 'Přepočtené koeficientem množství |  | 0.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
21 | K | 181912112 | Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 se zhutněním ručně | m2 | 15.1 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1910032392
| VV |  | 15,1 "VV, PD" |  | 15.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 15.1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 24.8148 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
22 | K | 310278842 | Zazdívka otvorů pl přes 0,25 do 1 m2 ve zdivu nadzákladovém z nepálených tvárnic tl do 300 mm | m3 | 0.4 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 1.3272 | 0.53086 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 2101453940
| VV |  | 4*0,5*0,5*0,4 "VV, PD" |  | 0.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 0.4 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
23 | K | 317944321 | Válcované nosníky do č.12 dodatečně osazované do připravených otvorů | t | 0.027 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 1.09 | 0.02943 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1137123667
| VV |  | 2*1,2*0,0111 "dveře, VV, PD" |  | 0.027 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 0.027 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
24 | K | 317944323 | Válcované nosníky č.14 až 22 dodatečně osazované do připravených otvorů | t | 0.089 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 1.09 | 0.09701 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -13197163
| VV |  | 2*3,1*0,0143 "vrata, VV, PD" |  | 0.089 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 0.089 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
25 | K | 319202321 | Vyrovnání nerovného povrchu zdiva tl přes 30 do 80 mm přizděním | m2 | 1.8 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.04795 | 0.08631 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 213966827
| VV |  | 2*3,2*0,2 "vrata, VV, PD" |  | 1.28 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*1,3*0,2 "dveře, VV, PD" |  | 0.52 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1.8 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
26 | K | 342272245 | Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu tl 150 mm | m2 | 6.488 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.07571 | 0.49121 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -624698220
| VV |  | 6,488 "VV, PD" |  | 6.488 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 6.488 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
27 | K | 342342112 | Stěny výplňové z betonu lehkého tepelně-izolačního objemové hmotnosti 700 kg/m3 | m3 | 0.928 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.707 | 0.6561 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -636493412
| VV |  | 2,32*0,4 "VV, PD" |  | 0.928 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 0.928 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
28 | K | 3431001R0 | Zapravení malého otvoru v obvodové zdi po demontáži potrubí do DN100 | kus | 2 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 527615113
| VV |  | 2 "VV, PD" |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
29 | K | 380326132 | Kompletní konstrukce ČOV, nádrží ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37 tl přes 150 do 300 mm | m3 | 8.79 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 2.5143 | 22.1007 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -1873040296
| VV |  | 6,16 "VV, PD" |  | 6.16 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,63 "VV, PD" |  | 2.63 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 8.79 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
30 | K | 380356231 | Bednění kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů neomítaných ploch rovinných zřízení | m2 | 17.61 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.00247 | 0.043497 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -1865785093
| VV |  | 13,7 "VV, PD" |  | 13.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,91 "VV, PD" |  | 3.91 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 17.61 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
31 | K | 380356231R | Pronájem bednění vč. dopravy, omytí, opotřebení, ztratného atd. po dobu betonáže a zrání betonu | kpl | 1 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1773462435
32 | K | 380356232 | Bednění kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů neomítaných ploch rovinných odstranění | m2 | 17.61 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -61000574
| VV |  | 13,7 "VV, PD" |  | 13.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,91 "VV, PD" |  | 3.91 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 17.61 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
33 | K | 380361006 | Výztuž kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů z betonářské oceli 10 505 | t | 0.703 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 1.1091 | 0.77968 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1390001098
| VV |  | 0,49272 "VV, PD" |  | 0.493 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,210121 "VV, PD" |  | 0.21 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 0.703 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.33757 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
34 | K | 411321616 | Stropy deskové ze ŽB tř. C 30/37 | m3 | 0.132 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 2.4534 | 0.32385 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1362552314
| VV |  | 1,15*1,15*0,1 "oprava po VZT, VV, PD" |  | 0.132 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 0.132 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
35 | K | 411361821 | Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505 | t | 0.013 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 1.0555 | 0.013722 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -352463299
| VV |  | 1,15*1,15*0,1*0,1"oprava po VZT, VV, PD" |  | 0.013 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 0.013 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
36 | K | 451572111 | Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého | m3 | 2.2 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -91468026
| VV |  | 2,2 "VV, PD" |  | 2.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2.2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 5 | Komunikace pozemní |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.10952 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
37 | K | 564281111 | Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 300 mm | m2 | 8.1 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1876594289
| VV |  | 8,1 "VV, PD" |  | 8.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 8.1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
38 | K | 564851114 | Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 180 mm | m2 | 1.3 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -1965484167
| VV |  | 1,3 "VV, PD" |  | 1.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1.3 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
39 | K | 581141114 | Kryt cementobetonový vozovek skupiny CB I tl 250 mm | m2 | 8.1 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 711682393
| VV |  | 8,1 "VV, PD" |  | 8.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 8.1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
40 | K | 596211130 | Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny C pl do 50 m2 | m2 | 1.3 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.08425 | 0.10952 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -1726957264
| VV |  | 1,3 "VV, PD" |  | 1.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1.3 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 6 | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 4.1757 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
41 | K | 612131121 | Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně | m2 | 24.35 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.00026 | 0.006331 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1172616763
| VV |  | 4,65 "VV, PD" |  | 4.65 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 18,52 "VV, PD" |  | 18.52 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4*0,5*0,5 "VV, PD" |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*8*0,1*0,1 "VV, PD" |  | 0.16 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*0,1*0,1 "VV, PD" |  | 0.02 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 24.35 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
42 | K | 612322421 | Vápenocementová lehčená omítka vyztužená vlákny hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně | m2 | 24.35 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.014 | 0.3409 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 931456637
| VV |  | 4,65 "VV, PD" |  | 4.65 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 18,52 "VV, PD" |  | 18.52 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4*0,5*0,5 "VV, PD" |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*8*0,1*0,1 "VV, PD" |  | 0.16 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*0,1*0,1 "VV, PD" |  | 0.02 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 24.35 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
43 | M | 63128282 | tkanina skelná 350g/m2 | m2 | 26.761 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.00036 | 0.009634 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -360746388
| VV |  | 4,65*1,1 |  | 5.115 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 18,5*1,1 |  | 20.35 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4*0,5*0,5*1,1 |  | 1.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*8*0,1*0,1*1,1 |  | 0.176 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*0,1*0,1 |  | 0.02 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 26.761 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
44 | K | 631311235 | Mazanina tl přes 120 do 240 mm z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37 | m3 | 0.243 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 2.4533 | 0.59615 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1809181584
| VV |  | 0,9*0,9*0,3 "podlaha sociální zařízení, VV, PD" |  | 0.243 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 0.243 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
45 | K | 631313231 | Vytvarování dna nádrží z betonu se zvýšenými nároky C 30/37 s potěrem r zakřivení 200 mm | m3 | 0.82 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 2.6437 | 2.1679 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -1174408736
| VV |  | 0,82 "VV, PD" |  | 0.82 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 0.82 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
46 | K | 632451421 | Doplnění cementového potěru hlazeného pl do 1 m2 tl přes 10 do 20 mm | m2 | 8.52 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.04868 | 0.41475 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -1078112131
| VV |  | 42,6*0,2 "VV, PD" |  | 8.52 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 8.52 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
47 | K | 632481213 | Separační vrstva z PE fólie | m2 | 10.08 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.00013 | 0.0013104 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 488596281
| VV |  | 10,08 "VV, PD" |  | 10.08 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 10.08 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
48 | K | 632902211 | Příprava zatvrdlého povrchu betonových mazanin pro cementový potěr cementovým mlékem s přísadou | m2 | 8.52 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.0041 | 0.034932 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 116742635
| VV |  | 42,6*0,2 "VV, PD" |  | 8.52 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 8.52 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
49 | K | 633992111 | Odmaštění betonových podlah od olejových nánosů | m2 | 234.6 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.00203 | 0.47624 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -1813014896
| VV |  | 192 "VV, PD" |  | 192 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 42,6 "VV, PD" |  | 42.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 234.6 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
50 | K | 634662111 | Výplň dilatačních spar šířky do 10 mm v mazaninách akrylátovým tmelem | m | 43.6 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.00021 | 0.009156 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -2035396773
| VV |  | 13,6+2*9,3+2*5,7 "VV, PD" |  | 43.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 43.6 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
51 | K | 634911111 | Řezání dilatačních spár š 5 mm hl do 10 mm v čerstvé betonové mazanině | m | 43.6 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1491387788
| VV |  | 13,6+2*9,3+2*5,7 "VV, PD" |  | 43.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 43.6 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
52 | K | 642944121 | Osazování ocelových zárubní dodatečné pl do 2,5 m2 | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.04684 | 0.09368 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -907350354
| VV |  | 2 "VV, PD" |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
53 | M | 55331480 | zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 75-100mm rozměru 600/1970, 2100mm | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.01201 | 0.01201 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -1792569336
| P |  | Poznámka k položce: YH, YH s drážkou, YZP | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
54 | M | 55331483 | zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 75-100mm rozměru 900/1970, 2100mm | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.01272 | 0.01272 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 538168915
| P |  | Poznámka k položce: YH, YH s drážkou, YZP | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
55 | K | 6501001R0 | Oprava vnější plochy zdi (cca 0,5*0,5 m) - XPS deska, zapěnění PUR pěnou, přeplátování fasádním plechem tl. 0,6 mm, přinýtování, samolepící páska PE | kus | 4 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 597658207
| VV |  | 4 "VV, PD" |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
56 | K | 6501001R1 | Přeplátování otvoru na vnější ploše zdi fasádním plechem tl. 0,6 mm, přinýtování, samolepící těsnící PR páska | kus | 2 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1990815818
| VV |  | 2 "VV, PD" |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
57 | M | 6601001R0 | Rozebiratelné zakrytí prostupu potrubí (1,4*0,6 m) stěnou do podzemního kolektoru - protipožárním poltářem | kus | 221 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -580345274
| VV |  | 221 "VV, PD" |  | 221 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 221 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
58 | K | HZS3112 | Hodinová zúčtovací sazba montér potrubí odborný | hod | 168.4 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1425914735
| VV |  | 221*0,2*2 |  | 88.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5*8*2 |  | 80 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 168.4 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.24487 |  | 73.1024 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
59 | K | 916231213 | Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého | m | 1.5 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.1295 | 0.19425 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -2056575152
| VV |  | 1,5 "VV, PD" |  | 1.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1.5 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
60 | K | 919726122 | Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hm přes 200 do 300 g/m2 | m2 | 10.62 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.00047 | 0.0049914 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1156207814
| VV |  | 9 "VV, PD" |  | 9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*0,9*0,9 "podlaha sociální zařízení, VV, PD" |  | 1.62 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 10.62 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
61 | K | 9411211R0 | Lešení po dobu provádění prací - montáž a demontáž, pronájem, doprava | soub | 1 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1668595695
| VV |  | 1 "VV, PD" |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
62 | K | 9411211R1 | Úklid stavby - průběžný a na konci, před předáním objednateli včetně odvozu odpadu a ekologické likvidace | soub | 1 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -426704579
| VV |  | 1 "VV, PD" |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
63 | K | 961055111 | Bourání základů ze ŽB | m3 | 10.661 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 25.5864 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1854498749
| VV |  | 0,10125 "zvýšený práh, VV, PD" |  | 0.101 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 10,56 "betonový nájezd, VV, PD" |  | 10.56 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 10.661 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
64 | K | 961055111 | Bourání základů ze ŽB | m3 | 1.72 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 4.128 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 2006671786
| VV |  | 0,248 "základ pro chloráty, VV, PD" |  | 0.248 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,4155 "základ pro ventilátory, VV, PD" |  | 0.416 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,056 "základ pod neutralizační stanici, VV, PD" |  | 1.056 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1.72 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
65 | K | 962032241 | Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MC přes 1 m3 | m3 | 8.248 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 1.95 | 16.0836 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 996235355
| VV |  | 4,612 "VV, PD" |  | 4.612 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,7*2,7*0,4+2*0,9*0,4 "VV, PD" |  | 3.636 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 8.248 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
66 | K | 962042320 | Bourání zdiva nadzákladového z betonu prostého do 1 m3 | m3 | 1.044 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 2.2968 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1598707297
| VV |  | 0,336 "VV, PD" |  | 0.336 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,3*0,3*0,4+2,6*0,3*0,4 "VV, PD" |  | 0.708 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1.044 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
67 | K | 962042321 | Bourání zdiva nadzákladového z betonu prostého přes 1 m3 | m3 | 8.248 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 18.1456 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -1509528635
| VV |  | 4,612 "VV, PD" |  | 4.612 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,7*2,7*0,4+2*0,9*0,4 "VV, PD" |  | 3.636 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 8.248 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
68 | K | 964072551 | Vybourání válcovaných nosníků ze zdiva smíšeného dl přes 8 m hmotnosti přes 55 kg/m | t | 0.999 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 1.25 | 1.2488 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1201200603
| VV |  | 2*13,8*0,0362 "VV, PD" |  | 0.999 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 0.999 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
69 | K | 965043341 | Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem tl do 100 mm pl přes 4 m2 | m3 | 1.54 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 3.388 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -1468840084
| VV |  | 30,8*0,05 "VV, PD" |  | 1.54 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1.54 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
70 | K | 965046111 | Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm | m2 | 42.44 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -1939044531
| VV |  | 42,44 "VV, PD" |  | 42.44 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 42.44 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
71 | K | 965046119 | Příplatek k broušení stávajících betonových podlah za každý další 1 mm úběru | m2 | 127.32 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 977888920
| VV |  | 42,44 "VV, PD" |  | 42.44 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 42,44*3 |  | 127.32 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
72 | K | 968072455 | Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2 | m2 | 3.78 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0.076 | 0.28728 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 365058610
| VV |  | 2*2,1*0,9 "VV, PD" |  | 3.78 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3.78 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
73 | K | 968072456 | Vybourání kovových dveřních zárubní pl přes 2 m2 | m2 | 21.87 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0.063 | 1.3778 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -821357866
| VV |  | 3*2,7*2,7 "VV, PD" |  | 21.87 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 21.87 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
74 | K | 977151111R | Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D do 35 mm | ks | 32 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.00076 | 0.02432 | 0.0021 | 0.0672 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -1360579016
| VV |  | 25"vnitřní stěna, VV, PD" |  | 25 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 7 "vnější stěna, VV, PD" |  | 7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 32 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
75 | K | 977151118R | Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 90 do 100 mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.00123 | 0.00123 | 0.017 | 0.017 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -1636958749
| VV |  | 1 "VZT, Vv, PD" |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
76 | K | 977151123R | Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 130 do 150 mm | ks | 4 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.00147 | 0.00588 | 0.039 | 0.156 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -1155617048
| VV |  | 4 "vnější stěna, VV, PD" |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
77 | K | 977151128R | Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 250 do 300 mm | ks | 2 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.00395 | 0.0079 | 0.16 | 0.32 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 463634829
| VV |  | 2 "VZT, VV, PD" |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
78 | K | 977151911 | Příplatek k jádrovým vrtům za práci ve stísněném prostoru | m | 16.92 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -1819399010
| VV |  | 25*0,4 "vnitřní stěna, VV, PD" |  | 10 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 7*0,5 "vnější stěna, VV, PD" |  | 3.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1*0,5 "VZT, Vv, PD" |  | 0.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4*0,48 "vnější stěna, VV, PD" |  | 1.92 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*0,5 "VZT, VV, PD" |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 16.92 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
79 | K | 977211124 | Řezání stěnovou pilou kcí z cihel nebo tvárnic hl přes 420 do 520 mm | m | 14 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.00045 | 0.0063 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 320942699
| VV |  | (2*0,55+2*0,95+2*2*0,45+2*2*0,85+4*0,45)*1,4 "VZT, VV, PD" |  | 14 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 14 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
80 | K | 977211191 | Příplatek k řezání stěnovou pilou za práci ve stísněném prostoru | m | 14 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -1402761992
| VV |  | (2*0,55+2*0,95+2*2*0,45+2*2*0,85+4*0,45)*1,4 "VZT, VV, PD" |  | 14 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 14 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
81 | K | 9772201R0 | Úprava prostupu v obvodové zdi po demontáži VZT potrubí, pravděpodobný rozměr 300*500 mm upravit na 450*450 mm | kus | 1 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 838092558
| VV |  | 1 "VZT, VV, PD" |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
82 | K | 9781511R0 | Vrtání děr pr. 25 mm do PIR panelu do tl. 80 mm vykružovacím vrtákem | kus | 7 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 883248332
| VV |  | 7 "vnější stěna, VV, PD" |  | 7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 7 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
83 | K | 9781511R2 | Vyplnění spar mezi trubkou a stěnou trvale pružným tmelem, začištění povrchu vnitřní omítky | kus | 32 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1303408491
| VV |  | 25 "vnitřní stěna, VV, PD" |  | 25 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 7 "vnější stěna, VV, PD" |  | 7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 32 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
84 | K | 9781511R3 | Vyplnění mezikruží mezi povrchem trubky a dírou vysokoexpanzní PUR pěnou | kus | 11 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -380601229
| VV |  | 7 "vnější stěna, VV, PD" |  | 7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4 "vnější stěna, VV, PD" |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 11 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
85 | K | 9781511R4 | Vyplnění spáry mezi trubkou a lícem PIR panelu trvale pružným tmelem odolným venkovnímu prostředí a ÚV záření | kus | 7 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -1422272873
| VV |  | 7 "vnější stěna, VV, PD" |  | 7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 7 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
86 | K | 9781511R5 | Utěsnění prostupu nízkoexpanzní PUR pěnou, vyplnění a zahlazení zbylé spáry mezi trubkou a stěnou trvale pružným tmelem | kus | 6 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -882306550
| VV |  | 6 "VZT, VV, PD" |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
87 | K | 9781511R6 | Útěsnění prostupu nízkoexpanzní PUR pěnou, začištění otvoru, oprava vnitřní omítky | kus | 2 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -1499875713
| VV |  | 2 "VZT, VV, PD" |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
88 | K | 985131111 | Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou | m2 | 42.44 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1647515371
| VV |  | 42,44 "VV, PD" |  | 42.44 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 42.44 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | OPD | Ostatní práce a dodávky |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.015322 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
89 | K | OPD1 | Montážní a zdvihací mechanismy vč. pronájmu montážní plošiny | kpl | 2 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -343625086
90 | K | 946112115 | Montáž pojízdných věží trubkových/dílcových š do 1,6 m dl do 3,2 m vpřes 4,5 do 5,5 m | kus | 10 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -246412146
| VV |  | 10 |  | 10 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
91 | K | 946112215 | Příplatek k pojízdným věžím š do 1,6 m dl do 3,2 m v do 5,5 m za první a ZKD den použití | kus | 150 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 319274729
| VV |  | počet lešení 5ks | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | doba montáže 30 dní | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5*30 |  | 150 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
92 | K | 946112815 | Demontáž pojízdných věží trubkových/dílcových š přes 0,9 do 1,6 m dl do 3,2 m v přes 4,5 do 5,5 m | kus | 10 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 874847924
93 | K | 997013631R | Odvoz a likvidace kovového odpadu - Zhotovitel zajistí odvoz šrotu a vážní lístek předá objednateli. Platbu za odevzdaný šrot zašle na účet objednatele. | kpl | 1 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1560335309
94 | K | 952905242 | Dokončující úklid po zatopení průmyslových budov, objektů výrobních, skladovacích, garáží, dílen | m2 | 306.44 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 5e-05 | 0.015322 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 168159593
| VV |  | Podlaha | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 18,8*16,3 |  | 306.44 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 306.44 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 997 | Přesun sutě |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
95 | K | 997013211 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně | t | 77.751 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 512 | 406793745
| VV |  | 63,983+13,768 |  | 77.751 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 77.751 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
96 | K | 997221571 | Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km | t | 77.751 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 79577827
| VV |  | 63,983+13,768 |  | 77.751 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 77.751 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
97 | K | 997221579 | Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot | t | 699.759 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1630769527
| VV |  | 9*(63,983+13,768) |  | 699.759 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 699.759 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
98 | K | 997221612 | Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu | t | 127.966 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -647179788
| VV |  | 63,983*2 |  | 127.966 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 127.966 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 997-s | Skládkovné |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
99 | K | 997013601 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01 | t | 24.71 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 512 | -228789134
| VV |  | 21,322+3,388 |  | 24.71 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 24.71 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
100 | K | 997013602 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 17 01 01 | t | 4.128 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 512 | 1743394960
| VV |  | 4,128 |  | 4.128 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4.128 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
101 | K | 997013603 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu cihelného kód odpadu 17 01 02 | t | 16.084 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 512 | -859177655
| VV |  | 16,084 |  | 16.084 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 16.084 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
102 | K | 997013607 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu keramického kód odpadu 17 01 03 | t | 6.813 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 512 | -2122141808
| VV |  | 0,019+2,858+3,936 |  | 6.813 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 6.813 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
103 | K | 997013631 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04 | t | 13.868 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 512 | 2114558917
| VV |  | 0,538+13,33 |  | 13.868 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 13.868 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
104 | K | 997013645 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02 | t | 0.275 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 512 | -366336640
| VV |  | 0,275 |  | 0.275 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 0.275 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
105 | K | 997013655 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04 | t | 28.443 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 512 | -537814568
| VV |  | (28,7+19,1-32,6+0,9*0,9*1,3)*1,75 "VV, PD" |  | 28.443 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 28.443 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
106 | K | 997013813 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu z plastických hmot kód odpadu 17 02 03 | t | 1.345 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 512 | -181768509
| VV |  | 0,005+0,09+1,223+0,002+0,014+0,011 |  | 1.345 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1.345 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
107 | K | 997013814 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu izolací kód odpadu 17 06 04 | t | 0.275 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 512 | 1561108841
| VV |  | 0,275 |  | 0.275 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 0.275 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
108 | K | 998018001 | Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m | t | 79.683 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -839918707
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 8.2254 |  | 15.6387 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 711 | Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.014907 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
109 | K | 711141559 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP | m2 | 0.81 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.0004 | 0.000324 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | 798440494
| VV |  | 0,9*0,9 "podlaha sociální zařízení, VV, PD" |  | 0.81 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 0.81 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
110 | M | 62832134 | pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl 4,0mm typu V60 S40 s vložkou ze skleněné rohože, s jemnozrnným minerálním posypem | m2 | 1.038 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.0054 | 0.0056052 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | 273931466
| VV |  | 0,9*0,9*1,1 |  | 0.891 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 0,891*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství |  | 1.038 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
111 | K | 711191001 | Provedení adhezního můstku na vodorovné ploše | m2 | 42.6 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | -2137320452
| VV |  | 42,6 "VV, PD" |  | 42.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 42.6 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
112 | M | 24551391 | adhezní můstek epoxidový 2-složkový | kg | 8.978 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.001 | 0.008978 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | 841522212
| VV |  | 42,6 |  | 42.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 42.6 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 42,6*0,21075 'Přepočtené koeficientem množství |  | 8.978 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
113 | K | 998711101 | Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m | t | 0.015 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | 1936121911
114 | K | 998711181 | Příplatek k přesunu hmot tonážní 711 prováděný bez použití mechanizace | t | 0.015 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | 9018909
| D | 712 | Povlakové krytiny |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.054294 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
115 | K | 712311101 | Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena lakem penetračním nebo asfaltovým | m2 | 7.29 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | -1135791067
| VV |  | 2,7*2,7 "oprava po VZT, VV, PD" |  | 7.29 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 7.29 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
116 | M | 11163150 | lak penetrační asfaltový | t | 0.002 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 1 | 0.002 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | -1140762672
| P |  | Poznámka k položce: Spotřeba 0,3-0,4kg/m2 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 2,7*2,7 |  | 7.29 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 7.29 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 7,29*0,00032 'Přepočtené koeficientem množství |  | 0.002 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
117 | K | 712341559 | Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše | m2 | 7.29 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.00088 | 0.0064152 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | -92352089
| VV |  | 2,7*2,7 "oprava po VZT, VV, PD" |  | 7.29 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 7.29 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
118 | M | 62832134 | pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl 4,0mm typu V60 S40 s vložkou ze skleněné rohože, s jemnozrnným minerálním posypem | m2 | 8.496 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.0054 | 0.045878 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | 2054796035
| VV |  | 2,7*2,7 |  | 7.29 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 7,29*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství |  | 8.496 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
119 | K | 998712101 | Přesun hmot tonážní tonážní pro krytiny povlakové v objektech v do 6 m | t | 0.054 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | -2032315903
120 | K | 998712181 | Příplatek k přesunu hmot tonážní 712 prováděný bez použití mechanizace | t | 0.054 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | 1783652233
| D | 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.0015195 |  | 0.37751 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
121 | K | 713141151 | Montáž izolace tepelné střech plochých kladené volně 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek | m2 | 0.903 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | 1606949255
| VV |  | 0,95*0,95 "oprava po VZT, VV, PD" |  | 0.903 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 0.903 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
122 | M | 28376417 | deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch 300kPA tl 50mm | m2 | 1.013 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.0015 | 0.0015195 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | -1540510454
| VV |  | 0,95*0,95*1,1 |  | 0.993 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 0.993 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 0,993*1,02 'Přepočtené koeficientem množství |  | 1.013 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
123 | K | 713490811 | Demontáž izolace tepelné oplechování pevné potrubí vnějšího obvodu do 500 mm | m | 205 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0.00134 | 0.2747 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | 1421996520
| VV |  | 2*84 "horkovod v neprůchozím kolrktoru, VV, PD" |  | 168 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*18,5 "uvnitř objektu, VV, PD" |  | 37 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 205 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
124 | K | 713490812 | Demontáž izolace tepelné oplechování pevné ohybů vnějšího obvodu do 500 mm | m | 41 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0.00147 | 0.06027 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | 971452682
| VV |  | 2*84 "horkovod v neprůchozím kolrktoru, VV, PD" |  | 168 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*18,5 "uvnitř objektu, VV, PD" |  | 37 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 205 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 205*0,2 |  | 41 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
125 | K | 713490815 | Demontáž izolace tepelné oplechování pevné armatur vnějšího obvodu do 500 mm | m | 20.5 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0.00138 | 0.02829 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | 1440287004
| VV |  | 2*84 "horkovod v neprůchozím kolrktoru, VV, PD" |  | 168 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*18,5 "uvnitř objektu, VV, PD" |  | 37 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 205 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 205*0,1 |  | 20.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
126 | K | 713490816 | Demontáž izolace tepelné oplechování pevné tvarových kusů vnějšího obvodu do 500 mm | m | 10.25 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0.00139 | 0.014247 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | 27972362
| VV |  | 2*84 "horkovod v neprůchozím kolrktoru, VV, PD" |  | 168 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*18,5 "uvnitř objektu, VV, PD" |  | 37 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 205 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 205*0,05 |  | 10.25 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
127 | K | 998713101 | Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m | t | 0.002 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | 1631198430
128 | K | 998713181 | Příplatek k přesunu hmot tonážní 713 prováděný bez použití mechanizace | t | 0.002 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | -2106519174
| D | 721 | Zdravotechnika - vnitřní kanalizace |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0.0052 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
129 | K | 721171803 | Demontáž potrubí z PVC D do 75 | m | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0.0021 | 0.0021 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | 165238458
| VV |  | 1 "VV, PD" |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
130 | K | 721220801 | Demontáž uzávěrek zápachových DN 70 | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0.0031 | 0.0031 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | 1111855312
| VV |  | 1 "VV, PD" |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 722 | Zdravotechnika - vnitřní vodovod |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 2.6463 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
131 | K | 722170804 | Demontáž rozvodů vody z plastů D přes 25 do 50 | m | 30 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0.00029 | 0.0087 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | 26876467
| VV |  | 30 "VV, PD" |  | 30 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 30 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
132 | K | 722170807 | Demontáž rozvodů vody z plastů D přes 50 do 110 | m | 736 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0.00032 | 0.23552 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | -766173332
| VV |  | demontáž vnitřního podtlakového rozvodu chloru vč. armatur - PVC-U / PVC-C do DN50 v délce do 400 m, | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 400 |  | 400 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Demontáž podtlakového potrubí dávkování plynného chloru v neprůchozím kolektoru | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4*84 |  | 336 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 736 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
133 | K | 722211813 | Demontáž armatur přírubových se dvěma přírubami DN do 80 | kus | 85 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0.02826 | 2.4021 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | 1741807860
| VV |  | demontáž vnitřního podtlakového rozvodu chloru vč. armatur - PVC-U / PVC-C do DN50 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 85 |  | 85 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 724 | Zdravotechnika - strojní vybavení |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
134 | K | 7242218R2 | Odčerpání, odvoz a likvidace náplně neutralizační stanice oprávněnou osobou ve smyslu zákona o odpadech (obsahuje 6000 l 20% roztoku NaOH - nebezpečný odpad) | soubor | 1 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | 306387216
| VV |  | 1 "VV, PD" |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
135 | K | 7242218R3 | Dekontaminace neutralizační stanice | soub | 1 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | -1233738957
| VV |  | 1 "VV, PD" |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
136 | K | 7242218R4 | Demontáž neutralizační stanice, odvoz, ekologická likvidace | soub | 1 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | -476395716
| VV |  | 1 "VV, PD" |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
137 | K | 724221R8R5 | Demontáž elektrokotle, doprava, ekologická likvidace | kus | 1 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | -1451149776
| VV |  | 1 "VV, PD" |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 725 | Zdravotechnika - zařizovací předměty |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0.01946 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
138 | K | 725210821 | Demontáž umyvadel bez výtokových armatur | soubor | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0.01946 | 0.01946 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | 2090592496
| VV |  | 1 "VV, PD" |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 733 | Ústřední vytápění + Demontáž technologie pro dávkování plynného chloru uvnitř budovy |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
139 | K | 733140802R | Demontáž chlorátorů, odvoz ekologická likvidace | kus | 3 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | -764259768
| VV |  | 3 "VV, PD" |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
140 | K | 7331808R4 | Odvoz a ekologická likvidace vnitřního rozvodu chloru (PVC) a armatur do DN 50 (délka do 400 m) | soub | 1 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | 118195188
| VV |  | 1 "VV, PD" |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
141 | K | 7331808R5 | Demontáž venkovního čidla úniku chloru v areálu ÚV vč. upevňovací konstrukce, odvoz, ekologická likvidace | kus | 5 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | -1632746705
| VV |  | 5 "VV, PD" |  | 5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 5 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
142 | K | HZS3112 | Hodinová zúčtovací sazba montér potrubí odborný | hod | 48 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | -83707098
| VV |  | 24*2 "účast při demontáži potrubí horkovodu, specifikace činností viz VV, PD" |  | 48 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 48 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 741 | Elektroinstalace - silnoproud |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.972 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
143 | K | 741910501 | Montáž se zhotovením konstrukce pro rozvodny z profilů válcovaných | kg | 709.104 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | 181388078
| VV |  | (5,57+5,65)*63,2 "VV, PD" |  | 709.104 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 709.104 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
144 | M | 13010746R | ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez HEM 140 | t | 0.782 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 1 | 0.782 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | -1896113503
| P |  | Poznámka k položce: Hmotnost: 13,40 kg/m | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 2*6*0,0652 |  | 0.782 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 0.782 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
145 | K | 7419201R0 | Úprava vysekaných kapes, podbetonování, zapravení kapes | soub | 4 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | -205868336
| VV |  | 2*2 "VV, PD" |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
146 | K | 7419201R1 | Elektrický kladkostroj s elektrickým pojezdem, nosnost 1600 kg, snížená stavební výška, D+M | kus | 2 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.095 | 0.19 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | 1880730875
| VV |  | 2 "VV, DVZ" |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
147 | K | 7419201R2 | Ostatní práce a dodávky, D+M | soub | 1 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | -934057710
| VV |  | 1 "napájecí trolej, - C profil a platové vozíčky, délka napájení 11 m, uzamykatelný hlavní vypínač, posuvné šroubované dorazy" |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | "výchozí revize el. zařízení, zkouška způsobilosti k používání zdvihadla, ověřovací zkouška zdvihadla, pasport kladkostroje" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "elektrodokumentace, provozní návod pro kladkostroj, VV, PD" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "ostatní práce" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
148 | K | 998741101 | Přesun hmot tonážní pro silnoproud v objektech v do 6 m | t | 0.972 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | 2074723906
149 | K | 998741181 | Příplatek k přesunu hmot tonážní 741 prováděný bez použití mechanizace | t | 0.972 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | -1988705843
| D | 751 | Vzduchotechnika |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 2.9896 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
150 | K | 751123822 | Demontáž ventilátoru radiálního nízkotlakého čtyřhranné potrubí průřezu přes 0,070 do 0,140 m2 | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0.026 | 0.052 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | -865079847
| VV |  | 2 "VV, PD" |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
151 | K | 751123824 | Demontáž ventilátoru radiálního nízkotlakého čtyřhranné potrubí průřezu přes 0,280 do 0,420 m2 | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0.088 | 0.176 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | 1089882799
| VV |  | 2 "VV, PD" |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
152 | K | 751398814 | Demontáž větrací mřížky z potrubí kruhového D přes 300 do 400 mm | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0.0015 | 0.0015 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | -64606949
| VV |  | 1 "VV, PD" |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
153 | K | 751398842 | Demontáž protidešťové žaluzie nebo žaluziové klapky z potrubí kruhového D přes 300 do 400 mm | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0.0015 | 0.0015 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | -1597223644
| VV |  | 1 "VV, PD" |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
154 | K | 751398856 | Demontáž protidešťové žaluzie nebo žaluziové klapky z potrubí čtyřhranného průřezu přes 0,750 m2 | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0.0035 | 0.0035 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | 1488269389
| VV |  | 1 "VV, PD" |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
155 | K | 751511834 | Demontáž potrubí plechového skupiny II čtyřhranného s přírubou nebo bez příruby tloušťky plechu 1,5 mm průřezu do 0,13 m2 | m | 47 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0.0164 | 0.7708 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | -386829059
| VV |  | 25,6+21,4 "VV, PD" |  | 47 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 47 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
156 | K | 751511835 | Demontáž potrubí plechového skupiny II čtyřhranného s přírubou nebo bez příruby tloušťky plechu 1,5 mm průřezu přes 0,13 do 0,28 m2 | m | 50.4 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0.02807 | 1.4147 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | 1794696644
| VV |  | 17,8+31,4+1,2 "VV, PD" |  | 50.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 50.4 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
157 | K | 751511837 | Demontáž potrubí plechového skupiny II čtyřhranného s přírubou nebo bez příruby tloušťky plechu 1,5 mm průřezu přes 0,50 do 0,79 m2 | m | 1.2 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0.04017 | 0.048204 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | 1004249647
| VV |  | 1,2 "VV, PD" |  | 1.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1.2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
158 | K | 751511854 | Demontáž potrubí plechového skupiny II kruhového s přírubou nebo bez příruby tloušťky plechu 1,5 mm D do 400 mm | m | 10.5 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0.0164 | 0.1722 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | -1024015165
| VV |  | 10,5 "VV, PD" |  | 10.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 10.5 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
159 | K | 751511856 | Demontáž potrubí plechového skupiny II kruhového s přírubou nebo bez příruby tloušťky plechu 1,5 mm D přes 600 do 800 mm | m | 5.4 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0.032625 | 0.17617 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | -283677294
| VV |  | 5,4 "VV, PD" |  | 5.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 5.4 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
160 | K | 751525842 | Demontáž vzduchotechnického potrubí plastového kruhového s přírubou nebo bez příruby D do 200 mm | m | 7.5 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0.00022 | 0.00165 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | -1968003304
| VV |  | 7,5 "VV, PD" |  | 7.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 7.5 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
161 | K | 751525843 | Demontáž vzduchotechnického potrubí plastového kruhového s přírubou nebo bez příruby D přes 200 do 400 mm | m | 21.3 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0.00067 | 0.014271 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | 1967445761
| VV |  | 21,3 "VV, PD" |  | 21.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 21.3 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
162 | K | 751526883 | Demontáž protidešťové stříšky nebo výfukové hlavice z plastového potrubí kruhového s přírubou nebo bez příruby D přes 600 do 800 mm | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0.0111 | 0.0111 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | -165199024
| VV |  | 1 "VV, PD" |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
163 | K | 751571822 | Demontáž uchycení potrubí čtyřhranného pomocí závěsu kotveného do betonu | m | 359.1 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0.00025 | 0.089775 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | -134717799
| VV |  | 17,8+31,4+286+21,4+1,3+1,2 "VV, PD" |  | 359.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 359.1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
164 | K | 751572812 | Demontáž uchycení potrubí kruhového pomocí objímky kotvené do betonu | m | 44.7 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0.00025 | 0.011175 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | -1428754699
| VV |  | 5,4+10,5+21,3+7,5 "VV, PD" |  | 44.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 44.7 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
165 | K | 751622811 | Demontáž vytápěcí cirkulační jednotky s elektrickým ohřevem nástěnné s výměnou vzduchu do 7000 m3/h | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0.045 | 0.045 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | 41036474
| VV |  | 1 "sahara, VV, PD" |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 762 | Konstrukce tesařské |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.25309 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
166 | K | 762591130 | Montáž dočasného zakrytí prostupů a otvorů fošnami tl do 60 mm volně kladenými | m2 | 2.1 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | -1913159063
| VV |  | 1,75*1,2 "VV, PD" |  | 2.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2.1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
167 | M | 60511125 | řezivo stavební fošny prismované středové š do 160mm dl 2-5m | m3 | 0.269 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.55 | 0.14795 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | 1390776543
| VV |  | 4*0,4*0,14*1,2 |  | 0.269 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 0.269 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
168 | K | 762621120 | Osazení dveří tesařských jednokřídlových | m2 | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | 1268904508
| VV |  | 1*0,9*2+1*0,6*2 "VV, PD" |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
169 | M | 61173212 | Nové vnitřní dveře 900 x 1970 mm | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.0708 | 0.0708 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | 1520168879
| P |  | Poznámka k položce: rám/zárubeň, kování a zámek v ceně | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
170 | M | 61160050 | dveře jednokřídlé dřevěné bez povrchové úpravy plné 600x1970mm | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.0138 | 0.0138 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | -276828233
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
171 | K | 762810023 | Záklop stropů z desek OSB tl 15 mm na pero a drážku šroubovaných na trámy | m2 | 2.1 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.00978 | 0.020538 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | -415827266
| VV |  | 1,75*1,2 "VV, PD" |  | 2.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2.1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
172 | K | 998762101 | Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 6 m | t | 0.253 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | -1682453096
173 | K | 998762181 | Příplatek k přesunu hmot tonážní 762 prováděný bez použití mechanizace | t | 0.253 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | -1335706154
| D | 763 | Konstrukce suché výstavby |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.033402 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
174 | K | 763131412 | SDK podhled desky 1xA 12,5 s izolací dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD | m2 | 2.1 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.01577 | 0.033117 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | 459329921
| VV |  | 1,75*1,2 "VV, PD" |  | 2.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2.1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
175 | K | 763131751 | Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu | m2 | 2.1 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | -450304567
| VV |  | 1,75*1,2 "VV, PD" |  | 2.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2.1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
176 | M | 28329274 | fólie PE vyztužená pro parotěsnou vrstvu (reakce na oheň - třída E) 110g/m2 | m2 | 2.595 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.00011 | 0.00028545 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | -1832906359
| VV |  | 1,75*1,2*1,1 "VV, PD" |  | 2.31 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2.31 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 2,31*1,1235 'Přepočtené koeficientem množství |  | 2.595 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
177 | K | 998763100 | Přesun hmot tonážní pro dřevostavby v objektech v do 6 m | t | 0.033 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | 93534863
178 | K | 998763181 | Příplatek k přesunu hmot tonážní pro 763 dřevostavby prováděný bez použití mechanizace | t | 0.033 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | 1946353133
| D | 766 | Konstrukce truhlářské |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.0024 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
179 | K | 766660723 | Montáž dveřního kování - zhotovení lůžka na osazení protiplechu | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | -446325623
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
180 | M | 54914622 | kování dveřní vrchní klika včetně štítu a montážního materiálu BB 72 matný nikl | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.0012 | 0.0024 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1664609833
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 2.2596 |  | 2.409 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
181 | K | 767161814 | Demontáž zábradlí rovného nerozebíratelného hmotnosti 1 m zábradlí přes 20 kg do suti | m | 3.8 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0.025 | 0.095 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | 1238512081
| VV |  | 3,8 "VV, PD" |  | 3.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3.8 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
182 | M | 631262R0 | kompozitový litý rošt s oky 44x44 mm s protiskluzovou úpravou, dvě snímatelné části roštu 1,06*1,06 a 0,8*0,625 m | m2 | 37.2 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.0058 | 0.21576 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | 2057179491
| VV |  | 9,3*4 "VV, PD" |  | 37.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 37.2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
183 | K | 767591013 | Montáž podlah nebo podest z kompozitních pochůzných skládaných roštů o hm přes 30 do 50 kg/m2 | m2 | 26.7 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.00049 | 0.013083 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | 29319062
| VV |  | 26,7 "VV, PD" |  | 26.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 26.7 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
184 | K | 767591021 | Příplatek k montáži podlahového kompozitního roštu za zkrácení a úpravu | m | 150 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | 1609588624
185 | M | 631262R1 | kompozitní profily L 51x51/6 | soub | 1 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.066 | 0.066 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | 2138883637
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
186 | M | 631262R2 | kompozitní profily I 152*80/10 | soub | 1 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.168 | 0.168 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | -344673266
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
187 | M | 631262R3 | kotvící a spojovací materiál, nerez/kompozit | soub | 1 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | 1164965599
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
188 | K | HZS3122 | Hodinová zúčtovací sazba montér ocelových konstrukcí odborný | hod | 64 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 512 | -1993951001
| VV |  | Montáž konstrukce kompozitního roštu | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4*8*2 |  | 64 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
189 | K | 7675921R0 | Kompozitní plošina sestavená z rámové konstrukce pr. I 152*80/10, čtv. trubek 51x51/6 a roštu 44x44/50 včetně nerezového spojovacího a kotevního materiálu, D+M | m2 | 4.64 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.095 | 0.4408 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | 677004179
| VV |  | 2,9*1,6 "VV, PD" |  | 4.64 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4.64 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
190 | K | 7675921R1 | Žebřík s madly, mat. kompozit, 2 ks výjezdových madel, nerezové kotevní prvky, D+M | m | 2.47 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.02 | 0.0494 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | 2128662686
| VV |  | 2,47 "VV, PD" |  | 2.47 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2.47 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
191 | K | 7675921R2 | Stříška s odvětráním 1280x1280 mm, mat. pozink. plech | kus | 1 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | 1320052999
| VV |  | 1 "zakrytí otvoru po demontáži výfuku VZT, VV, PD" |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
192 | K | 767641800 | Demontáž zárubní dveří odřezáním plochy do 2,5 m2 | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0.013 | 0.013 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | -911281606
| VV |  | 1 "VV, PD" |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
193 | K | 767652220 | Montáž vrat garážových otvíravých do ocelové konstrukce pl přes 6 do 9 m2 | kus | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.00085 | 0.00255 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | 248093817
| VV |  | 3 "VV, PD" |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
194 | M | 553447R0 | vrata ocelová otočná s rámem 2,7x 2,7m s tepelnou izolací, nerez kování, příprava pro montáž EZS | kus | 2 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.321 | 0.642 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | 754950333
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
195 | M | 553447R1 | vrata ocelová otočná s rámem 2,7x 2,7 s vestavěnými vstupními dveřmi 900x1970, příprava na montáž EZS | kus | 1 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.321 | 0.321 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | 1237808095
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
196 | K | 7676523R0 | Chladírenská vrata dvoukřídlá s rámem 2,7x 2,7 s vestavěnými vstupními dveřmi 900x1970, nepožární, PUR panely tl. 60 mm, D+M | kus | 1 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.321 | 0.321 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | -1971205788
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
197 | K | 767833801 | Demontáž vnitřních kovových žebříků přímých dl do 2 m kotvených do zdiva | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.02 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | -1765428453
| VV |  | 1 "VV, PD" |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
198 | K | 7678338R2 | Demontáž ocelových lůžek provizorních stání sudů, naložení, odvoz, ekologická likvidace | kus | 12 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | -1881201270
| VV |  | 12 "VV, PD" |  | 12 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 12 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
199 | K | 767996801 | Demontáž atypických zámečnických konstrukcí rozebráním hm jednotlivých dílů do 50 kg | kg | 2281 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 2.281 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | 1702942918
| VV |  | Demontáž technologie pro dávkování plynného chloru uvnitř budovy | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet ks" 400/3=134 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "váha jednoho kusu x počet ks" 5*134 |  | 670 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Demontáž ocelového potrubí horkovodu DN50 s tepelnou izolací, vč. demontáže upevňovacích konstrukcí | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | demontáž upevňovacích konstrukcí cca 80 ks | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 80*5 |  | 400 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Demontáž podpůrných kcí ocelového VZT potrubí do šrotu | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1211 |  | 1211 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2281 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
200 | K | 998767101 | Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m | t | 2.26 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | 789437490
201 | K | 998767181 | Příplatek k přesunu hmot tonážní 767 prováděný bez použití mechanizace | t | 2.26 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | 952127048
| D | 771 | Podlahy z dlaždic |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 1.9076 |  | 2.8581 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
202 | K | 771111011 | Vysátí podkladu před pokládkou dlažby | m2 | 1.9 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | 820887568
| VV |  | 1,9 "VV, PD" |  | 1.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1.9 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
203 | K | 771121011 | Nátěr penetrační na podlahu | m2 | 1.9 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.0003 | 0.00057 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | -1620848184
| VV |  | 1,9 "VV, PD" |  | 1.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1.9 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
204 | K | 771151022 | Samonivelační stěrka podlah pevnosti 30 MPa tl přes 3 do 5 mm | m2 | 192 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.0075 | 1.44 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | 1854311669
| VV |  | 192 "VV, PD" |  | 192 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 192 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
205 | K | 771471810 | Demontáž soklíků z dlaždic keramických kladených do malty rovných | m | 19.9 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0.01174 | 0.23363 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | -25771907
| VV |  | 19,9 "VV, PD" |  | 19.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 19.9 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
206 | K | 771474114 | Montáž soklů z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v přes 120 do 150 mm | m | 47.04 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.00074 | 0.03481 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | 2044932622
| VV |  | 47,04 "VV, PD" |  | 47.04 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 47.04 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
207 | M | 59761430 | dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 35 do 45ks/m2 | m2 | 14.112 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.0192 | 0.27095 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | -1061036543
| VV |  | 47,04*0,3 |  | 14.112 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 14.112 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
208 | K | 771571810 | Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty | m2 | 30.8 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0.08317 | 2.5616 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | -2018612845
| VV |  | 30,8 "VV, PD" |  | 30.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 30.8 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
209 | K | 771573916 | Oprava podlah z keramických lepených přes 22 do 25 ks/m2 | kus | 48 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.00039 | 0.01872 | 0.00131 | 0.06288 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | -1104561567
| VV |  | 48 "VV, PD" |  | 48 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 48 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
210 | M | 63232630 | dlaždice z taveného čediče protiskluzové jemný rastr 200x200x30mm | m2 | 1.9 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.075 | 0.1425 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | 443027591
| VV |  | 1,9 |  | 1.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1.9 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
211 | K | 998771101 | Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m | t | 1.908 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | -1055480711
212 | K | 998771181 | Příplatek k přesunu hmot tonážní 771 prováděný bez použití mechanizace | t | 1.908 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | -886718235
| D | 777 | Podlahy lité |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.0768 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
213 | K | 777131103 | Penetrační epoxidový nátěr podlahy na vlhký nebo nenasákavý podklad | m2 | 192 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.0004 | 0.0768 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | -803232552
| VV |  | 192 "VV, PD" |  | 192 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 192 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 781 | Dokončovací práce - obklady |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.97462 |  | 3.9364 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
214 | K | 781111011 | Ometení (oprášení) stěny při přípravě podkladu | m2 | 54 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | -656839749
| VV |  | 54 "VV, PD" |  | 54 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 54 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
215 | K | 781121011 | Nátěr penetrační na stěnu | m2 | 54 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.0003 | 0.0162 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | 2091347931
| VV |  | 54 "VV, PD" |  | 54 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 54 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
216 | K | 781151013 | Lokální vyrovnání podkladu stěrkou do tl 3 mm pl přes 0,25 do 0,5 m2 | kus | 50 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.00218 | 0.109 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | -2057849415
| VV |  | 50 "VV, PD" |  | 50 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 50 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
217 | K | 781471810 | Demontáž obkladů z obkladaček keramických kladených do malty | m2 | 48.3 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0.0815 | 3.9364 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | 1623762416
| VV |  | 48,3 "VV, PD" |  | 48.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 48.3 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
218 | K | 781474117 | Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých přes 35 do 45 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem | m2 | 54 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.00495 | 0.2673 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | -1861037645
| VV |  | 54 "VV, PD" |  | 54 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 54 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
219 | M | 59761255 | obklad keramický hladký přes 35 do 45ks/m2 | m2 | 59.4 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.0098 | 0.58212 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | 1909647823
| VV |  | 54 "VV, PD" |  | 54 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 54 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 54*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 59.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
220 | K | 998781101 | Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 6 m | t | 0.975 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | -1701235902
221 | K | 998781181 | Příplatek k přesunu hmot tonážní 781 prováděný bez použití mechanizace | t | 0.975 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | -962968173
| D | 783 | Dokončovací práce - nátěry |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.39243 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
222 | K | 783301303 | Bezoplachové odrezivění zámečnických konstrukcí | m2 | 52.82 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 7e-05 | 0.0036974 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | -10997500
| VV |  | 43,2 "VV, PD" |  | 43.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 9,62 "jeřábová dráha, VV, PD" |  | 9.62 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 52.82 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
223 | K | 783301313 | Odmaštění zámečnických konstrukcí ředidlovým odmašťovačem | m2 | 52.82 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 7e-05 | 0.0036974 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | 1320892381
| VV |  | 43,2 "VV, PD" |  | 43.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 9,62 "jeřábová dráha, VV, PD" |  | 9.62 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 52.82 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
224 | K | 783314201 | Základní antikorozní jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí | m2 | 52.82 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.00017 | 0.0089794 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | -1075010996
| VV |  | 43,2 "VV, PD" |  | 43.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 9,62 "jeřábová dráha, VV, PD" |  | 9.62 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 52.82 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
225 | K | 783317101 | Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí | m2 | 52.82 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.00012 | 0.0063384 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | -840335769
| VV |  | 43,2 "VV, PD" |  | 43.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 9,62 "jeřábová dráha, VV, PD" |  | 9.62 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 52.82 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
226 | K | 783913161 | Penetrační syntetický nátěr pórovitých betonových podlah | m2 | 42.44 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.00021 | 0.0089124 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | -2090576899
| VV |  | 42,44 "VV, PD" |  | 42.44 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 42.44 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
227 | K | 783937163 | Krycí dvojnásobný epoxidový rozpouštědlový nátěr betonové podlahy | m2 | 546.68 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.00066 | 0.36081 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | -825326947
| VV |  | 29,09*2 "VV, PD" |  | 58.18 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 9,65*2 "VV, PD" |  | 19.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 192*2 "VV, PD" |  | 384 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 42,6 *2"VV, PD" |  | 85.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 546.68 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 784 | Dokončovací práce - malby a tapety |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 1.2827 |  | 0.39708 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
228 | K | 784111003 | Oprášení (ometení ) podkladu v místnostech v přes 3,80 do 5,00 m | m2 | 863.22 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | -838023002
| VV |  | 118,6+99,52+348+297,1 "VV, PD" |  | 863.22 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 863.22 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
229 | K | 784111013 | Obroušení podkladu omítnutého v místnostech v přes 3,80 do 5,00 m | m2 | 863.22 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0.00015 | 0.12948 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | 1372338531
| VV |  | 118,6+99,52+348+297,1 "VV, PD" |  | 863.22 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 863.22 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
230 | K | 784111043 | Omytí podkladu s odmaštěním v místnostech v přes 3,80 do 5,00 m | m2 | 863.22 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | -166914161
| VV |  | 118,6+99,52+348+297,1 "VV, PD" |  | 863.22 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 863.22 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
231 | K | 784121003 | Oškrabání malby v mísnostech v přes 3,80 do 5,00 m | m2 | 863.22 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.001 | 0.86322 | 0.00031 | 0.2676 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | -131633864
| VV |  | 118,6+99,52+348+297,1 "VV, PD" |  | 863.22 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 863.22 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
232 | K | 784161313 | Lokální vyrovnání podkladu disperzní stěrkou pl přes 0,1 do 0,25 m2 v místnostech v přes 3,80 do 5,00 m | kus | 172.644 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.00113 | 0.19509 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | 1856982883
| VV |  | (118,6+99,52+348+297,1)*0,2 "VV, PD" |  | 172.644 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 172.644 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
233 | K | 784171101 | Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí | m2 | 193 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | 1939071400
| VV |  | 193 "VV, PD" |  | 193 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 193 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
234 | M | 58124844 | fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 25µ 4x5m | m2 | 243.18 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | -1571228084
| VV |  | 193*1,2 "VV, PD" |  | 231.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 231.6 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 231,6*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 243.18 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
235 | K | 784211103 | Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v přes 3,80 do 5,00 m | m2 | 863.22 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.00026 | 0.22444 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | -1066720216
| VV |  | 118,6+99,52+348+297,1 "VV, PD" |  | 863.22 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 863.22 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | M | Práce a dodávky M |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.017166 |  | 0 | 3 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 23-M | Montáže potrubí |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.017166 |  | 0 | 3 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
236 | K | 230081039 | Demontáž potrubí do šrotu do 10 kg D 57 mm, tl 3,2 mm | kus | 141.05 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.00011 | 0.015515 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 64 | -467054892
| VV |  | 2*84 "horkovod v neprůchozím kolrktoru, VV, PD" |  | 168 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*18,5 "uvnitř objektu, VV, PD" |  | 37 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 38 "trubní rozvody k saharám, VV, PD" |  | 38 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 39,1 "topná voda k ohřívači VZT, VV, PD" |  | 39.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 282.1 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | max. délka potrubí = 3m | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 282,1/2 |  | 141.05 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
237 | K | 230081068 | Demontáž potrubí do šrotu do 10 kg D 108 mm, tl 5,0 mm | kus | 15 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.00011 | 0.00165 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 64 | -636719637
| VV |  | Demontáž ocelového potrubí skrápěcí vody do DN100 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 15 |  | 15 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET

## SO01.3 - Úprava stávající...
{1b2ed479-74b1-4fa6-9ebc-dda17630b50f}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | True
Stavba:
Změna způsobu dezinfekce
Objekt:
SO01 - Chlorovna 2 - změna využití objektu na budovu dávkování NaClO
Soupis:
SO01.3 - Úprava stávající VZT
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Areál úpravny vody Želivka, Hulice 106 |  |  | Datum: | 31. 8. 2021
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | 26496224
|  | Úpravna vody Želivka, a.s. |  |  |  | DIČ: | CZ26496224
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 62585193
|  | ERMEX ENGINEERING, spol. s r.o. |  |  |  | DIČ: | CZ62585193
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky. Projektant upozorňuje, že cena v KR je platná k datu vydání dokumnentace. Projektant upozorňuje, že ceníkové ceny dle sazebníku URS nemusí odpovídat cenám obvyklím v místě realizace stavby a reálná hodnota se může být vyšší než uvádí KR. Je-li v názvu položky v kontrolním rozpočtu nebo v soupisu prací uvedena v kolonce „Popis“ obchodní značka jakéhokoliv materiálu, výrobku nebo technologie, má tento název pouze informativní charakter. Pro ocenění a následně pro realizaci je možné použít i jiný materiál, výrobek nebo technologii, se srovnatelnými nebo lepšími užitnými vlastnostmi, které odpovídají požadavkům dokumentace. Přesná specifikace materiálu a prací je uvedena v zadávací dokumentaci, která tvoří nedílnou součást rozpočtu. Specifikace materiálů a postupu prací, která je uvedena v technických zprávách, soupisech prací či jinde v zadávací dokumentaci má přednost před popisem položky v rozpočtu (Položky URS nemusí vždy přesně odpovídat požadovanému provedení)
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
| DPH | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Změna způsobu dezinfekce
Objekt:
SO01 - Chlorovna 2 - změna využití objektu na budovu dávkování NaClO
Soupis:
SO01.3 - Úprava stávající VZT
Místo: |  |  | Areál úpravny vody Želivka, Hulice 106 |  |  | Datum: | 31. 8. 2021
Zadavatel: |  |  | Úpravna vody Želivka, a.s. |  |  | Projektant: | ERMEX ENGINEERING, spol. s r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| D1 - Zařízení 1 – Chlazení Dávkování NaClO (m.č. 02) | [5 empty] | 0
| D2 - Zařízení 2 – Větrání Dávkování NaClO (m.č. 02) | [5 empty] | 0
| D3 - Zařízení 3 – Větrání Přípravy solanky (m.č. 03) | [5 empty] | 0
| D4 - Zařízení 4 – Větrání Elektrolyzérů (m.č. 04) | [5 empty] | 0
| D5 - Zařízení 5 – Chlazení Elektrolyzérů (m.č. 04) | [5 empty] | 0
| D6 - Zařízení 6 – Odvětrání sociálního zařízení | [5 empty] | 0
| D7 - Ostatní náklady | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Změna způsobu dezinfekce
Objekt:
SO01 - Chlorovna 2 - změna využití objektu na budovu dávkování NaClO
Soupis:
SO01.3 - Úprava stávající VZT
Místo: |  |  | Areál úpravny vody Želivka, Hulice 106 |  |  | Datum: | 31. 8. 2021
Zadavatel: |  |  | Úpravna vody Želivka, a.s. |  |  | Projektant: | ERMEX ENGINEERING, spol. s r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.022738 |  | 0 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | D1 | Zařízení 1 – Chlazení Dávkování NaClO (m.č. 02) |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | Pol1 | Chlazení Dávkování NaClO - specifikace dle zadávací dokumnetace | ks | 1 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -398890672
| VV |  | "Venkovní kompresorová jednotkachladicí výkon 9,8 kW / 10°C, R449A4 kW, 230V, 20 A. char C- dodávka vč. montážních konzolí " | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Vnitřní chladící jednotka - dodávka vč. závěsné konstrukce | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Rozvaděč včetně elektronického regulátoru a řídící automatiky | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Rozvod chladiva - Cu - kapalina/plyn vč. izolace, ve venkovním prostředí ochrana izolace proti UV-záření | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | D2 | Zařízení 2 – Větrání Dávkování NaClO (m.č. 02) |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
2 | K | Pol2 | Vnitřní jednotka s protiproudým rekuperátorem pro větrání dávkování NaClO - specifikace dle zadávací dokumentace | ks | 1 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -1787448822
| VV |  | Jednotka splňuje ErP (Ecodesign) - nařízení EU 1253/2014, platné od 1.1.2016 i 1.1.2018. | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Jmenovitý průtok vzduchu: přívod / odvod | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 800 m3/h / 800 m3/h | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Pohony ventilátorů: s proměnlivými otáčkami | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | přívod: 230 V, 2,5 A, 0,5 kW | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | odvod: 230 V, 2,5 A, 0,5 kW | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Typ systému pro zpětné získávání tepla: deskový rekuperační výměník s bypassovou klapkou | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Tepelná účinnost ZZT (zima/léto): 85/81 % | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Jmenovitý vnější tlak: 250 Pa / 250 Pa (přívod / odvod | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | filtrace: přívod M5, odvod M5, | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ohřev 1: vodní ohřívač, voda 120/80°C, 4 kW, 91 l/h, přípojka média DN15 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | vč. regulačního uzle (odkalovací ventily, 3-cestný směšovací ventil s pohonem, čerpadlo, kulový ventil) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ohřev 2: záložní elektrický ohřívač, příkon: 1,65 kW | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - autonomní řízeni, součástí je el. rozváděč s řídídcím systémem, ovladačem, časový program, | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | komunikace s nadřazeným systémem MaR | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | viz Technická specifikace VZT jednotek (příloha PD) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
3 | K | Pol3 | 4-hr vyúska do potrubí Ø 200- 625x75 | ks | 4 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 407205487
4 | K | Pol4 | 4-hr vyúska do potrubí Ø 250- 825x125 s regulací | ks | 2 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -611489640
5 | K | Pol5 | Protidešťová žaluzie 400x400 se sítem proti hmyzu | ks | 1 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1319387127
6 | K | Pol5 | Protidešťová žaluzie 400x400 se sítem proti hmyzu | ks | 1 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 539604760
7 | K | Pol6 | regulační klapka kruhová ruční, Ø 200 | ks | 4 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -1105024036
8 | K | Pol7 | 4-hr. potrubí s přírubami, 40%tvarovky, (ODA), provedení pozink | m2 | 2 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -184560039
9 | K | Pol8 | kruhové potrubí SPIRO, vč. tvarovek, (ODA) Ø 250, provedení pozink | bm | 10 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 611702558
10 | K | Pol9 | kruhové potrubí SPIRO, vč. tvarovek, (SUP), Ø 250, provedení pozink | bm | 6 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -1848518530
11 | K | Pol10 | kruhové potrubí SPIRO, vč. tvarovek, (ETA), Ø 250, Ø 200 provedení pozink | bm | 28 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1348741657
12 | K | Pol11 | 4-hr. potrubí s přírubami,40%tvarovky, (EHA), provedení pozink | m2 | 3 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -428672699
13 | K | Pol12 | kruhové potrubí SPIRO, vč. tvarovek, (EHA) Ø 250, provedení pozink | bm | 10 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 841767144
14 | K | Pol13 | Izolace z minerální vaty (čedičová vlna) Lamelová rohož na hliníkové fólii, tl. 40mm, (Izolace rozvodů ODA v m. č. 1) | m2 | 10 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -700205953
15 | K | Pol14 | Izolace z minerální vaty (čedičová vlna) Lamelová rohož na hliníkové fólii, tl. 20mm, (Izolace rozvodů SUP+ETA+EHA v m. č. 1) | m2 | 20 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -831633053
| D | D3 | Zařízení 3 – Větrání Přípravy solanky (m.č. 03) |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
16 | K | Pol15 | Vnitřní jednotka s protiproudým rekuperátorem pro větrání přípravy solanky - specifikace dle zadávací dokumnetace | ks | 1 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -769381263
| VV |  | Jednotka splňuje ErP (Ecodesign) - nařízení EU 1253/2014, platné od 1.1.2016 i 1.1.2018. | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Jmenovitý průtok vzduchu: přívod / odvod | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2800 m3/h / 2800 m3/h | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Pohony ventilátorů: s proměnlivými otáčkami | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | přívod: 230 V, 4 A, 0,78 kW | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | odvod: 230 V, 4 A, 0,78 kW | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Typ systému pro zpětné získávání tepla: deskový rekuperační výměník s bypassovou klapkou | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Tepelná účinnost ZZT (zima/léto): 81/77 % | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Jmenovitý vnější tlak: 250 Pa / 250 Pa (přívod / odvod | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | filtrace: přívod M5, odvod M5, | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ohřev 1: vodní ohřívač, voda 120/80°C, 16 kW, 350 l/h, přípojka média DN15 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | vč. regulačního uzle (odkalovací ventily, směšovací ventil s pohonem, čerpadlo, kulový ventil) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ohřev 2: záložní elektrický ohřívač, el. příkon: 5 kW | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - autonomní řízeni, součástí je el. rozváděč s řídídcím systémem, ovladačem, časový program, | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | komunikace s nadřazeným systémem MaR | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | viz Technická specifikace VZT jednotek (příloha PD) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
17 | K | Pol16 | 4-hr vyúska do 4-hr potrubí / 600x200 | ks | 4 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -861369198
18 | K | Pol17 | 4-hr vyúska do potrubí Ø 250- 825x125 | ks | 5 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 420148117
19 | K | Pol18 | Protidešťová žaluzie 400x1000 se sítem proti hmyzu | ks | 1 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1532798366
20 | K | Pol19 | Protidešťová žaluzie 400x800 se sítem proti hmyzu | ks | 1 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 744648406
21 | K | Pol20 | regulační klapka kruhová ruční, Ø 250 | ks | 5 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -1047883055
22 | K | Pol21 | závěsná konzole pod VZT jednotku - atyp - dodávka vč. výrobní dokumentace a kotvícího materiálu) - kotveno do věnce obvodové zdi (SH jednotky 2020mm nad zemí) - hmotnost VZT jednotky 551 kg - půdorysný rozměr jednotky 3304x770mm | ks | 3 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 2009519441
23 | K | Pol22 | 4-hr. potrubí s přírubami, 100%tvarovky, (ODA), provedení pozink | m2 | 6 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -1167564726
24 | K | Pol23 | 4-hr. potrubí s přírubami, 40%tvarovky, (SUP), provedení pozink | m2 | 16 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1075100897
25 | K | Pol24 | 4-hr. potrubí s přírubami, 30%tvarovky, (ETA), provedení pozink | m2 | 17 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1551461469
26 | K | Pol25 | kruhové potrubí SPIRO, vč. tvarovek, (ETA), Ø 250, provedení pozink | m | 15 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1434955411
27 | K | Pol26 | 4-hr. potrubí s přírubami, 20%tvarovky, (EHA), provedení pozink | m2 | 14 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -1740353684
28 | K | Pol27 | Izolace z minerální vaty (čedičová vlna) Lamelová rohož na hliníkové fólii, tl. 40mm, (Izolace rozvodu ODA) | m2 | 7 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1543079562
29 | K | Pol28 | Izolace z minerální vaty (čedičová vlna) Lamelová rohož na hliníkové fólii, tl. 20mm, (Izolace rozvodu EHA) | m2 | 16 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 585230678
| D | D4 | Zařízení 4 – Větrání Elektrolyzérů (m.č. 04) |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
30 | K | Pol29 | Vnitřní jednotka s protiproudým rekuperátorem Jednotka splňuje ErP (Ecodesign) - nařízení EU 1253/2014, platné od 1.1.2016 i 1.1.2018. Jmenovitý průtok vzduchu: přívod / odvod 1700 m3/h / 1700 m3/h Pohony ventilátorů: s proměnlivými otáčkami přívod: 230 | ks | 1 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -1561696399
31 | K | Pol16 | 4-hr vyúska do 4-hr potrubí / 600x200 | ks | 4 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 286934161
32 | K | Pol3 | 4-hr vyúska do potrubí Ø 200- 625x75 | ks | 6 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1099140014
33 | K | Pol19 | Protidešťová žaluzie 400x800 se sítem proti hmyzu | ks | 1 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 2112188446
34 | K | Pol30 | výfuková hlavice Ø 300 - přírubové napojení (před realizací prověřit rozměr) | ks | 1 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 766436205
35 | K | Pol6 | regulační klapka kruhová ruční, Ø 200 | ks | 6 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 2090655407
36 | K | Pol31 | 4-hr. potrubí s přírubami, 50%tvarovky, (ODA), provedení pozink | m2 | 4 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1289411349
37 | K | Pol23 | 4-hr. potrubí s přírubami, 40%tvarovky, (SUP), provedení pozink | m2 | 12 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 346958554
38 | K | Pol24 | 4-hr. potrubí s přírubami, 30%tvarovky, (ETA), provedení pozink | m2 | 23 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 821904239
39 | K | Pol32 | kruhové potrubí SPIRO, vč. tvarovek, (ETA) Ø 200, provedení pozink | m | 22 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -107330293
40 | K | Pol26 | 4-hr. potrubí s přírubami, 20%tvarovky, (EHA), provedení pozink | m2 | 8 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -49945338
41 | K | Pol27 | Izolace z minerální vaty (čedičová vlna) Lamelová rohož na hliníkové fólii, tl. 40mm, (Izolace rozvodu ODA) | m2 | 5 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -654495891
42 | K | Pol28 | Izolace z minerální vaty (čedičová vlna) Lamelová rohož na hliníkové fólii, tl. 20mm, (Izolace rozvodu EHA) | m2 | 10 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 854458688
| D | D5 | Zařízení 5 – Chlazení Elektrolyzérů (m.č. 04) |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
43 | K | Pol33 | Zařízení chlazení elektrolizerů - specifikace dle zadávací dokumentace | ks | 1 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -1993707372
| VV |  | "Venkovní jednotka (výkonové parametry pro 1 zařízení) Chl. výkon: 3,6 kW, topný výkon: 4 kW, R32A El. napájení: 230 V, jištění 1x16 A, příkon: topen | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Vnitřní jednotka VxŠxH = 550x780x290 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
44 | K | Pol34 | Kabelový ovladač - montáž na stěnu, časový program atd.. | ks | 2 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -1664928505
45 | K | Pol35 | Rozvod chladiva, ∅ sání 12,7 (½) / ∅ kapalina 6,3 (¼) vč. izolace a ochraně proti UV záření | m | 20 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 235897550
46 | K | Pol35 | Rozvod chladiva, ∅ sání 12,7 (½) / ∅ kapalina 6,3 (¼) vč. izolace a ochraně proti UV záření | m | 20 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -1820404925
| D | D6 | Zařízení 6 – Odvětrání sociálního zařízení |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
47 | K | Pol36 | Nástěnný axiální ventilátor, Ø 125, kuličková ložiska, zpětná klapka, nastavitelný doběh. | kpl | 1 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -1122748945
48 | K | Pol37 | Plastová mřížka Ø 125 se sítem proti hmyzu | ks | 1 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -121796320
49 | K | Pol38 | kruhové potrubí SPIRO, (EHA) Ø 125, provedení pozink | m | 1 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1065384953
| D | D7 | Ostatní náklady |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.022738 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
50 | K | Pol39 | Spojovací, kotvící materiál pro rozvody VZT | kpl | 1 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1761379257
51 | K | OPD1 | Montážní a zdvihací mechanismy vč. pronájmu montážní plošiny | kpl | 1 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1844797843
52 | K | 946112115 | Montáž pojízdných věží trubkových/dílcových š do 1,6 m dl do 3,2 m vpřes 4,5 do 5,5 m | kus | 5 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -921801450
| VV |  | 5 |  | 5 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
53 | K | 946112215 | Příplatek k pojízdným věžím š do 1,6 m dl do 3,2 m v do 5,5 m za první a ZKD den použití | kus | 56 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -1283400574
| VV |  | počet lešení 4ks | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | doba montáže 14 dní | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4*14 |  | 56 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
54 | K | 946112815 | Demontáž pojízdných věží trubkových/dílcových š přes 0,9 do 1,6 m dl do 3,2 m v přes 4,5 do 5,5 m | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1625374480
55 | K | OPD 7 | Označení potrubí a armatur | sada | 1 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 64 | 124775012
56 | K | 952905242 | Dokončující úklid po zatopení průmyslových budov, objektů výrobních, skladovacích, garáží, dílen | m2 | 454.76 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 5e-05 | 0.022738 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -1987311262
| VV |  | Podlaha | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 18,8*16,3 |  | 306.44 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | kolektor | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,8*(10,6+29,6+42,2) |  | 148.32 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 454.76 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET

## SO01.4 - Úprava ÚT
[18 empty] | {e09609b6-2dd1-4d95-a69d-d5df71c6cf33} | [5 empty] | naUT | Nátěry potrubí ÚT | m2 | 75,916 | 2
[18 empty] | 2 | [5 empty] | PUT | Délka potrubí UT | m | 189,2 | 2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | True | [5 empty] | Phv | délka potrubí horká voda | m | 250,8 | 2
Stavba:
Změna způsobu dezinfekce
Objekt:
SO01 - Chlorovna 2 - změna využití objektu na budovu dávkování NaClO
Soupis:
SO01.4 - Úprava ÚT
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Areál úpravny vody Želivka, Hulice 106 |  |  | Datum: | 31. 8. 2021
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | 26496224
|  | Úpravna vody Želivka, a.s. |  |  |  | DIČ: | CZ26496224
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 62585193
|  | ERMEX ENGINEERING, spol. s r.o. |  |  |  | DIČ: | CZ62585193
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky. Projektant upozorňuje, že cena v KR je platná k datu vydání dokumnentace. Projektant upozorňuje, že ceníkové ceny dle sazebníku URS nemusí odpovídat cenám obvyklím v místě realizace stavby a reálná hodnota se může být vyšší než uvádí KR. Je-li v názvu položky v kontrolním rozpočtu nebo v soupisu prací uvedena v kolonce „Popis“ obchodní značka jakéhokoliv materiálu, výrobku nebo technologie, má tento název pouze informativní charakter. Pro ocenění a následně pro realizaci je možné použít i jiný materiál, výrobek nebo technologii, se srovnatelnými nebo lepšími užitnými vlastnostmi, které odpovídají požadavkům dokumentace. Přesná specifikace materiálu a prací je uvedena v zadávací dokumentaci, která tvoří nedílnou součást rozpočtu. Specifikace materiálů a postupu prací, která je uvedena v technických zprávách, soupisech prací či jinde v zadávací dokumentaci má přednost před popisem položky v rozpočtu (Položky URS nemusí vždy přesně odpovídat požadovanému provedení)
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
| DPH | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Změna způsobu dezinfekce
Objekt:
SO01 - Chlorovna 2 - změna využití objektu na budovu dávkování NaClO
Soupis:
SO01.4 - Úprava ÚT
Místo: |  |  | Areál úpravny vody Želivka, Hulice 106 |  |  | Datum: | 31. 8. 2021
Zadavatel: |  |  | Úpravna vody Želivka, a.s. |  |  | Projektant: | ERMEX ENGINEERING, spol. s r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| D - Demontáže | [5 empty] | 0
| SDM - Soupis dodávek a montáží | [5 empty] | 0
| UOS - Úprava otopné soustavy | [5 empty] | 0
| VHV - Výměna horkovodního potrubí | [5 empty] | 0
| OPD - Ostatní práce a dodávky | [5 empty] | 0
| NUT - Nátěry potrubí ÚT | [5 empty] | 0
| TIUT - Tepelné izolace vnitřního potrubí ÚT | [5 empty] | 0
| 998 - Přesun hmot | [5 empty] | 0
| 997 - Přesun sutě | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Změna způsobu dezinfekce
Objekt:
SO01 - Chlorovna 2 - změna využití objektu na budovu dávkování NaClO
Soupis:
SO01.4 - Úprava ÚT
Místo: |  |  | Areál úpravny vody Želivka, Hulice 106 |  |  | Datum: | 31. 8. 2021
Zadavatel: |  |  | Úpravna vody Želivka, a.s. |  |  | Projektant: | ERMEX ENGINEERING, spol. s r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 1.1487 |  | 0.3548 |  | D | -1 | [15 empty] | 0
| D | D | Demontáže |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.0052 |  | 0.1428 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
1 | K | HZS3112R | Odborný dohled při demontáži horkovodního potrubí | hod | 8 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 512 | 769872151
2 | K | HZS3112 | Hodinová zúčtovací sazba montér potrubí odborný | hod | 12 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 512 | -1867631088
| VV |  | Šetrná demontáž el. přímotopu | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3*2 |  | 6 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Demontáž čerpadla M27 pro větrací jednotku | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1*2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Demontáž třícestného ventilu větrací jednotky | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1*2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Odpojení, uzavření, příp. zaslepení dotčených úseků rozvodu ÚT před zahájením demontáží | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1*2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 12 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
3 | K | 733191918 | Zaslepení potrubí ocelového závitového zavařením a skováním DN 50 | kus | 10 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.00052 | 0.0052 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | 464912985
4 | K | 735494811 | Vypuštění vody z otopných těles | m2 | 50 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | -1221130680
5 | K | 735111810r | Šetrná demontáž litinového topného tělesa s příslušenstvím k dalšímu využití | kus | 3 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0.0238 | 0.0714 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | 512735474
6 | K | 735111810 | Demontáž otopného tělesa litinového článkového | m2 | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0.0238 | 0.0714 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | -1737437372
| D | SDM | Soupis dodávek a montáží |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 1.1435 |  | 0.212 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
| D | UOS | Úprava otopné soustavy |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.62285 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
7 | K | 735141111 | Montáž tělesa lamelového výšky do 1400 mm na stěnu | kus | 12 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | 1405796879
| VV |  | Zpětná montáž litinového topného tělesa vč. příslušenství (ventily, šroubení) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ventily | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | šroubení | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 9 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Litinové topné těleso vč. příslušenství (radiátorový ventil, šroubení) Kalor 25/500/160 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ventil | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | šoubení | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 12 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
8 | M | R1 | Litinové topné těleso vč. příslušenství (radiátorový ventil, šroubení) Kalor 25/500/160 | ks | 1 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | 1553779537
9 | K | HZS3112 | Hodinová zúčtovací sazba montér potrubí odborný | hod | 7.5 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 512 | 456587446
| VV |  | Montáž regulační sestavy v dodávce VZT jednotky do DN15 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3*2,5 |  | 7.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
10 | K | 734209102 | Montáž armatury závitové s jedním závitem G 3/8 | kus | 10 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 3e-05 | 0.0003 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | -705726169
| VV |  | Odvzdušňovací ventil 3/8" vč. přivařovacího nátrubku | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 10 |  | 10 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
11 | K | 734209113 | Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1/2 | kus | 6 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 8e-05 | 0.00048 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | 280065574
| VV |  | Kulový kohout závitový DN15 s pákou a prodlouženým ovládáním | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Kulový kohout závitový DN15 se zátkou | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Filtr závitový MS DN15, max. 120 °C | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Vyvažovací ventil DN15 PN25,max. 120 °C, kv= 2,56 m3/h | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
12 | K | 734209114 | Montáž armatury závitové s dvěma závity G 3/4 | kus | 12 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.0001 | 0.0012 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | 1679457620
| VV |  | Kulový kohout závitový DN20 s pákou a prodlouženým ovládáním | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8 |  | 8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Filtr závitový MS DN20, max. 120 °C | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Vyvažovací ventil DN20 PN25,max. 120 °C, kv= 5,39 m3/h | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 12 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
13 | M | KK15 | Kulový kohout závitový DN15 s pákou a prodlouženým ovládáním | ks | 3 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | 1580244448
14 | M | KK20 | Kulový kohout závitový DN20 s pákou a prodlouženým ovládáním | ks | 8 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | 2080043621
15 | M | KK15Z | Kulový kohout závitový DN15 se zátkou | ks | 4 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | 1647286710
16 | K | 734163441 | Filtr DN 15 PN 40 do 400°C z uhlíkové oceli s vypouštěcí přírubou | soubor | 17 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.00478 | 0.08126 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | -2084900509
17 | K | 734163442 | Filtr DN 20 PN 40 do 400°C z uhlíkové oceli s vypouštěcí přírubou | soubor | 17 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.00597 | 0.10149 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | 1481550081
18 | M | VV20 | Vyvažovací ventil DN20 PN25,max. 120 °C, kv= 5,39 m3/h | ks | 2 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | 45254775
19 | M | VV15 | Vyvažovací ventil DN15 PN25,max. 120 °C, kv= 2,56 m3/h | ks | 2 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | -1631301340
20 | M | OV38 | Odvzdušňovací ventil 3/8" vč. přivařovacího nátrubku | ks | 10 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | -1907796014
21 | K | 733121210 | Potrubí ocelové hladké bezešvé v kotelnách nebo strojovnách spojované svařováním D 22x2,6 | m | 81 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.0017 | 0.1377 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | -1049100751
22 | K | 733192910 | Montáž potrubí ocelového hladkého při opravě D 22 | m | 81 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.00024 | 0.01944 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | 1316458698
23 | M | k9021 | koleno 90°, 21,6x2,6 mm | kus | 44 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | -720027481
24 | K | 230022008 | Montáž trubní díly přivařovací tř.11-13 do 3 kg D 22 mm tl 2,6 mm | kus | 88 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 2e-05 | 0.00176 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 64 | 885684028
| VV |  | koleno 90°, 21,6x2,6 mm | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 44*2 |  | 88 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
25 | K | 733121212 | Potrubí ocelové hladké bezešvé v kotelnách nebo strojovnách spojované svařováním D 28x2,6 | m | 91 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.0022 | 0.2002 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | 363840313
26 | K | 733192912 | Montáž potrubí ocelového hladkého při opravě D 28 | m | 91 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.00014 | 0.01274 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | -1732715637
27 | M | k9027 | koleno 90°, 26,9x2,6 mm | ks | 30 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | -1534855426
28 | K | 230022017 | Montáž trubní díly přivařovací tř.11-13 do 3 kg D 28 mm tl 2,6 mm | kus | 60 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 2e-05 | 0.0012 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 64 | -1445517613
| VV |  | koleno 90°, 26,9x2,6 mm | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 30*2 |  | 60 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
29 | M | Zpv20 | Závitové přivařovací vsuvky do DN20 | ks | 86 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | -1010555077
30 | K | 733191924 | Navaření odbočky na potrubí ocelové závitové DN 20 | kus | 96 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.0006 | 0.0576 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | -543743698
| VV |  | Závitové přivařovací vsuvky do DN20 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 86 |  | 86 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Odvzdušňovací ventil 3/8" vč. přivařovacího nátrubku | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 10 |  | 10 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 96 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
31 | K | 734261235 | Šroubení topenářské přímé G 1 PN 16 do 120°C | kus | 17 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.00044 | 0.00748 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | 355792666
32 | K | P1 | Uložení potrubí do DN20 | ks | 57 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | -2124205090
| D | VHV | Výměna horkovodního potrubí |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.37286 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
33 | M | KK50 | Kulový kohout přivařovací plnoprůtočný DN50 PN16, max. 120°C, s pákou s prodlouženým ovládáním | ks | 1 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 871007230
34 | M | OV38 | Odvzdušňovací ventil 3/8" vč. přivařovacího nátrubku | ks | 4 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | 1894935976
35 | K | 734209102 | Montáž armatury závitové s jedním závitem G 3/8 | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 3e-05 | 0.00012 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | 2147130618
| VV |  | Odvzdušňovací ventil 3/8" vč. přivařovacího nátrubku | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
36 | K | 733121219 | Potrubí ocelové hladké bezešvé v kotelnách nebo strojovnách spojované svařováním D 60,3x2,9 | m | 48 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.00714 | 0.34272 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | -1145890561
37 | K | 733192919 | Montáž potrubí ocelového hladkého při opravě D 60,3 | m | 48 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.00029 | 0.01392 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | 990486721
38 | M | K9060 | koleno 90°, 60,3x2,9 mm, mat. 11 353.1 | ks | 4 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | 181307496
39 | K | 230023045 | Montáž trubní díly přivařovací tř.11-13 do 10 kg D 60,3 mm tl 2,9 mm | kus | 62 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.00012 | 0.00744 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 64 | 251529819
| VV |  | koleno 90°, 60,3x2,9 mm, mat. 11 353.1 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 14*2 |  | 28 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Kulový kohout přivařovací plnoprůtočný DN50 PN16, max. 120°C, s pákou s prodlouženým ovládáním | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1*2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Předizolované koleno 90°, 60,3 x 2,9 mm, mat. 11 353.1, + PUR pěna tl. 47 mm, opláštění PEHD, vnější průměr 160 mm | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4*2 |  | 8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Předizolované koleno 45°, 60,3 x 2,9 mm, mat. 11 353.1, + PUR pěna tl. 47 mm, opláštění PEHD, vnější průměr 160 mm | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4*2 |  | 8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Předizolované koleno 20°, 60,3 x 2,9 mm, mat. 11 353.1, + PUR pěna tl. 47 mm, opláštění PEHD, vnější průměr 160 mm | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*2 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Předizolované koleno 13,5°, 60,3 x 2,9 mm, mat. 11 353.1, + PUR pěna tl. 47 mm, opláštění PEHD, vnější průměr 160 mm | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*2 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Předizolovaný úsek pro pevný bod, tr. 60,3 x 2,9 mm, mat. 11 353.1, + PUR pěna tl. 47 mm, opláštění PEHD, vnější průměr 160 mm | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4*2 |  | 8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 62 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
40 | K | 230025045 | Montáž trubní díly přivařovací tř.11-13 do 250 kg D 60,3 mm tl 2,9 mm | kus | 41 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.00012 | 0.00492 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 64 | -71038589
| VV |  | Předizolovaná tr. 60,3 x 2,9 mm, mat. 11 353.1, + PUR pěna tl. 47 mm, opláštění PEHD, vnější průměr 160 mm | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 180/6+11 |  | 41 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
41 | M | ptr60 | Předizolovaná tr. 60,3 x 2,9 mm, mat. 11 353.1, + PUR pěna tl. 47 mm, opláštění PEHD, vnější průměr 160 mm | m | 180 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 64 | -1507636433
42 | K | 230011045 | Montáž potrubí trouby ocelové hladké tř.11-13 D 60,3 mm, tl 2,9 mm | m | 186.8 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 2e-05 | 0.003736 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 64 | 1453086977
| VV |  | Předizolovaná tr. 60,3 x 2,9 mm, mat. 11 353.1, + PUR pěna tl. 47 mm, opláštění PEHD, vnější průměr 160 mm | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 180 |  | 180 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Předizolované koleno 90°, 60,3 x 2,9 mm, mat. 11 353.1, + PUR pěna tl. 47 mm, opláštění PEHD, vnější průměr 160 mm | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4*0,5 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Předizolované koleno 45°, 60,3 x 2,9 mm, mat. 11 353.1, + PUR pěna tl. 47 mm, opláštění PEHD, vnější průměr 160 mm | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4*0,5 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Předizolované koleno 20°, 60,3 x 2,9 mm, mat. 11 353.1, + PUR pěna tl. 47 mm, opláštění PEHD, vnější průměr 160 mm | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4*0,4 |  | 1.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Předizolované koleno 13,5°, 60,3 x 2,9 mm, mat. 11 353.1, + PUR pěna tl. 47 mm, opláštění PEHD, vnější průměr 160 mm | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4*0,3 |  | 1.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 186.8 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
43 | M | pk90-60 | Předizolované koleno 90°, 60,3 x 2,9 mm, mat. 11 353.1, + PUR pěna tl. 47 mm, opláštění PEHD, vnější průměr 160 mm | ks | 4 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 64 | -353047657
44 | M | pk45-60 | Předizolované koleno 45°, 60,3 x 2,9 mm, mat. 11 353.1, + PUR pěna tl. 47 mm, opláštění PEHD, vnější průměr 160 mm | ks | 4 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 64 | -406258962
45 | M | pkr15-60 | Předizolované koleno 15°, 60,3 x 2,9 mm, mat. 11 353.1, + PUR pěna tl. 47 mm, opláštění PEHD, vnější průměr 160 mm | ks | 2 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 64 | 233464692
46 | M | ppb60 | Předizolovaný úsek pro pevný bod, tr. 60,3 x 2,9 mm, mat. 11 353.1, + PUR pěna tl. 47 mm, opláštění PEHD, vnější průměr 160 mm | ks | 4 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 64 | 93811752
47 | M | prt60-izo | Izolační pouzdro pro trubní spoj vnější průměr 160 mm vč. vypěnění PUR pěnou po ukončení tlakové zkoušky | ks | 38 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 64 | -1230098172
48 | M | kti50 | Koncové těsnění izolace DN50 / d160 | ks | 4 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 64 | -1988886669
49 | K | HZS3112 | Hodinová zúčtovací sazba montér potrubí odborný | hod | 61.2 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 512 | 1009655807
| VV |  | Izolační pouzdro pro trubní spoj vnější průměr 160 mm vč. vypěnění PUR pěnou po ukončení tlakové zkoušky | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 38 ks | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 38*2*0,7 |  | 53.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Koncové těsnění izolace DN50 / d160 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4*2*1 |  | 8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 61.2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
50 | K | na-opr-tr60 | Oprava nátěru ocelového potrubí v místě svarů do plochy 0,5 m2 | ks | 38 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 64 | -713558366
51 | K | KKU50 | Křížové kluzné uložení předizolovaného potrubí DN50 vnější průměr 160 mm, svislé zatížení 270 N specifikace dle dokumentace - D+ M | ks | 42 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 64 | 2124466033
52 | K | KU50 | Kluzné uložení předizolovaného potrubí DN50 vnější průměr 160 mm, svislé zatížení 270 N - specifikace dle dokumentace - D+M | ks | 18 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 64 | 2036527756
53 | K | PB50 | Konstrukce pevného bodu pro upevnění předizolovaného potrubí DN50 vnější průměr 160 mm, svislé zatížení 270 N Celonerezový montážní systém. | ks | 4 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 64 | 111010831
54 | K | Z50 | Závěs izolovaného potrubí DN50 uvnitř objektu svislé zatížení 200 N specifikace dle dokumentace - D+M | ks | 10 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 64 | -1473443911
| D | OPD | Ostatní práce a dodávky |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.14779 |  | 0.212 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
55 | K | 977151121R | Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D110mm | ks | 4 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.00132 | 0.00528 | 0.025 | 0.1 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 308461055
56 | K | 977151124R | Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D150mm do 0,5m | ks | 2 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.00279 | 0.00558 | 0.056 | 0.112 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1585042331
57 | K | 230170001 | Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - příprava DN do 40 | sada | 8 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 64 | -1836279869
58 | K | 230170011 | Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN do 40 | m | 189.2 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 64 | -583343137
| VV |  | Tr. 21,3x2,6 mm, mat. 11 353.1 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 81 |  | 81 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | kolena a armatury 10% | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 81*0,1 |  | 8.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Tr. 26,9x2,6 mm, mat. 11 353.1 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 91 |  | 91 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | kolena a armatury 10% | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 91*0,1 |  | 9.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | PUT | Součet |  | 189.2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
59 | K | 230170002 | Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - příprava DN přes 40 do 80 | sada | 8 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 64 | -1893809165
60 | K | 230170012 | Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN přes 40 do 80 | m | 250.8 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 64 | 1056696645
| VV |  | Tr. 60,3x2,9 mm, mat. 11 353.1 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 48 |  | 48 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Předizolovaná tr. 60,3 x 2,9 mm, mat. 11 353.1, + PUR pěna tl. 47 mm, opláštění PEHD, vnější průměr 160 mm | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 180 |  | 180 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 228 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | kolena armatury 10% | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 228*0,1 |  | 22.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | Phv | Součet |  | 250.8 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
61 | K | 230120041 | Čištění potrubí profukováním nebo proplachováním DN 32 | m | 250.8 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 64 | -944216177
| VV |  | Phv |  | 250.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
62 | K | 230120043 | Čištění potrubí profukováním nebo proplachováním DN 50 | m | 189.2 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 64 | -246941275
| VV |  | PUT |  | 189.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
63 | K | 946112112 | Montáž pojízdných věží trubkových/dílcových š do 1,6 m dl do 3,2 m v přes 1,5 do 2,5 m | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 371898870
| VV |  | dva kusy lešení 2x stavěné | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*2 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
64 | K | 946111212 | Příplatek k pojízdným věžím š přes 0,6 do 0,9 m dl do 3,2 m v do 2,5 m za první a ZKD den použití | kus | 60 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1113254206
| VV |  | počet lešení 2ks | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | doba montáže 1 měsíc | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*30*1 |  | 60 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
65 | K | 946112812 | Demontáž pojízdných věží trubkových/dílcových š přes 0,9 do 1,6 m dl do 3,2 m v přes 1,5 do 2,5 m | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1062347596
| VV |  | 2*2 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
66 | K | 952905242 | Dokončující úklid po zatopení průmyslových budov, objektů výrobních, skladovacích, garáží, dílen | m2 | 454.76 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 5e-05 | 0.022738 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -1687381311
| VV |  | Podlaha | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 18,8*16,3 |  | 306.44 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | kolektor | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,8*(10,6+29,6+42,2) |  | 148.32 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 454.76 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | NUT | Nátěry potrubí ÚT |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.079712 |  | 0 | 1 | D | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
67 | K | 783601301 | Odrezivění žebrových trub před provedením nátěru | m2 | 75.916 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.00011 | 0.0083508 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | 1773135000
| VV |  | Obnova nátěru stávajících topných těles Kalor 20/500/160 | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | plocha jednoho 1ks | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 20*0,16*0,58*4 |  | 7.424 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | celkem ks 9 | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 9*7,424 |  | 66.816 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Obnova a doplnění neizolovaného nátěru potrubí ÚT do DN20 | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 9,1 |  | 9.1 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | naUT | 66,816+9,1 |  | 75.916 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
68 | K | 783601305 | Odmaštění žebrových trub vodou ředitelným odmašťovačem před provedením nátěru | m2 | 75.916 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.00027 | 0.020497 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | 174475531
| VV |  | naUT |  | 75.916 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
69 | K | 783601401 | Ometení žebrových trub před provedením nátěru | m2 | 75.916 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | 1720057449
| VV |  | naUT |  | 75.916 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
70 | K | 783617107 | Krycí dvojnásobný syntetický nátěr žebrových trub | m2 | 75.916 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.00044 | 0.033403 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | -1333352874
| VV |  | naUT |  | 75.916 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
71 | K | 783624101 | Základní jednonásobný akrylátový nátěr žebrových trub | m2 | 75.916 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.00023 | 0.017461 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | -512600823
| VV |  | naUT |  | 75.916 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | TIUT | Tepelné izolace vnitřního potrubí ÚT |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.03448 |  | 0 | 1 | D | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
72 | K | 733811251R | Ochrana potrubí ústředního vytápění termoizolačními trubicemi tl 40 mm tr.21,2mm | m | 20.4 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.0002 | 0.00408 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | 1640716699
| VV |  | tr. 21,2, tl. izolace 40 mm | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 18 |  | 18 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | koleno 90°, 21,2 mm | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 12*0,2 |  | 2.4 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 20.4 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
73 | K | 733811251R2 | Ochrana potrubí ústředního vytápění termoizolačními trubicemi tl 40 mm tr.26,9mm | m | 97 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.0002 | 0.0194 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | 666223904
| VV |  | tr. 26,9, tl. izolace 40 mm | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 91 |  | 91 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | koleno 90°, 26,9 mm | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 30*0,2 |  | 6 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 97 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
74 | K | 733811251R3 | Ochrana potrubí ústředního vytápění termoizolačními trubicemi tl 40 mm tr.26,9mm | m | 55 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.0002 | 0.011 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | -1146450871
| VV |  | tr. 60,3, tl. izolace 40 mm | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 48 |  | 48 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | koleno 90°, 60,3 mm | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 14*0,5 |  | 7 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 55 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
75 | K | HZS3112 | Hodinová zúčtovací sazba montér potrubí odborný | hod | 41 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 512 | 460935028
| VV |  | Tepelné izolace vnitřního potrubí ÚT | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | zvýšená pracnost s izolováním kolen | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | koleno 90°, 21,2 mm | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 12*0,5 |  | 6 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | koleno 90°, 26,9 mm | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 30*0,7 |  | 21 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | koleno 90°, 60,3 mm | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 14*1 |  | 14 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 41 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
76 | K | 998731101 | Přesun hmot tonážní pro kotelny v objektech v do 6 m | t | 2.87 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | 824206811
77 | K | 998731181 | Příplatek k přesunu hmot tonážní 731 prováděný bez použití mechanizace | t | 2.87 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | 1879170996
78 | K | 998731194 | Příplatek k přesunu hmot tonážní 731 za zvětšený přesun do 1000 m | t | 2.87 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | 1735220466
| D | 997 | Přesun sutě |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
79 | K | 997013609 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07 | t | 0.5 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -1476347659

## SO01.5 - ZTI
[18 empty] | {0c12de5f-219c-4d8b-9bda-87ad85a2d550} | [5 empty] | TR40 | potrubí do DN40 | m | 50,27 | 2
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | True
Stavba:
Změna způsobu dezinfekce
Objekt:
SO01 - Chlorovna 2 - změna využití objektu na budovu dávkování NaClO
Soupis:
SO01.5 - ZTI
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Areál úpravny vody Želivka, Hulice 106 |  |  | Datum: | 31. 8. 2021
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | 26496224
|  | Úpravna vody Želivka, a.s. |  |  |  | DIČ: | CZ26496224
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 62585193
|  | ERMEX ENGINEERING, spol. s r.o. |  |  |  | DIČ: | CZ62585193
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky. Projektant upozorňuje, že cena v KR je platná k datu vydání dokumnentace. Projektant upozorňuje, že ceníkové ceny dle sazebníku URS nemusí odpovídat cenám obvyklím v místě realizace stavby a reálná hodnota se může být vyšší než uvádí KR. Je-li v názvu položky v kontrolním rozpočtu nebo v soupisu prací uvedena v kolonce „Popis“ obchodní značka jakéhokoliv materiálu, výrobku nebo technologie, má tento název pouze informativní charakter. Pro ocenění a následně pro realizaci je možné použít i jiný materiál, výrobek nebo technologii, se srovnatelnými nebo lepšími užitnými vlastnostmi, které odpovídají požadavkům dokumentace. Přesná specifikace materiálu a prací je uvedena v zadávací dokumentaci, která tvoří nedílnou součást rozpočtu. Specifikace materiálů a postupu prací, která je uvedena v technických zprávách, soupisech prací či jinde v zadávací dokumentaci má přednost před popisem položky v rozpočtu (Položky URS nemusí vždy přesně odpovídat požadovanému provedení)
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
| DPH | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Změna způsobu dezinfekce
Objekt:
SO01 - Chlorovna 2 - změna využití objektu na budovu dávkování NaClO
Soupis:
SO01.5 - ZTI
Místo: |  |  | Areál úpravny vody Želivka, Hulice 106 |  |  | Datum: | 31. 8. 2021
Zadavatel: |  |  | Úpravna vody Želivka, a.s. |  |  | Projektant: | ERMEX ENGINEERING, spol. s r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| SDM - Soupis dodávek a montáží | [5 empty] | 0
| ZP - Zařizovací předměty | [5 empty] | 0
| ZP3 - Bezpečnostní sprcha pro oplach očí, mat. nerezová ocel, k montáži na stěnu | [5 empty] | 0
| ZP2 - WC kombi s hlubokým splachováním a zadním odpadem | [5 empty] | 0
| ZP1 - Umyvadlo vč. zápachové uzávěrky a výtokové baterie (výška umyvadla 1 m nad podlahou) | [5 empty] | 0
| ROZ - Rozvod pitné vody, odvod vody z elektrolyzérů, rozvod požární vody | [5 empty] | 0
| ROZ1 - Napojení na stáv. přívod vody | [5 empty] | 0
| PPaT - Plastové potrubí a tvarovky, mat. PP-R S3.2 | [5 empty] | 0
| KK - Kulové kohouty | [5 empty] | 0
| OOV - Odvod odpadní vody | [5 empty] | 0
| PHPT - Plastové hrdlové potrubí a tvarovky, mat. PP-HT | [5 empty] | 0
| PHTPPVC - Plastové hrdlové potrubí a tvarovky, mat. PVC KG hladké SN4 | [5 empty] | 0
| OK - Odvod kondenzátu | [5 empty] | 0
| PO - Požární ochrana | [5 empty] | 0
| MM - Montážní materiál | [5 empty] | 0
| PZ - Podpěry a závěsy potrubí | [5 empty] | 0
| TI - Tepelná izolace vnitřního rozvodu pitné vody z pěnového kaučuku, tl. 13 mm - spec. dle dokumentace | [5 empty] | 0
| PPvs - Prostupy potrubí vnější stěnou | [5 empty] | 0
| PPvs1 - Zhotovení a utěsnění nového prostupu potrubí základem objektu | [5 empty] | 0
| PPvns - Prostupy potrubí vnitřní stěnou | [5 empty] | 0
| OPD - Ostatní práce a dodávky | [5 empty] | 0
| ZNP - Zhotovení nátěru na potrubí požární vody | [5 empty] | 0
| 998 - Přesun hmot | [5 empty] | 0
| 997 - Přesun sutě | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Změna způsobu dezinfekce
Objekt:
SO01 - Chlorovna 2 - změna využití objektu na budovu dávkování NaClO
Soupis:
SO01.5 - ZTI
Místo: |  |  | Areál úpravny vody Želivka, Hulice 106 |  |  | Datum: | 31. 8. 2021
Zadavatel: |  |  | Úpravna vody Želivka, a.s. |  |  | Projektant: | ERMEX ENGINEERING, spol. s r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 226.1281 |  | 0.348 |  | D | -1 | [15 empty] | 0
| D | SDM | Soupis dodávek a montáží |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 226.1281 |  | 0.348 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
| D | ZP | Zařizovací předměty |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.09368 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
1 | K | R2 | Čerpadlo pro odvod kondenzátu - specifikace dle dokumentace | ks | 2 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 222379887
| P |  | Poznámka k položce: "M2850, M2851" | [14 empty] | P | 2
| D | ZP3 | Bezpečnostní sprcha pro oplach očí, mat. nerezová ocel, k montáži na stěnu |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.00146 |  | 0 | 1 | D | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
2 | K | 725851325 | Ventil odpadní umyvadlový bez přepadu G 5/4" | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.00014 | 0.00014 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | -567724696
3 | K | 725861101 | Zápachová uzávěrka pro umyvadla DN 32 | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.00023 | 0.00023 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | -1714326798
4 | K | 725811202 | Ventil nástěnný dolní výtok G 1/2" | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.00109 | 0.00109 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | -2026769343
5 | K | R1 | Bezpečnostní sprcha pro oplach očí, mat. nerezová ocel | ks | 1 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | -931162758
| D | ZP2 | WC kombi s hlubokým splachováním a zadním odpadem |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.03432 |  | 0 | 1 | D | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
6 | K | 725111361 | Splachovač automatický pro splachovací nádržku | soubor | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.00203 | 0.00203 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | 1468826463
7 | K | 725112171 | Kombi klozet s hlubokým splachováním odpad vodorovný | soubor | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.02894 | 0.02894 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | -1356688563
8 | K | 725119112 | Montáž splachovače nádržkového keramického s úspornou armaturou | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.00043 | 0.00043 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | 427656176
9 | K | 725119122 | Montáž klozetových mís kombi | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.00183 | 0.00183 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | -1507651877
10 | K | 725811202 | Ventil nástěnný dolní výtok G 1/2" | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.00109 | 0.00109 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | 742346372
| D | ZP1 | Umyvadlo vč. zápachové uzávěrky a výtokové baterie (výška umyvadla 1 m nad podlahou) |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.0579 |  | 0 | 1 | D | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
11 | K | 725211618 | Umyvadlo keramické bílé šířky 650 mm s krytem na sifon připevněné na stěnu šrouby | soubor | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.02373 | 0.04746 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | 37079232
12 | K | 725812311 | Ventil stojánkový nášlapný s omezenou dobou výtoku 6 l/min G 1/2" | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.00192 | 0.00384 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | 223498070
13 | K | 725822613 | Baterie umyvadlová stojánková páková s výpustí | soubor | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.00184 | 0.00368 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | 2132151210
14 | K | 725851325 | Ventil odpadní umyvadlový bez přepadu G 5/4" | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.00014 | 0.00028 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | -876092480
15 | K | 725861101 | Zápachová uzávěrka pro umyvadla DN 32 | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.00023 | 0.00046 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | -348105705
16 | K | 725811202 | Ventil nástěnný dolní výtok G 1/2" | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.00109 | 0.00218 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | -97571040
| D | ROZ | Rozvod pitné vody, odvod vody z elektrolyzérů, rozvod požární vody |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 119.799 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
17 | K | ODMM1 | Ostatní drobný a montážní materiál | kpl | 3 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1510824392
| D | ROZ1 | Napojení na stáv. přívod vody |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.01337 |  | 0 | 1 | D | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
18 | M | LIT1 | závitová příruba s vnitřním závitem DN100 x 21/2" | ks | 1 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 259620885
19 | M | LIT2 | vsuvka 21/2", ocel pozink | ks | 3 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 351699977
20 | M | LIT3 | koleno 90° závitové 21/2", ocel pozink | KS | 2 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -972071598
21 | M | LIT4 | tr. 21/2" s oboustranným vnějším závitem, ocel pozink, L = 0,5 m | KS | 1 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -2129033906
22 | M | LIT5 | šroubení 21/2", závit vnitřní/vnější, ocel pozink | KS | 1 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -792635826
23 | M | LIT6 | T-kus závitový 21/2", ocel pozink | KS | 1 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1342986506
24 | M | LIT7 | závitová redukce 21/2" x 1", ocel pozink | ks | 1 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -721320951
25 | M | LIT8 | vsuvka 1", ocel pozink | ks | 1 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -1242407906
26 | M | LIT9 | závitová příruba s vnitřním závitem DN65 x 21/2" | ks | 1 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -1829346642
27 | M | LIT10 | Šoupě DN65 PN16 s ručním kolem - specifikace dle dokumentace | ks | 1 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -1242543730
28 | M | LIT11 | Přírubový filtr DN65 PN16 - specifikace dle dokumnetace | ks | 1 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 273500752
29 | M | LIT12 | Přírubový vodoměr DN65 PN16 - specifikace dle dokumentace | ks | 1 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -737593392
30 | M | LIT13 | TP-kus DN65 PN16, L = 200 mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 2138269128
31 | M | LIT14 | TP-kus DN65 PN16, L = 400 mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1921630671
32 | M | LIT15 | zpětný ventil DN65 PN16 | ks | 1 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -467406689
33 | M | LIT16 | Volná příruba s lemovým nákružkem DN65/D75, mat. PP-R | ks | 1 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 376482911
34 | K | 852241122 | Montáž potrubí z trub litinových tlakových přírubových normálních délek otevřený výkop DN 80 | kus | 5 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.00167 | 0.00835 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 956944055
| VV |  | závitová příruba s vnitřním závitem DN65 x 21/2" | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Přírubový filtr DN65 PN16 | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | TP-kus DN65 PN16, L = 200 mm | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | TP-kus DN65 PN16, L = 400 mm | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Volná příruba s lemovým nákružkem DN65/D75, mat. PP-R | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 5 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
35 | K | 852241192 | Příplatek za práci ve štole na potrubí z trub litinových přírubových normálních délek DN 80 až 250 | kus | 5 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -589743090
36 | K | 891181295 | Příplatek za montáž šoupátek v objektech DN 40 až 1200 | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 625944018
37 | K | 891185395 | Příplatek za montáž klapek v objektech DN 40 až 1000 | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -1789817245
38 | K | 891231112 | Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 65 | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.00074 | 0.00074 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -1430210805
| VV |  | Šoupě DN65 PN16 s ručním kolem | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
39 | K | 891235321 | Montáž zpětných klapek DN 65 | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.00071 | 0.00071 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1866773776
| VV |  | zpětný ventil DN65 PN16 | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
40 | K | 891242312 | Montáž přírubového vodoměru DN 80 v šachtě | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.00357 | 0.00357 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1873692725
| VV |  | Přírubový vodoměr DN65 PN16 | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
41 | K | HZS3112 | Hodinová zúčtovací sazba montér potrubí odborný | hod | 48 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 512 | 2098688078
| VV |  | závitová příruba s vnitřním závitem DN100 x 21/2" | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | vsuvka 21/2", ocel pozink | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | koleno 90° závitové 21/2", ocel pozink | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | tr. 21/2" s oboustranným vnějším závitem, ocel pozink, L = 0,5 m | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | šroubení 21/2", závit vnitřní/vnější, ocel pozink | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | T-kus závitový 21/2", ocel pozink | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | závitová redukce 21/2" x 1", ocel pozink | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | vsuvka 1", ocel pozink | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | závitová příruba s vnitřním závitem DN65 x 21/2" | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3*8*2 |  | 48 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | PPaT | Plastové potrubí a tvarovky, mat. PP-R S3.2 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 110.9765 |  | 0 | 1 | D | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
42 | M | Pol2 | Tr. Ø 75 x 10,3 | m | 30.705 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 2.01 | 61.7171 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -1031577449
43 | M | Pol3 | Tr. Ø 63 x 8,6 | m | 8.05 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 1.41 | 11.3505 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 2060328091
44 | M | Pol4 | Tr. Ø 50 x 6,9 | m | 10.35 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.896 | 9.2736 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1854969585
45 | M | Pol5 | Tr. Ø 40 x 5,5 | m | 13.915 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.575 | 8.0011 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1371551370
46 | M | Pol6 | Tr. Ø 32 x 4,4 | m | 12 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.37 | 4.44 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1540386327
47 | M | Pol7 | Tr. Ø 25 x 3,5 | m | 1 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.23 | 0.23 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1601916499
48 | M | Pol8 | Tr. Ø 20 x 2,8 | m | 32.66 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.148 | 4.8337 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -162310857
49 | M | Pol9 | T-kus D32 x 32 x 32 | ks | 1 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.063 | 0.063 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1244938960
50 | M | Pol10 | T-kus D20 x 20 x 20 | ks | 1 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.021 | 0.021 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 448188530
51 | M | Pol11 | T-kus redukovaný D75 x 50 x 75 | ks | 5 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.496 | 2.48 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1282163308
52 | M | Pol12 | T-kus redukovaný D63 x 32 x 63 | ks | 2 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.259 | 0.518 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1080575738
53 | M | Pol13 | T-kus redukovaný D50 x 25 x 50 | ks | 1 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.142 | 0.142 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 477735822
54 | M | Pol14 | T-kus redukovaný D40 x 20 x 40 | ks | 3 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.083 | 0.249 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 333237761
55 | M | Pol15 | T-kus redukovaný D32 x 20 x 32 | ks | 3 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.045 | 0.135 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -1965010494
56 | M | Pol16 | Redukce D63/40 | ks | 1 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.083 | 0.083 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -533304
57 | M | Pol17 | Redukce D50/40 | ks | 1 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.054 | 0.054 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -1295815765
58 | M | Pol18 | Redukce D50/32 | ks | 1 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.044 | 0.044 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 838590310
59 | M | Pol19 | Redukce D40/32 | ks | 1 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.021 | 0.021 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1206696401
60 | M | Pol20 | Redukce D40/20 | ks | 1 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.018 | 0.018 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -1097152169
61 | M | Pol21 | Redukce D32/20 | ks | 5 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.017 | 0.085 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 2000300663
62 | M | Pol22 | T-kus s vnějším kovovým závitem 20 x 1/2" | ks | 2 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.084 | 0.168 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 768643156
63 | M | Pol23 | Koleno 90° D75 | ks | 3 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.455 | 1.365 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 902264711
64 | M | Pol24 | Koleno 90° D63 | ks | 1 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.258 | 0.258 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 253868020
65 | M | Pol25 | Koleno 90° D50 | ks | 3 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.141 | 0.423 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -1915604921
66 | M | Pol26 | Koleno 90° D40 | ks | 2 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.084 | 0.168 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -927796615
67 | M | Pol27 | Koleno 90° D32 | ks | 4 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.05 | 0.2 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1193579353
68 | M | Pol28 | Koleno 90° D20 | ks | 13 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.015 | 0.195 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -43644533
69 | M | Pol29 | Koleno 90° s vnitřním kovovým závitem 20 x 1/2" | ks | 1 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.064 | 0.064 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -1537383496
70 | M | Pol30 | Přechodka s vnějším kovovým závitem 50 x 6/4" | ks | 3 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.521 | 1.563 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -540867786
71 | M | Pol31 | Přechodka s vnějším kovovým závitem 32 x 1" | ks | 1 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -22036682
72 | M | Pol32 | Přechodka s vnějším kovovým závitem 20 x 1/2" | ks | 10 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.065 | 0.65 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -1771404242
73 | M | Pol33 | Přechodka s vnitřním kovovým závitem 25 x 1/2" | ks | 1 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.043 | 0.043 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -246016216
74 | M | Pol34 | Přechodka s vnitřním kovovým závitem 20 x 1/2" | ks | 3 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.042 | 0.126 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 603108291
75 | M | Pol35 | Trojodbočka 20 x 20 x 20 | ks | 1 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.03 | 0.03 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1429104854
76 | M | Pol36 | Nátrubek D75 | ks | 6 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.26 | 1.56 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 718535631
77 | M | Pol37 | Nátrubek D32 | ks | 2 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.024 | 0.048 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 893545618
78 | M | Pol38 | Nátrubek D20 | ks | 2 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.011 | 0.022 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1947193698
79 | K | 722176112 | Montáž potrubí plastové spojované svary polyfuzně D přes 16 do 20 mm | m | 39.24 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.00034 | 0.013342 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | 1274121247
| VV |  | Tr. Ø 20 x 2,8 | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 32,7 |  | 32.7 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ostatní 20% | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 32,7*0,2 |  | 6.54 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 39.24 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
80 | K | 722176113 | Montáž potrubí plastové spojované svary polyfuzně D přes 20 do 25 mm | m | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.00043 | 0.00043 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | -32407178
| VV |  | Tr. Ø 25 x 3,5 | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
81 | K | 722176114 | Montáž potrubí plastové spojované svary polyfuzně D přes 22 do 32 mm | m | 14.4 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.00051 | 0.007344 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | 1911063341
| VV |  | Tr. Ø 32 x 4,4 | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 12 |  | 12 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ostaní 20% | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,2*12 |  | 2.4 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 14.4 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
82 | K | 722176115 | Montáž potrubí plastové spojované svary polyfuzně D přes 32 do 40 mm | m | 16.68 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.00066 | 0.011009 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | -1965420333
| VV |  | Tr. Ø 40 x 5,5 | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 13,9 |  | 13.9 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ostatní 20% | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 13,9*0,2 |  | 2.78 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 16.68 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
83 | K | 722176116 | Montáž potrubí plastové spojované svary polyfuzně D přes 40 do 50 mm | m | 12.48 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.00081 | 0.010109 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | 1391782649
| VV |  | Tr. Ø 50 x 6,9 | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 10,4 |  | 10.4 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ostatní 20% | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 10,4*0,2 |  | 2.08 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 12.48 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
84 | K | 722176117 | Montáž potrubí plastové spojované svary polyfuzně D přes 50 do 63 mm | m | 9.72 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.00101 | 0.0098172 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | 1119958751
| VV |  | Tr. Ø 63 x 8,6 | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8,1 |  | 8.1 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ostatní 20% | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8,1*0,2 |  | 1.62 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 9.72 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
85 | K | 722176118 | Montáž potrubí plastové spojované svary polyfuzně D přes 63 do 75 mm | m | 36.84 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.0012 | 0.044208 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | 334251412
| VV |  | Tr. Ø 75 x 10,3 | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 30,7 |  | 30.7 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ostatní 20% | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 30,7*0,2 |  | 6.14 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 36.84 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
86 | K | 722190401 | Vyvedení a upevnění výpustku DN do 25 | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | -1586901903
| VV |  | T-kus D20 x 20 x 20 | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
87 | K | 722190402 | Vyvedení a upevnění výpustku DN přes 25 do 50 | kus | 8 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | -1624575203
| VV |  | T-kus D32 x 32 x 32 | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | T-kus redukovaný D50 x 25 x 50 | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | T-kus redukovaný D40 x 20 x 40 | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3 |  | 3 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | T-kus redukovaný D32 x 20 x 32 | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3 |  | 3 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 8 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
88 | K | 722190403 | Vyvedení a upevnění výpustku DN přes 50 do 100 | kus | 7 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | -1255076602
| VV |  | T-kus redukovaný D75 x 50 x 75 | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5 |  | 5 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | T-kus redukovaný D63 x 32 x 63 | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 7 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
89 | K | 722249122 | Montáž armatury plastové PPR DN 20 ostatní typ | kus | 33 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.00061 | 0.02013 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | -2072351147
| VV |  | T-kus s vnějším kovovým závitem 20 x 1/2" | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Koleno 90° D20 | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 13 |  | 13 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | T-kus D20 x 20 x 20 | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Koleno 90° s vnitřním kovovým závitem 20 x 1/2" | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Přechodka s vnějším kovovým závitem 20 x 1/2" | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 10 |  | 10 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Přechodka s vnitřním kovovým závitem 20 x 1/2" | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3 |  | 3 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Trojodbočka 20 x 20 x 20 | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Nátrubek D20 | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 33 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
90 | K | 722249124 | Montáž armatury plastové PPR DN 32 ostatní typ | kus | 12 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.00093 | 0.01116 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | 1876142700
| VV |  | Redukce D32/20 | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5 |  | 5 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Koleno 90° D32 | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4 |  | 4 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Přechodka s vnějším kovovým závitem 32 x 1" | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Nátrubek D32 | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 12 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
91 | K | 722249125 | Montáž armatury plastové PPR DN 40 ostatní typ | kus | 7 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.00122 | 0.00854 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | -649441542
| VV |  | T-kus redukovaný D40 x 20 x 40 | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3 |  | 3 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Redukce D40/32 | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Redukce D40/20 | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Koleno 90° D40 | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 7 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
92 | K | 722249126 | Montáž armatury plastové PPR DN 50 ostatní typ | kus | 9 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.00151 | 0.01359 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | -662721099
| VV |  | T-kus redukovaný D50 x 25 x 50 | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Redukce D50/32 | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Redukce D50/40 | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Koleno 90° D50 | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3 |  | 3 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Přechodka s vnějším kovovým závitem 50 x 6/4" | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3 |  | 3 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 9 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
93 | K | 722249127 | Montáž armatury plastové PPR DN 63 ostatní typ | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.0019 | 0.0076 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | -939290422
| VV |  | T-kus redukovaný D63 x 32 x 63 | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Redukce D63/40 | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Koleno 90° D63 | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
94 | K | 722249127R | Montáž armatury plastové PPR DN 75 ostatní typ | kus | 17 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.0019 | 0.0323 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | -1973181032
| VV |  | T-kus redukovaný D75 x 50 x 75 | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5 |  | 5 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Koleno 90° D75 | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3 |  | 3 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Přechodka s vnějším kovovým závitem 50 x 6/4" | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3 |  | 3 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Nátrubek D75 | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6 |  | 6 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 17 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | KK | Kulové kohouty |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 8.8091 |  | 0 | 1 | D | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
95 | M | Pol39 | Kulový kohout G6/4", závit vnitřní/vnitřní, celonerezové provedení, dvoudílný | ks | 3 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 1.25 | 3.75 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -780095604
96 | M | Pol40 | Kulový kohout G1/2", závit vnitřní/vnitřní, celonerezové provedení, dvoudílný | ks | 10 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.355 | 3.55 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -1031594102
97 | K | 722230105 | Ventil přímý G 6/4" se dvěma závity | kus | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.00152 | 0.00456 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | 1572557488
| VV |  | Kulový kohout G6/4", závit vnitřní/vnitřní, celonerezové provedení, dvoudílný | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3 |  | 3 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
98 | M | Pol41 | Zahradní kohout G1/2", závit vnější, celonerezové provedení | ks | 3 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.5 | 1.5 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1055212507
| P |  | Poznámka k položce: vč. těsnění | [14 empty] | P | 3
99 | K | 722230101 | Ventil přímý G 1/2" se dvěma závity | kus | 13 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.00035 | 0.00455 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | 793487697
| VV |  | Kulový kohout G1/2", závit vnitřní/vnitřní, celonerezové provedení, dvoudílný | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 10 |  | 10 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Zahradní kohout G1/2", závit vnější, celonerezové provedení | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3 |  | 3 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 13 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | OOV | Odvod odpadní vody |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 106.0429 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
100 | K | ODMM2 | Ostatní drobný a montážní materiál | kpl | 1 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -1221642613
101 | K | RP325/4 | Závitová přechodka 32 x 5/4", PP-HT | ks | 1 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -1224077222
102 | K | 382413113 | Osazení jímky z PP 2200 l pro usazení do terénu | kus | 1 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -1831928814
103 | M | PBJ2200 | Podzemní bezodtoká jímka 2200 l - rozměry 2400 x 1230 x 1515 mm - materiál: polyetylen - rozsah dodávky: samonosná jímka o objemu 2200 l, vyvrtání otvoru vtoku pro potrubí d160 vč. těsnění, pochozí plastový poklop | ks | 1 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -2055761670
| D | PHPT | Plastové hrdlové potrubí a tvarovky, mat. PP-HT |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 46.5782 |  | 0 | 1 | D | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
104 | M | Pol42 | Tr. Ø 110 x 2,7 | m | 37.72 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 1.03 | 38.8516 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1855942620
105 | M | Pol43 | Tr. Ø 40 x 1,8 | m | 6.9 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.24 | 1.656 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -987364109
106 | M | Pol44 | Koleno 87° DN100 | ks | 6 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.24 | 1.44 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 317878093
107 | M | Pol45 | Koleno 87° DN40 | ks | 2 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.04 | 0.08 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -614183074
108 | M | Pol46 | Jednoduchá odbočka 87° DN100/100 | ks | 12 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.33 | 3.96 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -33831880
109 | M | Pol47 | Jednoduchá odbočka 87° DN100/40 | ks | 1 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.18 | 0.18 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -1587881074
110 | M | Pol48 | Jednoduchá odbočka 87° DN40/40 | ks | 2 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.06 | 0.12 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1977865951
111 | M | Pol49 | Redukce DN150/100 | ks | 1 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.09 | 0.09 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -1044072471
112 | M | Pol50 | Redukce DN100/40 | ks | 1 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.09 | 0.09 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -972541689
113 | M | Pol51 | Redukce DN40/32 | ks | 1 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -1488996926
114 | K | 721174025 | Potrubí kanalizační z PP odpadní DN 110 | m | 43.378 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.00201 | 0.08719 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | 226443673
| VV |  | Tr. Ø 110 x 2,7 | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 37,72 |  | 37.72 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ostatní 15% | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 37,72*0,15 |  | 5.658 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 43.378 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
115 | K | 721174042 | Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 40 | m | 8.28 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.00041 | 0.0033948 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | 1741688500
| VV |  | Tr. Ø 40 x 1,8 | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6,9 |  | 6.9 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ostatní 20% | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6,9*0,2 |  | 1.38 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 8.28 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | PHTPPVC | Plastové hrdlové potrubí a tvarovky, mat. PVC KG hladké SN4 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 59.4647 |  | 0 | 1 | D | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
116 | M | Pol52 | Tr. Ø 160 x 4,0 | m | 25 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 2.16 | 54 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -622898821
117 | M | Pol53 | Jednoduchá odbočka 87°30 DN150/100 | ks | 2 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.93 | 1.86 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -1094546149
118 | M | Pol54 | Koleno 87°30 DN150 | ks | 3 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.88 | 2.64 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1309855588
119 | M | Pol55 | Koleno 87°30 DN100 | ks | 2 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.44 | 0.88 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 453669494
120 | K | 721173317 | Potrubí kanalizační z PVC SN 4 dešťové DN 160 | m | 27.5 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.00308 | 0.0847 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | -1481727476
| VV |  | Tr. Ø 160 x 4,0 | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 25+25*0,1 |  | 27.5 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | OK | Odvod kondenzátu |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.10746 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
121 | K | 721226521 | Zápachová uzávěrka nástěnná pro pračku a myčku DN 40 | kus | 6 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.0005 | 0.003 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | -564916037
122 | K | 721229111 | Montáž zápachové uzávěrky pro pračku a myčku do DN 50 ostatní typ | kus | 6 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 6e-05 | 0.00036 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | 403827720
123 | K | 751613141 | Montáž hadice pro odvod kondenzátu | kus | 6 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | 1415234286
124 | M | 48481004 | hadice pro odvod kondenzátu | m | 210 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.00041 | 0.0861 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | -310830197
| VV |  | samostpádné potrubí | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | hadička PVC průměr 10 mm do 5 m délky | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5*6 |  | 30 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | výtlak čerpadla kondenzátu | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | hadička PVC průměr 10 mm Celková délka potrubí 10/8 mm cca 30 m | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 30*6 |  | 180 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 210 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
125 | K | 722173234 | Potrubí vodovodní plastové pevné PVC-C spoj lepením PN 25 do 70°C D 32x3,6 mm | m | 30 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.0006 | 0.018 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | 1864870730
| VV |  | 5*6 |  | 30 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
126 | K | OK1 | uchycení potrubí ke stěnám nebo stropu | kpl | 6 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | -60364710
| D | PO | Požární ochrana |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.02924 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
127 | K | 722254126R | Hydrantová skříň vnitřní s výzbrojí - specifikace dle dokumentace | soubor | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.02852 | 0.02852 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | 302753857
128 | M | KK1 | kulový ventil 1" s propojovací hadicí k napojení na stávající přívod vody | ks | 1 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | 2103201997
129 | K | 722230103 | Ventil přímý G 1" se dvěma závity | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.00072 | 0.00072 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | 1427748313
130 | M | PO1 | Přenosný hasicí přístroj (PHP) - Technické parametry: - výtlačný plyn: dusík - teplotní funkční rozsah: -30 až +60 °C - rozměry cca: průměr 150 mm, výška 570 mm | ks | 3 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | -921849244
131 | K | HZS3112 | Hodinová zúčtovací sazba montér potrubí odborný | hod | 12 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 512 | -1671066671
| VV |  | Přenosný hasicí přístroj (PHP) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*2*3 |  | 12 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | MM | Montážní materiál |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.0206 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
132 | M | PS16/100-A2 | Přírubový spoj DN100 PN16 mat. A2 (nerez) | ks | 1 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.00195 | 0.00195 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -1375545573
133 | M | PS16/65-A2 | Přírubový spoj DN65 PN16 mat. A2 (nerez) | ks | 7 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.00098 | 0.00686 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1330549436
134 | K | 230032028 | Montáž přírubových spojů do PN 16 DN 65 | kus | 6 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 64 | -1130736319
135 | K | 230032030 | Montáž přírubových spojů do PN 16 DN 100 | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 64 | 487211799
136 | M | Pž160 | Protidešťová žaluzie pevná kruhová se síťkou pro tr. de 160 mm, mat. nerez | ks | 1 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 2037406687
137 | M | pž110 | Protidešťová žaluzie pevná kruhová se síťkou pro tr. de 110 mm, mat. nerez | ks | 1 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -356490605
| D | PZ | Podpěry a závěsy potrubí |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
138 | K | P1 | Rozvod pitné vody do DN65 - Konstrukce podpěr/závěsů bude celonerezová se stavitelnými potrubními objímkami s vnitřními pryžovými manžetami. Dle typu a průměru potrubí budou případně použity celoplastové objímky. | sada | 1 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 64 | 161043700
139 | K | P2 | Odvod odpadní vody do DN150 - Konstrukce podpěr/závěsů bude celonerezová se stavitelnými potrubními objímkami s vnitřními pryžovými manžetami. Dle typu a průměru potrubí budou případně použity celoplastové objímky. | sada | 1 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 64 | -610765006
140 | K | P3 | Odvod vody z elektrolyzérů DN25 Konstrukce podpěr/závěsů bude celonerezová se stavitelnými potrubními objímkami s vnitřními pryžovými manžetami. Dle typu a průměru potrubí budou případně použity celoplastové objímky. | sada | 1 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 64 | -2032101394
| D | TI | Tepelná izolace vnitřního rozvodu pitné vody z pěnového kaučuku, tl. 13 mm - spec. dle dokumentace |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.01179 |  | 0 | 1 | D | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
141 | K | 722181231 | Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl přes 9 do 13 mm DN do 22 mm | m | 33 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 7e-05 | 0.00231 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | 786603018
| VV |  | D20 | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 33 |  | 33 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
142 | K | 722181232 | Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl přes 9 do 13 mm DN přes 22 do 45 mm | m | 27 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 9e-05 | 0.00243 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | -1677457117
| VV |  | D40 | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 14 |  | 14 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D32 | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 12 |  | 12 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D25 | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 27 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
143 | K | 722181233 | Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl přes 9 do 13 mm DN přes 45 do 63 mm | m | 20 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.00012 | 0.0024 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | 278611611
| VV |  | D63 | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 9 |  | 9 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D50 | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 11 |  | 11 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 20 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
144 | K | 722181234 | Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl přes 9 do 13 mm DN přes 63 do 89 mm | m | 31 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.00015 | 0.00465 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | -589779787
| VV |  | D75 | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 31 |  | 31 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | PPvs | Prostupy potrubí vnější stěnou |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.00761 |  | 0.172 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
145 | K | 977151122R | Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D 122mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.00137 | 0.00137 | 0.029 | 0.029 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -1364094878
146 | K | 977151124R | Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D 172 | ks | 1 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.00279 | 0.00279 | 0.056 | 0.056 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -1926911261
147 | K | PPvsR1 | vyplnění mezikruží mezi povrchem trubky a díry vysokoexpanzní PUR pěnou vč. utěsnění spár u vnitřní stěny a PIR panemů trvale pružným tmelem | kpl | 2 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -232210823
| D | PPvs1 | Zhotovení a utěsnění nového prostupu potrubí základem objektu |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.00345 |  | 0.087 | 1 | D | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
148 | K | 977151126 | Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 200 do 225 mm | ks | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.00345 | 0.00345 | 0.087 | 0.087 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 813991093
149 | K | JVo | Ošetření vnitřního povrchu vrtu nátěrem proti korozi | kpl | 1 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -570591232
150 | M | PPvsR2 | Systémovým těsněním na potrubí d160 s nerezovými utahovacími prvky | ks | 1 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -908298485
151 | M | PPvsR3 | Nerezová pažnice s těsnícím kruhem pro napojení stáv. vnější hydroizolace | ks | 1 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -1934981834
152 | K | HZS3112 | Hodinová zúčtovací sazba montér potrubí odborný | hod | 16 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 512 | -584212189
| VV |  | Osazení systémového těsnění a nerezové pažnice | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | napojení hydroizolace | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*4*2 |  | 16 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | PPvns | Prostupy potrubí vnitřní stěnou |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.01039 |  | 0.176 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
153 | K | 977151124R1 | Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D 160 | m | 2 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.00279 | 0.00558 | 0.056 | 0.112 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 515290832
154 | K | 977151121R | Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D 110 | ks | 1 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.00132 | 0.00132 | 0.025 | 0.025 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -1167499971
155 | K | 977151117R | Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D 80 | ks | 2 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.00118 | 0.00236 | 0.014 | 0.028 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -432261686
156 | K | 977151116R | Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D 70 | ks | 1 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.00113 | 0.00113 | 0.011 | 0.011 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -753228151
157 | K | PPvnsR1 | Vyplnění spár mezi trubkou a stěnou trvale pružným tmelem (začištění povrchu vnitřní omítky) | kpl | 6 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1422149942
| D | OPD | Ostatní práce a dodávky |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.017226 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
158 | K | 230170001 | Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - příprava DN do 40 | sada | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 64 | -594843805
159 | K | 230170011 | Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN do 40 | m | 50.27 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 64 | -296280875
| VV |  | Tr. Ø 20 x 2,8 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 32,7+0,1*32,7 |  | 35.97 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Tr. Ø 25 x 3,5 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1+1*0,1 |  | 1.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Tr. Ø 32 x 4,4 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 12+12*0,1 |  | 13.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | TR40 | Součet |  | 50.27 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
160 | K | 230170002 | Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - příprava DN přes 40 do 80 | sada | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 64 | 1963054457
161 | K | 230170012 | Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN přes 40 do 80 | m | 69.41 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 64 | 1721763366
| VV |  | Tr. Ø 40 x 5,5 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 13,9+0,1*13,9 |  | 15.29 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Tr. Ø 50 x 6,9 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 10,4+10,4*0,1 |  | 11.44 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Tr. Ø 63 x 8,6 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8,1+8,1*0,1 |  | 8.91 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Tr. Ø 75 x 10,3 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 30,7+30,7*0,1 |  | 33.77 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 69.41 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
162 | K | 230120041 | Čištění potrubí profukováním nebo proplachováním DN 32 | m | 50.27 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 64 | 822718307
| VV |  | TR40 |  | 50.27 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
163 | K | 230120042 | Čištění potrubí profukováním nebo proplachováním DN 40 | m | 13.9 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 64 | 1887381592
| VV |  | Tr. Ø 40 x 5,5 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 13,9 |  | 13.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
164 | K | 230120043 | Čištění potrubí profukováním nebo proplachováním DN 50 | m | 10.4 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 64 | 1875303850
| VV |  | Tr. Ø 50 x 6,9 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 10,4 |  | 10.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
165 | K | 230120044 | Čištění potrubí profukováním nebo proplachováním DN 65 | m | 8.1 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 64 | -417252695
| VV |  | Tr. Ø 63 x 8,6 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8,1 |  | 8.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
166 | K | 230120045 | Čištění potrubí profukováním nebo proplachováním DN 80 | m | 30.7 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 64 | -2003501028
| VV |  | Tr. O 75 x 10,3 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 30,7 |  | 30.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
167 | K | 892312121 | Tlaková zkouška vzduchem potrubí DN 150 těsnícím vakem ucpávkovým | úsek | 6 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.0001 | 0.0006 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -2144067260
168 | K | 946112112 | Montáž pojízdných věží trubkových/dílcových š do 1,6 m dl do 3,2 m v přes 1,5 do 2,5 m | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1829626465
| VV |  | dva kusy lešení 2x stavěné | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*2 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
169 | K | 946112212 | Příplatek k pojízdným věžím š do 1,6 m dl do 3,2 m v do 2,5 m za první a ZKD den použití | kus | 60 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -743853239
| VV |  | počet lešení 2ks | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | doba montáže 1 měsíc | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*30*1 |  | 60 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
170 | K | 946112812 | Demontáž pojízdných věží trubkových/dílcových š přes 0,9 do 1,6 m dl do 3,2 m v přes 1,5 do 2,5 m | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -823673782
| VV |  | 2*2 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
171 | K | 952905242 | Dokončující úklid po zatopení průmyslových budov, objektů výrobních, skladovacích, garáží, dílen | m2 | 306.44 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 5e-05 | 0.015322 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 490996328
| VV |  | Podlaha | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 18,8*16,3 |  | 306.44 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 306.44 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | ZNP | Zhotovení nátěru na potrubí požární vody |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.001304 |  | 0 | 1 | D | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
172 | K | 789131143 | Čištění mechanizované potrubí do DN 50 stupeň přípravy St 3 stupeň zrezivění D | m2 | 0.753 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | 2066584449
| VV |  | Zhotovení nátěru na potrubí požární vody | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,753 |  | 0.753 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
173 | K | 789131210 | Omytí potrubí do DN 50 | m2 | 0.753 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | 1062935580
174 | K | 789131220 | Oprášení potrubí do DN 50 | m2 | 0.753 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | -1445174604
175 | K | 789131230 | Osušení potrubí do DN 50 | m2 | 0.753 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | -2010708185
176 | K | 789131240 | Odmaštění potrubí do DN 50 | m2 | 0.753 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | 1540113935
177 | K | 789331111 | Zhotovení nátěru potrubí do DN 50 jednosložkového základního tl do 80 µm | m2 | 0.753 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | 223365521
178 | M | 24621610 | hmota nátěrová silikonová základní na tepelně namáhané kovy | kg | 0.564 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.001 | 0.000564 | 0 | 0 | 32 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | -2107039480
| VV |  | 0,753*0,749 'Přepočtené koeficientem množství |  | 0.564 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
179 | K | 789331215 | Zhotovení nátěru potrubí do DN 50 | m2 | 0.753 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | 1702107057
180 | M | 24629116 | hmota nátěrová samozákladující | kg | 0.244 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.001 | 0.000244 | 0 | 0 | 32 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | 1080522639
| VV |  | 0,753*0,324 'Přepočtené koeficientem množství |  | 0.244 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
181 | K | 789331221 | Zhotovení nátěru potrubí do DN 50 dvousložkového krycího (vrchního) tl do 80 µm | m2 | 0.753 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | 1705966483
182 | M | 24621610R1 | hmota nátěrová dle ČSN 130072 | kg | 0.496 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.001 | 0.000496 | 0 | 0 | 32 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | -1463565225
| VV |  | 0,753*0,659 'Přepočtené koeficientem množství |  | 0.496 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
| D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
183 | K | 998722201 | Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | -1085364593
184 | K | 998722294 | Příplatek k přesunu hmot procentní pro vnitřní vodovod za zvětšený přesun do 1000 m | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | -237574269
| D | 997 | Přesun sutě |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
185 | K | 997013609 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07 | t | 0.311 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 29383746

## SO01.6 - Obnova trubního ...
{889bc46e-d396-4f05-bafc-fb2ca54cf545}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | True
Stavba:
Změna způsobu dezinfekce
Objekt:
SO01 - Chlorovna 2 - změna využití objektu na budovu dávkování NaClO
Soupis:
SO01.6 - Obnova trubního vedení v neprůchozím kolektoru
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Areál úpravny vody Želivka, Hulice 106 |  |  | Datum: | 31. 8. 2021
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | 26496224
|  | Úpravna vody Želivka, a.s. |  |  |  | DIČ: | CZ26496224
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 62585193
|  | ERMEX ENGINEERING, spol. s r.o. |  |  |  | DIČ: | CZ62585193
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky. Projektant upozorňuje, že cena v KR je platná k datu vydání dokumnentace. Projektant upozorňuje, že ceníkové ceny dle sazebníku URS nemusí odpovídat cenám obvyklím v místě realizace stavby a reálná hodnota se může být vyšší než uvádí KR. Je-li v názvu položky v kontrolním rozpočtu nebo v soupisu prací uvedena v kolonce „Popis“ obchodní značka jakéhokoliv materiálu, výrobku nebo technologie, má tento název pouze informativní charakter. Pro ocenění a následně pro realizaci je možné použít i jiný materiál, výrobek nebo technologii, se srovnatelnými nebo lepšími užitnými vlastnostmi, které odpovídají požadavkům dokumentace. Přesná specifikace materiálu a prací je uvedena v zadávací dokumentaci, která tvoří nedílnou součást rozpočtu. Specifikace materiálů a postupu prací, která je uvedena v technických zprávách, soupisech prací či jinde v zadávací dokumentaci má přednost před popisem položky v rozpočtu (Položky URS nemusí vždy přesně odpovídat požadovanému provedení)
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
| DPH | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Změna způsobu dezinfekce
Objekt:
SO01 - Chlorovna 2 - změna využití objektu na budovu dávkování NaClO
Soupis:
SO01.6 - Obnova trubního vedení v neprůchozím kolektoru
Místo: |  |  | Areál úpravny vody Želivka, Hulice 106 |  |  | Datum: | 31. 8. 2021
Zadavatel: |  |  | Úpravna vody Želivka, a.s. |  |  | Projektant: | ERMEX ENGINEERING, spol. s r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 1 - Zemní práce | [5 empty] | 0
| 2 - Zakládání | [5 empty] | 0
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce | [5 empty] | 0
| 4 - Vodorovné konstrukce | [5 empty] | 0
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | [5 empty] | 0
| 8 - Trubní vedení | [5 empty] | 0
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | [5 empty] | 0
| OS - Ostatní | [5 empty] | 0
| 997 - Přesun sutě | [5 empty] | 0
| 997-s - Přesun sutě - skládkovné | [5 empty] | 0
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům | [5 empty] | 0
| 767 - Konstrukce zámečnické | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Změna způsobu dezinfekce
Objekt:
SO01 - Chlorovna 2 - změna využití objektu na budovu dávkování NaClO
Soupis:
SO01.6 - Obnova trubního vedení v neprůchozím kolektoru
Místo: |  |  | Areál úpravny vody Želivka, Hulice 106 |  |  | Datum: | 31. 8. 2021
Zadavatel: |  |  | Úpravna vody Želivka, a.s. |  |  | Projektant: | ERMEX ENGINEERING, spol. s r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 144.8899 |  | 151.5422 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 143.2337 |  | 150.6283 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 83.62 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 115101201 | Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min | hod | 700 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 3e-05 | 0.021 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -886853525
| VV |  | 70*10 "VV, PD" |  | 700 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 700 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2 | K | 115101301 | Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min | den | 70 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1708487938
| VV |  | 70 "VV, PD" |  | 70 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 70 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
3 | K | 119001401 | Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200 mm | m | 5 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.00868 | 0.0434 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -155011321
| VV |  | 1*5 "VV, PD" |  | 5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 5 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
4 | K | 121151113 | Sejmutí ornice plochy do 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně | m2 | 722 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1643567865
| VV |  | 75,6/0,15 "VV, PD" |  | 504 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 32,7/0,15 "VV, PD" |  | 218 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 722 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
5 | K | 132312212 | Hloubení rýh š do 2000 mm v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti II skupiny 4 ručně | m3 | 224.3 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 329053624
| VV |  | 155 "VV, PD" |  | 155 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 69,3 "VV, PD" |  | 69.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 224.3 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
6 | K | 132351254 | Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 500 m3 strojně | m3 | 394.22 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -1318694459
| VV |  | 232,45 "VV, PD" |  | 232.45 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 161,77 "VV, PD" |  | 161.77 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 394.22 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
7 | K | 162351123 | Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 | m3 | 1299.52 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 585645908
| VV |  | 232,45+155+265,5+2*75,6 "VV, PD" |  | 804.15 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 161,77+69,3+198,9+2*32,7 "VV, PD" |  | 495.37 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1299.52 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
8 | K | 162751137 | Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 | m3 | 154.12 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -401967044
| VV |  | 232,45+155-265,5 "VV, PD" |  | 121.95 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 161,77+69,3-198,9 "VV, PD" |  | 32.17 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 154.12 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
9 | K | 167151102 | Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 do 100 m3 | m3 | 726.82 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -2006276436
| VV |  | 232,45+155+75,6 "VV, PD" |  | 463.05 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 161,77+69,3+32,7 "VV, PD" |  | 263.77 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 726.82 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
10 | K | 174151101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním | m3 | 464.4 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -182821186
| VV |  | 265,5 "VV, PD" |  | 265.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 198,9 "VV, PD" |  | 198.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 464.4 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
11 | K | 175151101 | Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m | m3 | 26.1 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -1755633342
| VV |  | 26,1 "VV, PD" |  | 26.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 26.1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
12 | M | 58331200 | štěrkopísek netříděný zásypový | t | 48.285 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 1 | 48.285 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1535282899
| VV |  | 26,1*1,85 |  | 48.285 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 48.285 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
13 | K | 181311103 | Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm v rovině nebo ve svahu do 1:5 ručně | m2 | 1409.859 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1803691740
| VV |  | 73/0,15 "VV, PD" |  | 486.667 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 486,91 "VV, PD" |  | 486.91 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 32,7/0,15 "VV, PD" |  | 218 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 218,2815 "VV, PD" |  | 218.282 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1409.859 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
14 | M | 10364101 | zemina pro terénní úpravy - ornice | t | 35.26 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 1 | 35.26 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -1529749030
| VV |  | 486,91*0,05 |  | 24.346 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 218,2815*0,05 |  | 10.914 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 35.26 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
15 | K | 181411121 | Založení lučního trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 | m2 | 705.192 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -973073738
| VV |  | 486,91 "VV, PD" |  | 486.91 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 218,2815 "VV, PD" |  | 218.282 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 705.192 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
16 | M | 00572420 | osivo směs travní parková okrasná | kg | 10.578 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.001 | 0.010578 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1894882081
| VV |  | 486,91*0,015 |  | 7.304 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 218,2815*0,015 |  | 3.274 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 10.578 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
17 | K | 181912112 | Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 se zhutněním ručně | m2 | 39.5 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1076269957
| VV |  | 39,5*1 "VV, PD" |  | 39.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 39.5 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 2 | Zakládání |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.055125 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
18 | K | 212755214 | Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm bez lože | m | 112.5 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.00049 | 0.055125 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -1641511839
| VV |  | 73 "VV, PD" |  | 73 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 39,5 "VV, PD" |  | 39.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 112.5 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 17.0823 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
19 | K | 3171212R1 | Krycí deska PZD dl. 180 cm do lože z cementové malty | kus | 245 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.04968 | 12.1716 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 320905878
| VV |  | 245 "VV, PD" |  | 245 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 245 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
20 | K | 3171212R2 | Očištění a oprava bet. líce stávajícího kolektoru v místě napojení na obnovovanou stropní konstrukci | m2 | 33.9 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 95976287
| VV |  | 33,9 "VV, PD" |  | 33.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 33.9 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
21 | K | 3171212R3 | Očištění a úprava bet. líce stávajícího kolektoru v místě napojení na novou konstrukci (šachtu) | kus | 3 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 740054447
| VV |  | 1 "šachta č. 1, VV, PD" |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 "šachta č. 2, VV, PD" |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 "šachta č. 3, VV, PD" |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
22 | K | 342241112 | Příčky z cihel plných lícových P 60 dl 290 mm pevnosti na MVC včetně spárování tl 140 mm | m2 | 4.422 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.3216 | 1.4221 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -1595737409
| VV |  | 4,422 "VV, PD" |  | 4.422 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4.422 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
23 | K | 380326132 | Kompletní konstrukce ČOV, nádrží ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37 tl přes 150 do 300 mm | m3 | 1.29 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 2.5143 | 3.2434 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 710909012
| VV |  | 0,43 "šachta č. 1, VV, PD" |  | 0.43 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,43 "šachta č. 2, Vv, PD" |  | 0.43 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,43 "šachta č. 3, VV, PD" |  | 0.43 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1.29 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
24 | K | 380356231 | Bednění kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů neomítaných ploch rovinných zřízení | m2 | 17.07 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.00247 | 0.042163 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -1544820986
| VV |  | (2*1,8+2*1,4)*0,25+1,8*1,4+2*3,14*0,5*0,5 "šachta č. 1, VV, PD" |  | 5.69 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2*1,8+2*1,4)*0,25+1,8*1,4+2*3,14*0,5*0,5 "šachta č. 2, VV, PD" |  | 5.69 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2*1,8+2*1,4)*0,25+1,8*1,4+2*3,14*0,5*0,5 "šachta č. 3, VV, PD" |  | 5.69 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 17.07 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
25 | K | 380356231R | Pronájem bednění vč. dopravy, omytí, opotřebení, ztratného atd. po dobu betonáže a zrání betonu | kpl | 1 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1798897291
26 | K | 380356232 | Bednění kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů neomítaných ploch rovinných odstranění | m2 | 17.07 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1812862215
| VV |  | (2*1,8+2*1,4)*0,25+1,8*1,4+2*3,14*0,5*0,5 "šachta č. 1, VV, PD" |  | 5.69 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2*1,8+2*1,4)*0,25+1,8*1,4+2*3,14*0,5*0,5 "šachta č. 2, VV, PD" |  | 5.69 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2*1,8+2*1,4)*0,25+1,8*1,4+2*3,14*0,5*0,5 "šachta č. 3, VV, PD" |  | 5.69 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 17.07 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
27 | K | 380361006 | Výztuž kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů z betonářské oceli 10 505 | t | 0.183 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 1.1091 | 0.20296 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1186870967
| VV |  | 0,06071 "šachta č. 1, VV, PD" |  | 0.061 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,06071 "šachta č. 2, VV, PD" |  | 0.061 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,06071 "šachta č. 3, VV, PD" |  | 0.061 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 0.183 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 1.4007 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
28 | K | 451573111 | Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku | m3 | 6.1 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -431773099
| VV |  | 6,1 "VV, PD" |  | 6.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 6.1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
29 | K | 452112112 | Osazení betonových prstenců nebo rámů v do 100 mm | kus | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.22394 | 0.67182 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -1143818517
| VV |  | 1 "šachta č. 1, VV, PD" |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 "šachta č. 2, VV, PD" |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 "revizní šachta, VV, PD" |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
30 | M | 59224176 | prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x80mm | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.051 | 0.051 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -688785723
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
31 | M | 59224184 | prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x40mm | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.028 | 0.028 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 508067283
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
32 | M | 59224185 | prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x60mm | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.04 | 0.04 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -392013497
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
33 | K | 452112122 | Osazení betonových prstenců nebo rámů v do 200 mm | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.22394 | 0.44788 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 122659908
| VV |  | 1 "šachta č. 1, VV, PD" |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 "šachta č. 3, VV, PD" |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
34 | M | 59224188 | prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x120mm | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.081 | 0.162 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1072498188
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 6 | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 34.4387 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
35 | K | 616321121 | Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá uzavřených kanálů nanášená ručně | m2 | 8.844 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.0154 | 0.1362 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1575902984
| VV |  | 8,844 "VV, PD" |  | 8.844 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 8.844 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
36 | K | 631311215 | Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37 | m3 | 12.456 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 2.4533 | 30.5582 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -1923719924
| VV |  | 12,456 "VV, PD" |  | 12.456 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 12.456 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
37 | K | 632455253 | Potěr popílkocementový tl přes 10 do 20 mm na mazaninách hlazený ocelovým hladítkem | m2 | 124.56 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.03006 | 3.7443 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -2020110013
| VV |  | 69,2*1,8 "VV, PD" |  | 124.56 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 124.56 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
38 | K | 6324601R0 | Obetonování obvodu ŽB desky (dno šachty) spádovým betonem | soub | 4 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 967313770
| VV |  | 1 "šachta č. 1, VV, PD" |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 "šachta č. 2, VV, PD" |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 "šachta č. 3, VV, PD" |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 "revizní šachta, VV, PD" |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 8 | Trubní vedení |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 6.6102 |  | 2.2 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
39 | K | 871313121 | Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 160 | m | 44.85 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 1e-05 | 0.0004485 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -1260598145
| VV |  | 44,85 "VV, PD" |  | 44.85 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 44.85 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
40 | M | 28611134 | trubka kanalizační PVC DN 160x5000mm SN4 | m | 46.196 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.01198 | 0.55343 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 761432618
| VV |  | 44,85 |  | 44.85 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 44.85 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 44,85*1,03 'Přepočtené koeficientem množství |  | 46.196 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
41 | K | 877315211 | Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 160 | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 702083764
| VV |  | 4 "VV, PD" |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
42 | M | 28611361 | koleno kanalizační PVC KG 160x45° | kus | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.00065 | 0.00195 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -2028717131
| VV |  | 3 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
43 | M | 28611363 | koleno kanalizační PVC KG 160x87° | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.00088 | 0.00088 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -1852299656
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
44 | K | 877315221 | Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 dvouosé DN 160 | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 1e-05 | 1e-05 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1435479907
| VV |  | 1 "VV, PD" |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
45 | M | 28611429 | odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 160/160/87° | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.00125 | 0.00125 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -975837344
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
46 | K | 890451811 | Bourání šachet z prefabrikovaných skruží ručně obestavěného prostoru přes 3 do 5 m3 | m3 | 5 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0.36 | 1.8 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 965066087
| VV |  | 5 "VV, DVZ" |  | 5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 5 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
47 | K | 892312121 | Tlaková zkouška vzduchem potrubí DN 150 těsnícím vakem ucpávkovým | úsek | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.0001 | 0.0003 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1431993405
48 | K | 894411311 | Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží rovných | kus | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.01019 | 0.03057 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1949407558
| VV |  | 1 "šachta č. 1, VV, PD" |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 "revizní šachta, VV, PD" |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
49 | M | 59224051 | skruž pro kanalizační šachty se zabudovanými stupadly 100x50x12cm | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.506 | 0.506 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 951868451
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
50 | M | 59224052 | skruž pro kanalizační šachty se zabudovanými stupadly 100x100x12cm | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 1.013 | 2.026 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -648636386
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
51 | K | 894412411 | Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží přechodových | kus | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.01248 | 0.03744 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 907617218
| VV |  | 1 "šachta č. 1, VV, PD" |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 "šachta č. 2, VV, PD" |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 "revizní šachta, VV, PD" |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
52 | M | 59224168 | skruž betonová přechodová 62,5/100x60x12cm, stupadla poplastovaná kapsová | kus | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.548 | 1.644 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1962512392
| VV |  | 3 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
53 | K | 894414111 | Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží základových (dno) | kus | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.02854 | 0.08562 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -940794716
| VV |  | 1 "šachta č. 1, VV, PD" |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 "šachta č. 2, VV, PD" |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 "šachta č. 3, VV, PD" |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
54 | K | 894414211 | Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty desek zákrytových | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.03927 | 0.03927 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 250238068
| VV |  | 1 "šachta č. 3, VV, PD" |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
55 | M | 59224075 | deska betonová zákrytová k ukončení šachet 1000/625x200mm | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.521 | 0.521 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 869603163
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
56 | K | 894812111 | Revizní a čistící šachta z PP šachtové dno DN 315/150 přímý tok | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.04 | 0.04 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 471088275
| VV |  | 1 "VV, PD" |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
57 | K | 894812131 | Revizní a čistící šachta z PP DN 315 šachtová roura korugovaná bez hrdla světlé hloubky 1250 mm | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.0062 | 0.0062 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 934911720
| VV |  | 1 "VV, PD" |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
58 | K | 894812149 | Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP DN 315 za uříznutí šachtové roury | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -1101245878
| VV |  | 1 "VV, PD" |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
59 | K | 894812156 | Revizní a čistící šachta z PP DN 315 poklop plastový pro třídu zatížení A15 s teleskopickou trubkou | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.00646 | 0.00646 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1413584069
| VV |  | 1 "VV, PD" |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
60 | K | 899102112 | Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů pro třídu zatížení A15, A50 | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.21734 | 0.86936 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -345059623
| VV |  | 1 "šachta č. 1, VV, PD" |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 "šachta č. 2, VV, PD" |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 "šachta č. 3, VV, PD" |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 "revizní šachta, VV, PD" |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
61 | M | 28661932 | poklop šachtový litinový DN 600 pro třídu zatížení A15 | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.06 | 0.24 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -500728436
| VV |  | 4 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
62 | K | 899104211 | Demontáž poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů hmotnosti přes 150 kg | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.4 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1948274760
| VV |  | 1 "VV, PD" |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 "VV, PD" |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.026758 |  | 148.4283 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
63 | K | 952903112 | Vyčištění objektů ČOV, nádrží, žlabů a kanálů při v do 3,5 m | m2 | 132.8 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 1e-05 | 0.001328 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1349337058
| VV |  | 0,8*83+0,8*83 "VV, PD" |  | 132.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 132.8 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
64 | K | 953334118 | Bobtnavý pásek do pracovních spar betonových kcí bentonitový 20 x 15 mm | m | 19.5 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.00098 | 0.01911 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -70014597
| VV |  | 6,5 "šachta č. 1, VV, PD" |  | 6.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6,5 "šachta č. 2, VV, PD" |  | 6.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6,5 "šachta č. 3, VV, PD" |  | 6.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 19.5 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
65 | K | 962031133 | Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm | m2 | 6.222 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0.261 | 1.6239 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -1817683392
| VV |  | 3*0,6 "VV, PD" |  | 1.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,32*3,35 "VV, PD" |  | 4.422 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 6.222 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
66 | K | 963015141 | Demontáž prefabrikovaných krycích desek kanálů, šachet nebo žump do hmotnosti 0,5 t | kus | 245 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0.48 | 117.6 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -377279569
| VV |  | 245 "VV, PD" |  | 245 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 245 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
67 | K | 965042141 | Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2 | m3 | 13.212 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 29.0664 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1115858694
| VV |  | 13,212 "VV, PD" |  | 13.212 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 13.212 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
68 | K | 977151125R | Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 180 do 200 mm | ks | 2 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.00316 | 0.00632 | 0.069 | 0.138 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 943919320
| VV |  | 2 "VV, PD" |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
69 | K | 977151911R | Příplatek k jádrovým vrtům za práci ve stísněném prostoru | m | 2 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -464875514
| VV |  | 2 "VV, PD" |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
70 | K | 9781511R7 | Ošetření vnitřního povrchu vrtu epoxidovým lakem | soub | 2 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -135518789
| VV |  | 2 "VV, PD" |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
71 | K | 9781511R8 | Utěsnění prostupu potrubí systémovým těsněním na potrubí DN 150, D+M | soub | 1 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1453197573
| VV |  | 1 "VV, PD" |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
72 | K | 978151R9 | Utěsnění prostupu potrubí systémovým těsněním na potrubí DN 150, s nerezovými utahovacími prvky, vsazené do nerezové pažnice s těsnícím kruhem pro napojení na stáv. vnější hydroizolaci, D+M | soub | 1 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -449904997
| VV |  | 1 "VV, PD" |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | OS | Ostatní |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
73 | K | 997013631R | Odvoz a likvidace kovového odpadu - Zhotovitel zajistí odvoz šrotu a vážní lístek předá objednateli. Platbu za odevzdaný šrot zašle na účet objednatele. | kpl | 1 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -1457125078
74 | K | JŘ5T | jeřábnické práce - přistavení jeřábu, jeřábnické práce | kpl | 1 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 64 | 1886471300
75 | K | HZS4142 | Hodinová zúčtovací sazba vazač břemen odborný | hod | 48 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 64 | 393267856
| VV |  | 8*6 |  | 48 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 997 | Přesun sutě |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
76 | K | 997013111 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace | t | 28.505 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -1222995227
| VV |  | 28,505 |  | 28.505 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 28.505 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
77 | K | 997013211 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně | t | 30.69 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 512 | 1860612441
| VV |  | 1,624+29,066 |  | 30.69 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 30.69 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
78 | K | 997221551 | Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km | t | 30.69 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -317419699
| VV |  | 1,624+29,066 |  | 30.69 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 30.69 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
79 | K | 997221559 | Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů | t | 276.21 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 227007552
| VV |  | 9*(1,624+29,066) |  | 276.21 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 276.21 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
80 | K | 997221561 | Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km | t | 28.505 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 663236989
| VV |  | 28,505 |  | 28.505 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 28.505 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
81 | K | 997221569 | Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů | t | 256.545 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -362122249
| VV |  | 9*28,505 |  | 256.545 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 256.545 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
82 | K | 997221612 | Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu | t | 59.595 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 453877457
| VV |  | 59,595 |  | 59.595 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 59.595 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 997-s | Přesun sutě - skládkovné |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
83 | K | 997013601 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01 | t | 29.066 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 512 | -1114407388
| VV |  | 29,066 |  | 29.066 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 29.066 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
84 | K | 997013602 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 17 01 01 | t | 28.505 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 512 | -1770053858
| VV |  | 28,505 |  | 28.505 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 28.505 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
85 | K | 997013603 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu cihelného kód odpadu 17 01 02 | t | 1.624 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 512 | -1801834635
| VV |  | 1,624 |  | 1.624 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1.624 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
86 | K | 997013645 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02 | t | 0.826 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 512 | 392006847
| VV |  | 0,826 |  | 0.826 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 0.826 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
87 | K | 997013655 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04 | t | 269.711 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 512 | -1149202535
| VV |  | (232,45+155-265,5)*1,75 "VV, PD" |  | 213.413 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (161,77+69,3-198,9)*1,75 "VV, PD" |  | 56.298 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 269.711 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 1.6562 |  | 0.91383 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 711 | Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 1.6537 |  | 0.91383 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
88 | K | 711111001 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním | m2 | 159.852 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | 1863847209
| VV |  | 69,2*2,1*1,1 "VV, PD" |  | 159.852 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 159.852 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
89 | M | 11163150 | lak penetrační asfaltový | t | 0.16 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 1 | 0.16 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | 1701007272
| P |  | Poznámka k položce: Spotřeba 0,3-0,4kg/m2 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 159,852*0,001 'Přepočtené koeficientem množství |  | 0.16 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
90 | K | 711112001 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním | m2 | 83.732 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | -1652128434
| VV |  | 69,2*1,1*1,1"VV, PD" |  | 83.732 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 83.732 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
91 | M | 11163150 | lak penetrační asfaltový | t | 0.084 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 1 | 0.084 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | -2079645445
| P |  | Poznámka k položce: Spotřeba 0,3-0,4kg/m2 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 83,732*0,001 'Přepočtené koeficientem množství |  | 0.084 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
92 | K | 711131811 | Odstranění izolace proti zemní vlhkosti vodorovné | m2 | 154.14 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0.004 | 0.61656 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | 505629524
| VV |  | 73,4*2,1 "VV, PD" |  | 154.14 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 154.14 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
93 | K | 711131821 | Odstranění izolace proti zemní vlhkosti svislé | m2 | 66.06 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0.0045 | 0.29727 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | -1052497555
| VV |  | 73,4*0,9 "VV, PD" |  | 66.06 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
94 | K | 711141559 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP | m2 | 159.852 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.0004 | 0.063941 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | 370459299
| VV |  | 69,2*2,1*1,1 "VV, PD" |  | 159.852 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 159.852 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
95 | M | 62832134 | pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl 4,0mm typu V60 S40 s vložkou ze skleněné rohože, s jemnozrnným minerálním posypem | m2 | 159.852 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.0054 | 0.8632 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | -1847457983
| VV |  | 69,2*2,1*1,1 |  | 159.852 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 159.852 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
96 | K | 711142559 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP | m2 | 76.12 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.0004 | 0.030448 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | -545360641
| VV |  | 69,2*1,1 "VV, PD" |  | 76.12 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 76.12 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
97 | M | 62832134 | pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl 4,0mm typu V60 S40 s vložkou ze skleněné rohože, s jemnozrnným minerálním posypem | m2 | 83.732 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.0054 | 0.45215 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | 1804331041
| VV |  | 69,2*1,1*1,1 |  | 83.732 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 83.732 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
98 | K | 7111431R0 | Napojení hydroizolace kolektoru na ŽB desku (dno šachty), penetrační nátěr, přitavení pásů, D+M | soub | 4 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | -951015511
| VV |  | 1 "šachta č. 1, VV, PD" |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 "šachta č. 2, VV, PD" |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 "šachta č. 3, VV, PD" |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 "revizní achta, VV, PD" |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
99 | K | 998711101 | Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m | t | 1.654 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | 1247942584
100 | K | 998711181 | Příplatek k přesunu hmot tonážní 711 prováděný bez použití mechanizace | t | 1.654 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | -1564515155
| D | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.0025 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
101 | K | 7677871R0 | Nerezový poklop 550*1320 mm, zateplený, uzamykatelný vč. demontovatelného podpěrného nosníku, D+M | kus | 1 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | -898256122
| VV |  | 1 "VV, PD" |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
102 | K | 7677871R1 | Nerezový poklop 800*1320 mm, zateplený, uzamykatelný vč. demontovatelného podpěrného nosníku, D+M | kus | 1 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | 762547973
| VV |  | 1 "VV, PD" |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
103 | K | 7677871R2 | Podpěry a závěsy potrubí DN 150, celonerezové se stavitelnými potrubními objímkami s vnitřní pryžovou manžetou, ke stěně kanálu přivrtány chemickými kotvami, D+M | kus | 4 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | -1174942428
| VV |  | 4 "VV, PD" |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
104 | K | 767861001 | Montáž vnitřních kovových žebříků přímých dl do 2 m kotvených do betonu | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | -770413852
| VV |  | 1 "VV, PD" |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
105 | M | 449830R1 | žebřík výstupový jednoduchý přímý z nerezu, protiskluzové příčle, dl. 600 mm | kus | 1 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.0025 | 0.0025 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | 1871916077

## SO01.7 - Úpravy stavební ...
{436ca238-29be-411b-b1ea-a708a07ac24f}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | True
Stavba:
Změna způsobu dezinfekce
Objekt:
SO01 - Chlorovna 2 - změna využití objektu na budovu dávkování NaClO
Soupis:
SO01.7 - Úpravy stavební elektroinstalace
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Areál úpravny vody Želivka, Hulice 106 |  |  | Datum: | 31. 8. 2021
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | 26496224
|  | Úpravna vody Želivka, a.s. |  |  |  | DIČ: | CZ26496224
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 62585193
|  | ERMEX ENGINEERING, spol. s r.o. |  |  |  | DIČ: | CZ62585193
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky. Projektant upozorňuje, že cena v KR je platná k datu vydání dokumnentace. Projektant upozorňuje, že ceníkové ceny dle sazebníku URS nemusí odpovídat cenám obvyklím v místě realizace stavby a reálná hodnota se může být vyšší než uvádí KR. Je-li v názvu položky v kontrolním rozpočtu nebo v soupisu prací uvedena v kolonce „Popis“ obchodní značka jakéhokoliv materiálu, výrobku nebo technologie, má tento název pouze informativní charakter. Pro ocenění a následně pro realizaci je možné použít i jiný materiál, výrobek nebo technologii, se srovnatelnými nebo lepšími užitnými vlastnostmi, které odpovídají požadavkům dokumentace. Přesná specifikace materiálu a prací je uvedena v zadávací dokumentaci, která tvoří nedílnou součást rozpočtu. Specifikace materiálů a postupu prací, která je uvedena v technických zprávách, soupisech prací či jinde v zadávací dokumentaci má přednost před popisem položky v rozpočtu (Položky URS nemusí vždy přesně odpovídat požadovanému provedení)
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
| DPH | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Změna způsobu dezinfekce
Objekt:
SO01 - Chlorovna 2 - změna využití objektu na budovu dávkování NaClO
Soupis:
SO01.7 - Úpravy stavební elektroinstalace
Místo: |  |  | Areál úpravny vody Želivka, Hulice 106 |  |  | Datum: | 31. 8. 2021
Zadavatel: |  |  | Úpravna vody Želivka, a.s. |  |  | Projektant: | ERMEX ENGINEERING, spol. s r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| D1 - Kabely | [5 empty] | 0
| D2 - Kabelové trasy | [5 empty] | 0
| D3 - Zemní práce a zednické přípomoci | [5 empty] | 0
| D4 - Stavební elektroinstalace | [5 empty] | 0
| D5 - Uzemnění | [5 empty] | 0
| D6 - Rozvaděče | [5 empty] | 0
| D7 - Technicko-inženýrské činnosti | [5 empty] | 0
| D8 - Ostatní náklady | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Změna způsobu dezinfekce
Objekt:
SO01 - Chlorovna 2 - změna využití objektu na budovu dávkování NaClO
Soupis:
SO01.7 - Úpravy stavební elektroinstalace
Místo: |  |  | Areál úpravny vody Želivka, Hulice 106 |  |  | Datum: | 31. 8. 2021
Zadavatel: |  |  | Úpravna vody Želivka, a.s. |  |  | Projektant: | ERMEX ENGINEERING, spol. s r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | D1 | Kabely |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 744 44-1100 | CYKY-J 3x1,5 | m | 282 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -1939915965
2 | K | 744 44-1100.1 | CYKY-O 3x1,5 | m | 120 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1832493763
3 | K | 744 44-1100.2 | CYKY-J 3x2,5 | m | 150 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -1119889194
4 | K | 744 44-1100.3 | CYKY-J 5x1,5 | m | 120 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1966081589
5 | K | 744 44-1100.4 | CYKY-J 5x2,5 | m | 300 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1031036077
6 | K | 744 44-1200 | CYKY-J 5x4 | m | 120 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1017778751
7 | K | 744 44-1300 | CYKY-J 4x10 | m | 10 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 63195918
8 | K | 746 41-3150 | Ukončení CYKY-J 3x1,5 | ks | 20 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -1755290789
9 | K | 746 41-3150.1 | Ukončení CYKY-O 3x1,5 | ks | 8 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -797886877
10 | K | 746 41-3150.2 | Ukončení CYKY-J 3x2,5 | ks | 10 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 206432861
11 | K | 746 41-3430 | Ukončení CYKY-J 4x10 | ks | 2 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -449280673
12 | K | R1 | Přetažení stávajícího kabelu CYKY-J 4x10 v rámci stávajících objektů | m | 100 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1837189638
13 | K | R2 | Spojka kabelu CYKY-J 4x10 | ks | 4 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 85141245
14 | K | R3 | Zmapování, zakreslení do stávajících výkresů a celková kompletace přepojení kabelu z původního rozvaděče UPS do RU rozvaděče v provozní budově | kpl | 1 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -258820415
15 | K | 746 41-3560 | Ukončení CYKY-J 5x1,5 | ks | 8 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 748528409
16 | K | 746 41-3560.1 | Ukončení CYKY-J 5x2,5 | ks | 20 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -334916028
17 | K | 746 41-3560.2 | Ukončení CYKY-J 5x4 | ks | 8 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -395251634
18 | K | Pol1 | Kabelový štítek kompletní vč. popisu | ks | 76 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 598048174
| D | D2 | Kabelové trasy |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
19 | K | 743 11-1116 | Plastová tuhá trubka, nebo vkládací lišta do Ø32 vč. Příchytek, spojek a dalšího příslušenství | m | 60 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 689547078
20 | K | 743 11-2216 | Plastová ohebná trubka do Ø32 vč. Příchytek, spojek a dalšího příslušenství | m | 20 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -285182266
21 | K | 743 55-2121 | Žárově pozinkovaný drátěný žlab 50/50 vč. nosníků, spojek, objímek, stojen a dalšího příslušenství | m | 110 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 217225637
22 | K | 743 55-2122 | Žárově pozinkovaný drátěný žlab 100/50 vč. nosníků, spojek, objímek, stojen a dalšího příslušenství | m | 16 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 985798505
| D | D3 | Zemní práce a zednické přípomoci |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
23 | K | 743 13-1218 | Ohebná dvouplášťová korugovaná chránička do Ø110 | m | 180 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -1461938681
24 | K | Pol2 | Upevnění chráničky v kolektoru | ks | 180 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 2014798310
25 | K | Pol3 | Prostupy zdí do Ø110 | ks | 6 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -145071244
26 | K | Pol4 | Vodotěsné/prostorové utěsnění prostupů do 0,25m2 | ks | 2 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -474041965
27 | K | Pol5 | Protipožární přepážky do 0,25m2 | ks | 4 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -1157080502
| D | D4 | Stavební elektroinstalace |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
28 | K | 743 41-4323 | Ovládací krabice s LED a spínačem pro centrální vypínání osvětlení | ks | 3 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -930825950
29 | K | 747 11-1111 | Spínač jednopólový, řazení 1, IP54 | ks | 2 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -1392742534
30 | K | 747 11-1111.1 | Spínač jednopólový, řazení 1/0, IP54 | ks | 6 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1407322502
31 | K | 747 11-1113 | Přechodová skříň do 10 svorek vč. Vývodek v krytí IP 65 | ks | 30 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1269922044
32 | K | 747 16-2107.1 | Zásuvka nástěnná 400VAC/32A, IP67 | ks | 4 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -72790260
33 | K | 747 16-2121 | Zásuvka nástěnná 230VAC/16A, IP54 | ks | 12 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -916944245
34 | K | 748 12-2114 | Zářivkové svítidlo vč. LED trubic 2x23W 1500mm, IP66, 2x3300lm, 4000K | ks | 54 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1867367355
35 | K | 748 12-2114.1 | LED svítidlo interierové na WC do 10W, IP54 | ks | 1 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -583358742
36 | K | 748 12-2114.2 | Orientační nouzové svítidlo LED 110VDC IP65 | ks | 11 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 890226688
37 | K | 748 12-2114.3 | LED reflektor venkovní 100W, IP65 vč. výložníku pro umístění na stěnu | ks | 2 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -682863477
38 | K | 748 12-2114.4 | LED reflektor 20W s PIR, IP65 | ks | 3 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -219702072
| D | D5 | Uzemnění |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
39 | K | 743 41-4322 | Svorkovnice hlavního pospojení (Z780) | ks | 1 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -1435333872
40 | K | 744 24-1110 | CYA 6 ZŽ | m | 50 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -2111635851
41 | K | 744 24-1110.1 | CYA 10 ZŽ | m | 20 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 588529361
42 | K | 744 24-1130 | CYA 70 ZŽ | m | 10 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 828777254
43 | K | 746 21-1130 | Ukončení CYA 6 ZŽ | ks | 10 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -1570193017
44 | K | 746 21-1140 | Ukončení CYA 10 ZŽ | ks | 6 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 953085916
45 | K | 746 21-1190 | Ukončení CYA 70 ZŽ | ks | 2 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 455885040
| D | D6 | Rozvaděče |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
46 | K | Pol6 | Rozvaděč RS15.1 | kpl | 1 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1296677976
| VV |  | -Skříň 800x500x2200 vč. bočnice, soklu, přípojnic, ostatních konstrukčních dílů a modulárního zakrytí IP54/30 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -1ks Přívodní jistič In=80A | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -1ks Přepěťová ochrana | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -5ks Jištění a impulzní spínání osvětlení | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -7ks 3F jištění vč. chrániče do 32A | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -2ks 1F kombinovaného jištění s chráničem do 16A | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -1kpl sestava jištění 110VDC jištění a spínání | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -11ks 1F jističový vývod do 16A | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -7ks 3F jističový vývod do 16A | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -1ks jištění a spínaní pro odepnutí VZT při výpadku | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -Svorky a podružný materiál vč. vodičů | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -Výroba rozvaděče | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | D7 | Technicko-inženýrské činnosti |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
47 | K | Pol10 | Audit TIČR dle vyhlášky č.73/2010 Sb. | kpl | 1 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -1846280110
48 | K | Pol9 | Výchozí revize | kpl | 1 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -1219021307
| D | D8 | Ostatní náklady |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
49 | K | Pol11 | Demontáž původní instalace v rozsahu díla vč. EZS | kpl | 1 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 2068047750
50 | K | Pol12 | Veškeré přidružené náklady na realizace a předání díla vč. dopravy | kpl | 1 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 267729039
51 | K | Pol13 | Podružný materiál nerez (hmoždinky, vruty, šrouby, stahovací pásky, kabelová oka, řezné kotouče, vývodky k pohonům a polní instrumentaci atd.) | kpl | 1 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1602780637

## SO02.1 - Stavebně technic...
{6a9ff1f4-cb6e-4f24-af1c-e6f1f1a1bde6}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | True
Stavba:
Změna způsobu dezinfekce
Objekt:
SO02 - Změna využití skladu chloru na sklad soli a NaClO
Soupis:
SO02.1 - Stavebně technické řešení
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Areál úpravny vody Želivka, Hulice 106 |  |  | Datum: | 31. 8. 2021
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | 26496224
|  | Úpravna vody Želivka, a.s. |  |  |  | DIČ: | CZ26496224
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 62585193
|  | ERMEX ENGINEERING, spol. s r.o. |  |  |  | DIČ: | CZ62585193
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky. Projektant upozorňuje, že cena v KR je platná k datu vydání dokumnentace. Projektant upozorňuje, že ceníkové ceny dle sazebníku URS nemusí odpovídat cenám obvyklím v místě realizace stavby a reálná hodnota se může být vyšší než uvádí KR. Je-li v názvu položky v kontrolním rozpočtu nebo v soupisu prací uvedena v kolonce „Popis“ obchodní značka jakéhokoliv materiálu, výrobku nebo technologie, má tento název pouze informativní charakter. Pro ocenění a následně pro realizaci je možné použít i jiný materiál, výrobek nebo technologii, se srovnatelnými nebo lepšími užitnými vlastnostmi, které odpovídají požadavkům dokumentace. Přesná specifikace materiálu a prací je uvedena v zadávací dokumentaci, která tvoří nedílnou součást rozpočtu. Specifikace materiálů a postupu prací, která je uvedena v technických zprávách, soupisech prací či jinde v zadávací dokumentaci má přednost před popisem položky v rozpočtu (Položky URS nemusí vždy přesně odpovídat požadovanému provedení)
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
| DPH | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Změna způsobu dezinfekce
Objekt:
SO02 - Změna využití skladu chloru na sklad soli a NaClO
Soupis:
SO02.1 - Stavebně technické řešení
Místo: |  |  | Areál úpravny vody Želivka, Hulice 106 |  |  | Datum: | 31. 8. 2021
Zadavatel: |  |  | Úpravna vody Želivka, a.s. |  |  | Projektant: | ERMEX ENGINEERING, spol. s r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce | [5 empty] | 0
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | [5 empty] | 0
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | [5 empty] | 0
| 997 - Přesun sutě | [5 empty] | 0
| 997-s - Přesun sutě - skládkovné | [5 empty] | 0
| 998 - Přesun hmot | [5 empty] | 0
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod | [5 empty] | 0
| 741 - Elektroinstalace - silnoproud | [5 empty] | 0
| 751 - Vzduchotechnika | [5 empty] | 0
| 767 - Konstrukce zámečnické | [5 empty] | 0
| 771 - Podlahy z dlaždic | [5 empty] | 0
| 777 - Podlahy lité | [5 empty] | 0
| 783 - Dokončovací práce - nátěry | [5 empty] | 0
| 784 - Dokončovací práce - malby a tapety | [5 empty] | 0
| M - Práce a dodávky M | [5 empty] | 0
| 23-M - Montáže potrubí | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Změna způsobu dezinfekce
Objekt:
SO02 - Změna využití skladu chloru na sklad soli a NaClO
Soupis:
SO02.1 - Stavebně technické řešení
Místo: |  |  | Areál úpravny vody Želivka, Hulice 106 |  |  | Datum: | 31. 8. 2021
Zadavatel: |  |  | Úpravna vody Želivka, a.s. |  |  | Projektant: | ERMEX ENGINEERING, spol. s r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 77.4211 |  | 67.2583 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 73.3938 |  | 64.104 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 6.6903 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 310278842 | Zazdívka otvorů pl přes 0,25 do 1 m2 ve zdivu nadzákladovém z nepálených tvárnic tl do 300 mm | m3 | 0.452 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 1.3272 | 0.59987 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -1803954710
| VV |  | 2*0,5*0,45 "VV, PD" |  | 0.45 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*0,05*0,05*0,45 "VV, PD" |  | 0.002 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 0.452 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2 | K | 317944321 | Válcované nosníky do č.12 dodatečně osazované do připravených otvorů | t | 0.323 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 1.09 | 0.35207 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -559699036
| VV |  | 2*2*1,1*0,0734 "VZT, VV, PD" |  | 0.323 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 0.323 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
3 | K | 317944323 | Válcované nosníky č.14 až 22 dodatečně osazované do připravených otvorů | t | 1.034 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 1.09 | 1.1271 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -5986911
| VV |  | 2*2,75*0,1880 "vrata, VV, PD" |  | 1.034 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1.034 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
4 | K | 319202331 | Vyrovnání nerovného povrchu zdiva tl přes 80 do 150 mm přizděním | m2 | 2.97 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.11576 | 0.34381 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -58975051
| VV |  | 2*2,75*0,2+2,2*0,45 "vrata, VV, PD" |  | 2.09 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*2*1,1*0,2 "VZT, VV, PD" |  | 0.88 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2.97 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
5 | K | 342342112 | Stěny výplňové z betonu lehkého tepelně-izolačního objemové hmotnosti 700 kg/m3 | m3 | 6.036 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.707 | 4.2675 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 803727997
| VV |  | 12,07155*0,5 "VV, PD" |  | 6.036 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 6.036 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 6 | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 66.6685 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
6 | K | 612131121 | Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně | m2 | 25.023 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.00026 | 0.006506 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -1904868314
| VV |  | 24,1431 "VV, PD" |  | 24.143 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*2*1,1*0,2 "VZT, VV, PD" |  | 0.88 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 25.023 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
7 | K | 612231003 | Montáž zateplení vnitřních stěn polyuretanovými deskami tloušťky do 80 mm | m2 | 215.9 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.008 | 1.7272 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -1106236937
| VV |  | 215,9 " technické řešení, rozsah viz VV a PD" |  | 215.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 215.9 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
8 | M | 590521R6 | deska tepelně izolační z tvrzené PU pěny vnitřní, kapilárně aktivní, prodyšná tl 80mm | m2 | 220.218 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.001 | 0.22022 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -786051311
| VV |  | 215,9 |  | 215.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 215.9 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 215,9*1,02 'Přepočtené koeficientem množství |  | 220.218 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
9 | K | 612321141 | Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně | m2 | 25.023 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.01838 | 0.45992 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 736587973
| VV |  | 24,1431 "VV, PD" |  | 24.143 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*2*1,1*0,2 "VZT, VV, PD" |  | 0.88 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 25.023 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
10 | M | 63128282 | tkanina skelná 350g/m2 | m2 | 27.525 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.00036 | 0.009909 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -509329598
| VV |  | 24,1431*1,1 |  | 26.557 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2*2*1,1*0,2)*1,1 "VZT, VV, PD" |  | 0.968 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 27.525 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
11 | K | 612325417 | Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stěn v rozsahu plochy přes 10 do 30 % s celoplošným přeštukováním | m2 | 82.88 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.0197 | 1.6327 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1801661505
| VV |  | 82,88 "VV, PD" |  | 82.88 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 82.88 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
12 | K | 631311214 | Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30 | m3 | 24.323 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 2.4533 | 59.6714 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -671444835
| VV |  | 187,1*0,13 "VV, PD" |  | 24.323 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 24.323 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
13 | K | 631319021 | Příplatek k mazanině tl přes 50 do 80 mm za přehlazení s poprášením cementem | m3 | 24.323 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.04 | 0.97292 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -1598186925
| VV |  | 187,1*0,13 "VV, PD" |  | 24.323 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 24.323 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
14 | K | 631319206 | Příplatek k mazaninám za přidání ocelových vláken (drátkobeton) | m3 | 24.323 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.0404 | 0.98265 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 577786828
| VV |  | 187,1*0,13 "VV, PD" |  | 24.323 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 24.323 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
15 | K | 632481213 | Separační vrstva z PE fólie | m2 | 187.1 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.00013 | 0.024323 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 784927749
| VV |  | 187,1 "VV, PD" |  | 187.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 187.1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
16 | K | 632902211 | Příprava zatvrdlého povrchu betonových mazanin pro cementový potěr cementovým mlékem s přísadou | m2 | 62.28 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.0041 | 0.25535 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -1246925735
| VV |  | 187,1*0,2 "VV, PD" |  | 37.42 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 124,3*0,2 "VV, PD" |  | 24.86 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 62.28 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
17 | K | 633992111 | Odmaštění betonových podlah od olejových nánosů | m2 | 311.4 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.00203 | 0.63214 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 509844664
| VV |  | 187,1 "VV, PD" |  | 187.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 124,3 "VV, PD" |  | 124.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 311.4 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
18 | K | 634662111 | Výplň dilatačních spar šířky do 10 mm v mazaninách akrylátovým tmelem | m | 135.7 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.00021 | 0.028497 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 403297924
| VV |  | 62+21,5+3*7,2+11,4 "VV, PD" |  | 116.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*3,9+1*11,4 "VV, PD" |  | 19.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 135.7 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
19 | K | 6346701R0 | Vyplnění spár těsnicím provazcem, ošetření spáry nátěrem, D+M | m | 135.7 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.00033 | 0.044781 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1336992116
| VV |  | 62+21,5+3*7,2+11,4 "VV, PD" |  | 116.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*3,9+1*11,4 "VV, PD" |  | 19.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 135.7 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
20 | K | 634911111 | Řezání dilatačních spár š 5 mm hl do 10 mm v čerstvé betonové mazanině | m | 135.7 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 380099555
| VV |  | 62+21,5+3*7,2+11,4 "VV, PD" |  | 116.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*3,9+1*11,4 "VV, PD" |  | 19.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 135.7 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.03506 |  | 64.104 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
21 | K | 9411211R0 | Lešení po dobu provádění prací - montáž a demontáž, pronájem, doprava | soub | 1 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -761711858
| VV |  | 1 "VV, PD" |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
22 | K | 9411211R1 | Úklid stavby - průběžný a na konci, před předáním objednateli včetně odvozu odpadu a ekologické likvidace | soub | 1 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -1001446640
| VV |  | 1 "VV, PD" |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
23 | K | 962052210 | Bourání zdiva nadzákladového ze ŽB do 1 m3 | m3 | 4.704 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 11.2896 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -868786153
| VV |  | 4,704 "základové bloky, VV, PD" |  | 4.704 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4.704 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
24 | K | 962032230 | Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC do 1 m3 | m3 | 0.225 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0.405 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -1231596809
| VV |  | 2*0,5*0,5*0,45 "VV, PD" |  | 0.225 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 0.225 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
25 | K | 962032240 | Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MC do 1 m3 | m3 | 3.276 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 1.95 | 6.3882 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 2053843958
| VV |  | 3,276 "VV, PD" |  | 3.276 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3.276 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
26 | K | 964072551 | Vybourání válcovaných nosníků ze zdiva smíšeného dl přes 8 m hmotnosti přes 55 kg/m | t | 0.711 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 1.25 | 0.88875 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -855611756
| VV |  | 19,65*0,0362 "VV, PD" |  | 0.711 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 0.711 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
27 | K | 965042131 | Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl do 4 m2 | m3 | 0.9 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 1.98 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 442980655
| VV |  | 3*0,3 "VV, PD" |  | 0.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 0.9 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
28 | K | 965042141 | Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2 | m3 | 18.737 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 41.2214 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -1935489718
| VV |  | 18,7368 "VV, PD" |  | 18.737 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 18.737 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
29 | K | 965049111 | Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání mazanin se svařovanou sítí tl do 100 mm | m3 | 18.737 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0.044 | 0.82443 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1972299147
| VV |  | 18,7368 "VV, PD" |  | 18.737 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 18.737 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
30 | K | 965046111 | Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm | m2 | 156.14 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -1188236406
| VV |  | zarovnání vybourané beton. kce stáv. podlah | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 21,35*7,2+2,2*1,1 |  | 156.14 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
31 | K | 968072456 | Vybourání kovových dveřních zárubní pl přes 2 m2 | m2 | 10.575 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0.063 | 0.66622 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 988830509
| VV |  | 2,35*4,5 "VV, PD" |  | 10.575 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 10.575 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
32 | K | 9690112R0 | Vysekání drážky v cihelném zdivu 100*100 mm | m | 1 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -120806471
| VV |  | 1 "VV, PD" |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
33 | K | 9690112R1 | Vysekání drážky v betonové podlaze 100*100 mm | m | 1 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -1683268202
| VV |  | 1 "VV, PD" |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
34 | K | 977151113R | Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 40 do 50 mm | ks | 28 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.00097 | 0.02716 | 0.0043 | 0.1204 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 256613567
| VV |  | 28"VV, PD" |  | 28 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 28 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
35 | K | 977151128R | Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 250 do 300 mm | ks | 2 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.00395 | 0.0079 | 0.16 | 0.32 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -1660101125
| VV |  | 2 "VZT, VV, PD" |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
36 | K | 977151911R | Příplatek k jádrovým vrtům za práci ve stísněném prostoru | ks | 30 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 323679107
| VV |  | 28 "VV, PD" |  | 28 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 "VV, PD" |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 30 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
37 | K | 9781511R2 | Vyplnění spar mezi trubkou a stěnou trvale pružným tmelem, začištění povrchu vnitřní omítky | kus | 2 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 594157065
| VV |  | 2 "VV, PD" |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
38 | K | 9781511R6 | Útěsnění prostupu nízkoexpanzní PUR pěnou, začištění otvoru, oprava vnitřní omítky | kus | 2 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -1702619405
| VV |  | 2 "VZT, VV, PD" |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
39 | K | 985131111 | Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou | m2 | 75 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 2120964500
| VV |  | 2*5,9+2*2*4+2*5,9*4 "VV, PD" |  | 75 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 75 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
40 | K | R1 | Záchytná vana pro 2 IBC kontejnery | ks | 5 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -451731033
| D | 997 | Přesun sutě |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
41 | K | 997013211 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně | t | 67.258 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1904820152
42 | K | 997221551 | Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km | t | 50.225 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -1955152333
| VV |  | 0,405+6,388+0,06+0,17+1,981+41,221 |  | 50.225 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 50.225 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
43 | K | 997221559 | Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů | t | 452.025 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1122638326
| VV |  | 9*(0,405+6,388+0,06+0,17+1,981+41,221) |  | 452.025 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 452.025 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
44 | K | 997221561 | Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km | t | 11.29 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1233375397
| VV |  | 11,29 |  | 11.29 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 11.29 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
45 | K | 997221569 | Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů | t | 101.61 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -1145647450
| VV |  | 9*11,29 |  | 101.61 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 101.61 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
46 | K | 997221612 | Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu | t | 65.808 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1036545380
| VV |  | 65,808 |  | 65.808 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 65.808 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 997-s | Přesun sutě - skládkovné |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
47 | K | 997013601 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01 | t | 43.202 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 512 | 1141082828
| VV |  | 41,221+1,981 |  | 43.202 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 43.202 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
48 | K | 997013602 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 17 01 01 | t | 11.29 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 512 | -966820453
| VV |  | 11,29 |  | 11.29 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 11.29 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
49 | K | 997013603 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu cihelného kód odpadu 17 01 02 | t | 7.023 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 512 | -881304433
| VV |  | 0,405+6,388+0,06+0,17 |  | 7.023 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 7.023 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
50 | K | 998011001 | Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m | t | 77.421 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 795226309
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 4.0167 |  | 3.1543 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 722 | Zdravotechnika - vnitřní vodovod |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0.00112 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
51 | K | 722170807 | Demontáž rozvodů vody z plastů D přes 50 do 110 | m | 3.5 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0.00032 | 0.00112 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | 1129280592
| VV |  | 3,5 "VV, PD" |  | 3.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3.5 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 741 | Elektroinstalace - silnoproud |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
52 | K | 7419201R3 | Demontáž elektrického kladkostroje, naložení, odvoz, ekologická likvidace | kus | 1 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 512 | 1709648688
| VV |  | 1 "VV, PD" |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 751 | Vzduchotechnika |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.0078 |  | 2.2458 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
53 | K | 751398011 | Montáž větrací mřížky na kruhové potrubí D do 100 mm | kus | 28 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | 576938165
| VV |  | 28 "VV, PD" |  | 28 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 28 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
54 | M | 42972838 | mřížka větrací kruhová plastová s okapničkou a síťkou D 100mm | kus | 28 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.0002 | 0.0056 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | 549177688
| VV |  | 28 |  | 28 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 28 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
55 | K | 751398023 | Montáž větrací mřížky stěnové přes 0,100 do 0,150 m2 | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | -775886564
| VV |  | 2 "VV, PD" |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
56 | M | 42972307 | mřížka stěnová otevřená jednořadá kovová úhel lamel 0° 400x300mm | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.0011 | 0.0022 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | 1611559387
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
57 | K | 7513990R0 | Zaslepení VZT potrubí do 400*400 mm (doměření při montáži, ocel. plech, nátěr, D+M | kus | 2 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | 1633613891
| VV |  | 2 "VV, PD" |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
58 | K | 751511835 | Demontáž potrubí plechového skupiny II čtyřhranného s přírubou nebo bez příruby tloušťky plechu 1,5 mm průřezu přes 0,13 do 0,28 m2 | m | 79.3 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0.02807 | 2.226 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | -423875260
| VV |  | 79,3 "VV, PD" |  | 79.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 79.3 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
59 | K | 751571822 | Demontáž uchycení potrubí čtyřhranného pomocí závěsu kotveného do betonu | m | 79.3 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0.00025 | 0.019825 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | 2029535886
| VV |  | 79,3 "VV, PD" |  | 79.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 79.3 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.321 |  | 0.794 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
60 | K | 7676523R1 | Chladírenská vrata dvoukřídlá s rámem 2,2x 2,7, nepožární, PUR panely tl. 80 mm, D+M | kus | 1 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.321 | 0.321 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | -979683413
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
61 | K | 7678338R2 | Demontáž ocelových lůžek provizorních stání sudů, naložení, odvoz, ekologická likvidace | kus | 22 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | -374374899
| VV |  | 22 "VV, PD" |  | 22 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 22 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
62 | K | 767996801 | Demontáž atypických zámečnických konstrukcí rozebráním hm jednotlivých dílů do 50 kg | kg | 794 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.794 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | -59320914
| VV |  | Demontáž ocelového potrubí skrápěcí vody do DN50 vč. armatur a tvarovek | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | demontáž upevňovacích konstrukcí | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 50*5 |  | 250 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Demontáž podpůrných kcí ocelového VZT potrubí do šrotu | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 544 |  | 544 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 794 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
63 | K | 998767101 | Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m | t | 0.321 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | -1487597701
64 | K | 998767181 | Příplatek k přesunu hmot tonážní 767 prováděný bez použití mechanizace | t | 0.321 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | 952809944
| D | 771 | Podlahy z dlaždic |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.93225 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
65 | K | 771151022 | Samonivelační stěrka podlah pevnosti 30 MPa tl přes 3 do 5 mm | m2 | 124.3 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.0075 | 0.93225 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | -2141104038
| VV |  | 124,3 "VV, PD" |  | 124.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 124.3 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
66 | K | 998771101 | Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m | t | 0.932 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | -1967449696
67 | K | 998771181 | Příplatek k přesunu hmot tonážní 771 prováděný bez použití mechanizace | t | 0.932 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | -2099473746
| D | 777 | Podlahy lité |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.71622 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
68 | K | 777511131 | Krycí epoxidová stěrka antistatické lité podlahy mechanicky a chemicky odolná | m2 | 311.4 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.0023 | 0.71622 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | -1156149917
| VV |  | 187,1 "VV, PD" |  | 187.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 124,3 "VV, PD" |  | 124.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 311.4 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
69 | K | 998777101 | Přesun hmot tonážní pro podlahy lité v objektech v do 6 m | t | 0.716 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | 606410003
70 | K | 998777181 | Příplatek k přesunu hmot tonážní 777 prováděný bez použití mechanizace | t | 0.716 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | 1585168066
| D | 783 | Dokončovací práce - nátěry |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 1.6645 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
71 | K | 783301401 | Ometení zámečnických konstrukcí | m2 | 261.2 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | -1590930092
| VV |  | 261,2 "VV, PD" |  | 261.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 261.2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
72 | K | 783301303 | Bezoplachové odrezivění zámečnických konstrukcí | m2 | 261.2 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 7e-05 | 0.018284 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | 1012031634
| VV |  | 261,2 "VV, PD" |  | 261.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 261.2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
73 | K | 783301313 | Odmaštění zámečnických konstrukcí ředidlovým odmašťovačem | m2 | 261.2 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 7e-05 | 0.018284 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | -1408112116
| VV |  | 261,2 "VV, PD" |  | 261.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 261.2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
74 | K | 783314201 | Základní antikorozní jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí | m2 | 261.2 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.00017 | 0.044404 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | -305122655
| VV |  | 261,2 "VV, PD" |  | 261.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 261.2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
75 | K | 783315101 | Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí | m2 | 261.2 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.00012 | 0.031344 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | -402332913
| VV |  | 261,2 "VV, PD" |  | 261.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 261.2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
76 | K | 783317101 | Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí | m2 | 261.2 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.00012 | 0.031344 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | 2037579576
| VV |  | 261,2 "VV, PD" |  | 261.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 261.2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
77 | K | 783913161 | Penetrační syntetický nátěr pórovitých betonových podlah | m2 | 124.3 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.00021 | 0.026103 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | -2097583541
| VV |  | 124,3 "VV, PD" |  | 124.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 124.3 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
78 | K | 783932171 | Celoplošné vyrovnání betonové podlahy cementovou stěrkou tl do 3 mm | m2 | 311.4 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.0048 | 1.4947 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | -1520805900
| VV |  | 187,1 "VV, PD" |  | 187.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 124,3 "VV, PD" |  | 124.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 311.4 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 784 | Dokončovací práce - malby a tapety |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.37498 |  | 0.1134 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
79 | K | 784111003 | Oprášení (ometení ) podkladu v místnostech v přes 3,80 do 5,00 m | m2 | 756 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | 854731101
| VV |  | 756 "VV, PD" |  | 756 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 756 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
80 | K | 784111013 | Obroušení podkladu omítnutého v místnostech v přes 3,80 do 5,00 m | m2 | 756 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0.00015 | 0.1134 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | -571024871
| VV |  | 756 "VV, PD" |  | 756 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 756 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
81 | K | 784111043 | Omytí podkladu s odmaštěním v místnostech v přes 3,80 do 5,00 m | m2 | 756 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | 183611688
| VV |  | 756 "VV, PD" |  | 756 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 756 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
82 | K | 784161313 | Lokální vyrovnání podkladu disperzní stěrkou pl přes 0,1 do 0,25 m2 v místnostech v přes 3,80 do 5,00 m | kus | 151.2 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.00113 | 0.17086 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | -1811140979
| VV |  | 756*0,2"VV, PD" |  | 151.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 151.2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
83 | K | 784171101 | Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí | m2 | 756 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | -443721776
| VV |  | 756 "VV, PD" |  | 756 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 756 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
84 | M | 58124844 | fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 25µ 4x5m | m2 | 907.2 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | -22143309
| VV |  | 756*1,2 "VV, PD" |  | 907.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 907.2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
85 | K | 784211103 | Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v přes 3,80 do 5,00 m | m2 | 756 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.00026 | 0.19656 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | 34467819
| VV |  | 756 "VV, PD" |  | 756 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 756 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
86 | K | 784191007 | Čištění vnitřních ploch podlah po provedení malířských prací | m2 | 756 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 1e-05 | 0.00756 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | 1749162598
| VV |  | 756 "VV, PD" |  | 756 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 756 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | M | Práce a dodávky M |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.0105 |  | 0 | 3 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 23-M | Montáže potrubí |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.0105 |  | 0 | 3 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
87 | K | 230082043 | Demontáž potrubí do šrotu přes 10 do 50 kg D 57 mm tl 6,3 mm | kus | 70 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.00015 | 0.0105 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 64 | -1728725217
| VV |  | Demontáž ocelového potrubí skrápěcí vody do DN50 vč. armatur a tvarovek | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 80/2+80*0,2+14 |  | 70 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET

## SO02.2 - VZT a chlazení s...
{ce92f205-40c9-4044-9bb3-198a02af9440}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | True
Stavba:
Změna způsobu dezinfekce
Objekt:
SO02 - Změna využití skladu chloru na sklad soli a NaClO
Soupis:
SO02.2 - VZT a chlazení skladu NaClO
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Areál úpravny vody Želivka, Hulice 106 |  |  | Datum: | 31. 8. 2021
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | 26496224
|  | Úpravna vody Želivka, a.s. |  |  |  | DIČ: | CZ26496224
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 62585193
|  | ERMEX ENGINEERING, spol. s r.o. |  |  |  | DIČ: | CZ62585193
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky. Projektant upozorňuje, že cena v KR je platná k datu vydání dokumnentace. Projektant upozorňuje, že ceníkové ceny dle sazebníku URS nemusí odpovídat cenám obvyklím v místě realizace stavby a reálná hodnota se může být vyšší než uvádí KR. Je-li v názvu položky v kontrolním rozpočtu nebo v soupisu prací uvedena v kolonce „Popis“ obchodní značka jakéhokoliv materiálu, výrobku nebo technologie, má tento název pouze informativní charakter. Pro ocenění a následně pro realizaci je možné použít i jiný materiál, výrobek nebo technologii, se srovnatelnými nebo lepšími užitnými vlastnostmi, které odpovídají požadavkům dokumentace. Přesná specifikace materiálu a prací je uvedena v zadávací dokumentaci, která tvoří nedílnou součást rozpočtu. Specifikace materiálů a postupu prací, která je uvedena v technických zprávách, soupisech prací či jinde v zadávací dokumentaci má přednost před popisem položky v rozpočtu (Položky URS nemusí vždy přesně odpovídat požadovanému provedení)
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
| DPH | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Změna způsobu dezinfekce
Objekt:
SO02 - Změna využití skladu chloru na sklad soli a NaClO
Soupis:
SO02.2 - VZT a chlazení skladu NaClO
Místo: |  |  | Areál úpravny vody Želivka, Hulice 106 |  |  | Datum: | 31. 8. 2021
Zadavatel: |  |  | Úpravna vody Želivka, a.s. |  |  | Projektant: | ERMEX ENGINEERING, spol. s r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| D1 - Zařízení 1 – Větrání skladu NaClO (m.č. 02) | [5 empty] | 0
| D2 - Zařízení 2 – Chlazení skladu NaClO (m.č. 02) | [5 empty] | 0
| D3 - Ostatní náklady | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Změna způsobu dezinfekce
Objekt:
SO02 - Změna využití skladu chloru na sklad soli a NaClO
Soupis:
SO02.2 - VZT a chlazení skladu NaClO
Místo: |  |  | Areál úpravny vody Želivka, Hulice 106 |  |  | Datum: | 31. 8. 2021
Zadavatel: |  |  | Úpravna vody Želivka, a.s. |  |  | Projektant: | ERMEX ENGINEERING, spol. s r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.01313 |  | 0 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | D1 | Zařízení 1 – Větrání skladu NaClO (m.č. 02) |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | Pol1 | větrací jednotka s protiproudým rekuperátorempro větrání skladu NaClO | ks | 1 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 2066921756
| VV |  | Vnitřní čerstvo-vzdušná větrací jednotka s protiproudým rekuperátorem. | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Jednotka splňuje ErP (Ecodesign) - nařízení EU 1253/2014, platné od 1.1.2016 i 1.1.2018. | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Jmenovitý průtok vzduchu: přívod / odvod | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1000 m3/h / 1000 m3/h | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Pohony ventilátorů: s proměnlivými otáčkami | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 230 V, 5A, 1x10A (char. C) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Typ systému pro zpětné získávání tepla: deskový rekuperační výměník s bypassovou klapkou | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Tepelná účinnost ZZT (zima/léto): 87/78 % | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Jmenovitý vnější tlak: 250 Pa / 250 Pa (přívod / odvod | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | filtrace: přívod F7, odvod M5, | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ohřev: externí potrubní ohřívač- viz dále pozice 1.2 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | vč. digitální regulace (autonomní řízeni vč. řízení externího elektrického ohřívače (1.2)) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | dotykový ovladač, časový program, | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | komunikace s nadřazeným systémem MaR | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | více viz Technická specifikace VZT jednotky (příloha PD) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Příslušenství: | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Elektrický potrubní ohřívač: 3 kW, 400V, 3x10A char. Bpřipojovací hrdla: O 250Jmenovitý průtok vzduchu: 1000 m3/h" | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
2 | K | Pol3 | konzole pod VZT jednotku - 2 ks (l = 500mm, odpovídající kotvení - cihlové zdivo) - kotveno na zeď (SH jednotky 2600mm nad zemí) - hmotnost VZT jednotky 154 kg - půdorysný rozměr jednotky 1700x390mm | kpl | 1 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1960364708
3 | K | Pol4 | Protidešťová žaluzie 450x450, šířka venkovního límce 50mm, se sítem proti hmyzu, provedení pozink | ks | 2 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1920382165
4 | K | Pol5 | SPIRO mřížka, jednořadá, s regulací, 625x75 | ks | 5 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -1318475251
5 | K | Pol6 | SPIRO mřížka, jednořadá, 625x75 | ks | 2 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1824441664
6 | K | Pol7 | Talířový ventil odvodní, Ø 200 | ks | 3 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 163524739
7 | K | Pol8 | Regulační klapka kruhová těsná, Ø 200 | ks | 3 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -467269778
8 | K | Pol9 | 4-hr. potrubí s přírubami, 100%tvarovky, (ODA), provedení pozink | m2 | 3 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1195797782
9 | K | Pol10 | kruhové potrubí SPIRO, vč. tvarovek, (ODA) Ø 250, provedení pozink | m | 2 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 37522398
10 | K | Pol11 | kruhové potrubí SPIRO, vč. tvarovek, (SUP) Ø 250, provedení pozink | m | 18 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1402667917
11 | K | Pol12 | kruhové potrubí SPIRO, vč. tvarovek, (ETA) Ø 250, Ø 200, provedení pozink | m | 25 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -38096839
12 | K | Pol13 | 4-hr. potrubí s přírubami, 100%tvarovky, (EHA), provedení pozink | m2 | 2 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1619250605
13 | K | Pol14 | kruhové potrubí SPIRO, vč. tvarovek, (EHA) Ø 250, Ø 200, provedení pozink | m | 14 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 2003880994
14 | K | Pol15 | Izolace z minerální vaty - Lamelová rohož na hliníkové fólii, tl. 40mm, vč. navařovacích trnů pro kotvení. (Izoloce rozvodu ODA v m.č. 08 - vjezd) | m2 | 4 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -1748572055
15 | K | Pol16 | Izolace z minerální vaty - Lamelová rohož na hliníkové fólii, tl. 20mm, vč. navařovacích trnů pro kotvení. (Izoloce rozvodů SUP+ETA+EHA v m.č. 08 - vjezd) | m2 | 22 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1232174969
16 | K | Pol17 | Spojovací, kotvící materiál pro rozvody VZT | kpl | 1 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -183107151
17 | K | Pol18 | Instalace/montáž VZT jednotky, el. ohřívače, montáž VZT rozvodů, izolace VZT rozvodů | kpl | 1 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -319454420
18 | K | Pol19 | Zprovoznění zařízení, zaregulování VZT systému | kpl | 1 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 844223609
19 | K | Pol20 | Funkční/povinné zkoušky (rozsah viz TZ) | kpl | 1 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 693079521
| D | D2 | Zařízení 2 – Chlazení skladu NaClO (m.č. 02) |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
20 | K | Pol21 | zařízení chlazení skladu NaClO | ks | 1 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -2075997682
| VV |  | "Venkovní kompresorová jednotkachladicí výkon 5,15 kW / 10°C, 3 kW, 230V, 16 A char C" | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Vnitřní chladící jednotka - ventilátorový výparník - dodávka vč. závěsných konzol - zavěšeno do stropu nad izolačním panelovým obložením | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Rozvaděč včetně elektronického regulátoru a řídící automatika | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Rozvod chladiva - Cu - kapalina/plyn vč. parotěsné izolace, ve venkovním prostředí ochrana izolace proti UV-záření | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Konzole pod venkovní jednotku | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | D3 | Ostatní náklady |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.01313 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
21 | K | OPD1 | Montážní a zdvihací mechanismy vč. pronájmu montážní plošiny | kpl | 1 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1495029999
22 | K | 946112115 | Montáž pojízdných věží trubkových/dílcových š do 1,6 m dl do 3,2 m vpřes 4,5 do 5,5 m | kus | 5 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1823577180
| VV |  | 5 |  | 5 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
23 | K | 946112215 | Příplatek k pojízdným věžím š do 1,6 m dl do 3,2 m v do 5,5 m za první a ZKD den použití | kus | 56 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 558838682
| VV |  | počet lešení 4ks | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | doba montáže 14 dní | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4*14 |  | 56 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
24 | K | 946112815 | Demontáž pojízdných věží trubkových/dílcových š přes 0,9 do 1,6 m dl do 3,2 m v přes 4,5 do 5,5 m | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1757408784
25 | K | OPD 7 | Označení potrubí a armatur | sada | 1 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 64 | 1476905968
26 | K | 952905242 | Dokončující úklid po zatopení průmyslových budov, objektů výrobních, skladovacích, garáží, dílen | m2 | 262.605 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 5e-05 | 0.01313 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 780627257
| VV |  | Podlaha | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 21,35*12,3 |  | 262.605 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 262.605 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET

## SO02.3 - ZTI
[18 empty] | {6a14c4bd-19a8-4f89-8ef4-26647e259d58} | [5 empty] | D32 | délka potrubí do DN32 | m | 65,01 | 2
[18 empty] | 2 | [5 empty] | D40 | délka potrubí DN40 | m | 2,4 | 2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | True | [5 empty] | D50 | délka potrubí D50 | m | 74,657 | 2
Stavba:
Změna způsobu dezinfekce
Objekt:
SO02 - Změna využití skladu chloru na sklad soli a NaClO
Soupis:
SO02.3 - ZTI
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Areál úpravny vody Želivka, Hulice 106 |  |  | Datum: | 31. 8. 2021
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | 26496224
|  | Úpravna vody Želivka, a.s. |  |  |  | DIČ: | CZ26496224
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 62585193
|  | ERMEX ENGINEERING, spol. s r.o. |  |  |  | DIČ: | CZ62585193
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky. Projektant upozorňuje, že cena v KR je platná k datu vydání dokumnentace. Projektant upozorňuje, že ceníkové ceny dle sazebníku URS nemusí odpovídat cenám obvyklím v místě realizace stavby a reálná hodnota se může být vyšší než uvádí KR. Je-li v názvu položky v kontrolním rozpočtu nebo v soupisu prací uvedena v kolonce „Popis“ obchodní značka jakéhokoliv materiálu, výrobku nebo technologie, má tento název pouze informativní charakter. Pro ocenění a následně pro realizaci je možné použít i jiný materiál, výrobek nebo technologii, se srovnatelnými nebo lepšími užitnými vlastnostmi, které odpovídají požadavkům dokumentace. Přesná specifikace materiálu a prací je uvedena v zadávací dokumentaci, která tvoří nedílnou součást rozpočtu. Specifikace materiálů a postupu prací, která je uvedena v technických zprávách, soupisech prací či jinde v zadávací dokumentaci má přednost před popisem položky v rozpočtu (Položky URS nemusí vždy přesně odpovídat požadovanému provedení)
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
| DPH | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Změna způsobu dezinfekce
Objekt:
SO02 - Změna využití skladu chloru na sklad soli a NaClO
Soupis:
SO02.3 - ZTI
Místo: |  |  | Areál úpravny vody Želivka, Hulice 106 |  |  | Datum: | 31. 8. 2021
Zadavatel: |  |  | Úpravna vody Želivka, a.s. |  |  | Projektant: | ERMEX ENGINEERING, spol. s r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| SDM - Soupis dodávek a montáží | [5 empty] | 0
| ZP - Zařizovací předměty | [5 empty] | 0
| ZP1 - Umyvadlo vč. zápachové uzávěrky a výtokové baterie (výška umyvadla 1 m nad podlahou) | [5 empty] | 0
| ZP3 - Bezpečnostní sprcha pro oplach očí, mat. nerezová ocel, k montáži na stěnu | [5 empty] | 0
| PO - Požární ochrana | [5 empty] | 0
| D2 - Plastové potrubí a tvarovky, mat. PP-R S3.2 | [5 empty] | 0
| RPV - Rozvod požární vody | [5 empty] | 0
| OOV - Odvod odpadní vody | [5 empty] | 0
| D3 - Plastové hrdlové potrubí a tvarovky, mat. PP-HT | [5 empty] | 0
| KVZT - Připojení odvodu kondenzátu z chladiče vzduchu a VZT | [5 empty] | 0
| KVZT1 - Připojení odvodu kondenzátu z chladiče vzduchu | [5 empty] | 0
| KVZT2 - Připojení odvodu kondenzátu z větrací jednotky | [5 empty] | 0
| MM - Montážní materiál | [5 empty] | 0
| PZP - Podpěry a závěsy potrubí | [5 empty] | 0
| UPVV - Upevnění potrubí vnitřního vodovodu | [5 empty] | 0
| UPVK - Upevnění potrubí vnitřní kanalizace | [5 empty] | 0
| UPR - Upevnění požárního rozvodu | [5 empty] | 0
| TI - Tepelná izolace vnitřního rozvodu pitné vody z pěnového kaučuku, tl. 13 mm - spec. dle dokumentace | [5 empty] | 0
| PPvs - Prostupy potrubí vnější stěnou | [5 empty] | 0
| D4 - Napojení nového vnitřního odpadu do stáv. kanalizace | [5 empty] | 0
| OPD - Ostatní práce a dodávky | [5 empty] | 0
| ZNP - Zhotovení nátěru na potrubí požární vody | [5 empty] | 0
| 997 - Přesun sutě | [5 empty] | 0
| 998 - Přesun hmot | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Změna způsobu dezinfekce
Objekt:
SO02 - Změna využití skladu chloru na sklad soli a NaClO
Soupis:
SO02.3 - ZTI
Místo: |  |  | Areál úpravny vody Želivka, Hulice 106 |  |  | Datum: | 31. 8. 2021
Zadavatel: |  |  | Úpravna vody Želivka, a.s. |  |  | Projektant: | ERMEX ENGINEERING, spol. s r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 275.3656 |  | 0.0433 |  | D | -1 | [15 empty] | 0
| D | SDM | Soupis dodávek a montáží |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 275.3656 |  | 0.0433 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
| D | ZP | Zařizovací předměty |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.03041 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
1 | K | R2 | Čerpadlo pro odvod kondenzátu - specifikace dle dokumentace | ks | 1 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -548424937
| D | ZP1 | Umyvadlo vč. zápachové uzávěrky a výtokové baterie (výška umyvadla 1 m nad podlahou) |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.02895 |  | 0 | 1 | D | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
2 | K | 725211618 | Umyvadlo keramické bílé šířky 650 mm s krytem na sifon připevněné na stěnu šrouby | soubor | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.02373 | 0.02373 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | 103959156
3 | K | 725811202 | Ventil nástěnný dolní výtok G 1/2" | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.00109 | 0.00109 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | -136837069
4 | K | 725812311 | Ventil stojánkový nášlapný s omezenou dobou výtoku 6 l/min G 1/2" | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.00192 | 0.00192 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | -1163209954
5 | K | 725822613 | Baterie umyvadlová stojánková páková s výpustí | soubor | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.00184 | 0.00184 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | -2079156926
6 | K | 725851325 | Ventil odpadní umyvadlový bez přepadu G 5/4" | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.00014 | 0.00014 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | 726852013
7 | K | 725861101 | Zápachová uzávěrka pro umyvadla DN 32 | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.00023 | 0.00023 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | 669937666
| D | ZP3 | Bezpečnostní sprcha pro oplach očí, mat. nerezová ocel, k montáži na stěnu |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.00146 |  | 0 | 1 | D | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
8 | K | 725811202 | Ventil nástěnný dolní výtok G 1/2" | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.00109 | 0.00109 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | 866034781
9 | K | 725851325 | Ventil odpadní umyvadlový bez přepadu G 5/4" | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.00014 | 0.00014 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | 1599313200
10 | K | 725861101 | Zápachová uzávěrka pro umyvadla DN 32 | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.00023 | 0.00023 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | 946113163
11 | K | R1 | Bezpečnostní sprcha pro oplach očí, mat. nerezová ocel | ks | 1 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | -1815423794
| D | PO | Požární ochrana |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.05848 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
12 | K | 722230103 | Ventil přímý G 1" se dvěma závity | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.00072 | 0.00144 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | -1320743430
13 | K | 722254126R | Hydrantová skříň vnitřní s výzbrojí - specifikace dle dokumentace | soubor | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.02852 | 0.05704 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | -1772944477
14 | M | KK1 | kulový ventil 1" s propojovací hadicí k napojení na stávající přívod vody | ks | 2 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | 1906882004
15 | M | PO1 | Přenosný hasicí přístroj (PHP), práškový Popis: Přenosný hasicí přístroj práškový s náplní o hmotnosti 6 kg, hasicí schopností 34A/183B/C, určen k hašení požárů třídy ABC. Dodávka vč. držáku na zeď. | ks | 2 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | -410007946
16 | M | PO2 | Přenosný hasicí přístroj (PHP), sněhový Popis: Přenosný hasicí přístroj sněhový s náplní o hmotnosti 5 kg, hasicí schopností 70B/C. Přístroj je vybavený expanzní proudnicí a držákem pro snadné uchycení. Dodávka vč. držáku na zeď. | ks | 2 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | -1360541297
17 | K | HZS3112 | Hodinová zúčtovací sazba montér potrubí odborný | hod | 16 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 512 | -480959911
| VV |  | Přenosný hasicí přístroj (PHP), práškový | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*2*2 |  | 8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Přenosný hasicí přístroj (PHP), sněhový | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*2*2 |  | 8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 16 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | D2 | Plastové potrubí a tvarovky, mat. PP-R S3.2 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 10.2835 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
18 | M | Pol1 | Tr. Ø 25 x 3,5 | m | 35.075 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.23 | 8.0672 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -206369
19 | M | Pol2 | T-kus s vnitřním kovovým závitem 25 x 1/2" | ks | 3 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.075 | 0.225 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1514179138
20 | M | Pol3 | přechodka PP-R s vnějším kovovým závitem 25 x 3/4" | ks | 1 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 383969754
21 | M | Pol4 | Redukce 32/25, mat. PP-R | ks | 1 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 199080906
22 | M | Pol5 | Koleno 90° D25 | ks | 9 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.028 | 0.252 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1488990389
23 | M | Pol6 | Koleno 90° s vnitřním kovovým závitem 25 x 1/2" | ks | 1 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.065 | 0.065 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 2039044159
24 | M | Pol7 | Nátrubek D25 | ks | 6 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.019 | 0.114 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -1018472111
25 | M | Pol8 | Redukce vnější / vnitřní závit G2x3/4", Ms | ks | 1 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.019 | 0.019 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1230960799
26 | M | Pol9 | Vsuvka se šestihranem vnější závit G3/4", Ms | ks | 1 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1741503106
27 | M | Pol10 | Šroubení vnější/vnitřní závit G3/4", Ms | ks | 1 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 2046313593
28 | M | Pol11 | Kulový kohout Ms ovládání pákou s vypouštěním dvoudílný s vnitřním závitem G3/4" | ks | 1 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.15 | 0.15 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -694562295
29 | M | Pol12 | Kulový kohout Ms zahradní s nástavcem na hadici, ovládání pákou, s vnějším závitem G3/4" | ks | 2 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.15 | 0.3 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1045891503
30 | M | Pol13 | Montážní materiál (těsnění, těsnicí šňůra, těsnicí pasta) | ks | 1 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 668635254
31 | K | 722175003 | Potrubí vodovodní plastové PP-RCT svar polyfúze D 25x3,5 mm | m | 42.12 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.00098 | 0.041278 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | -1095076989
| VV |  | Tr. Ø 25 x 3,5 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 35,1 |  | 35.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ostatní 20% | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 35,1*0,2 |  | 7.02 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 42.12 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | RPV | Rozvod požární vody |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 252.9523 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
32 | M | Pol14 | Závitová tr. DN50 ČSN 42 5710, mat. 11 353, vnější i vnitřní povrch pozinkován | m | 39 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 5.28 | 205.92 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 959180922
33 | M | Pol16 | Závitová tr. DN25 ČSN 42 5710, mat. 11 353, vnější i vnitřní povrch pozinkován | m | 12 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 2.47 | 29.64 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -1013824445
34 | M | Pol18 | Nátrubek závitový 2", mat. temper. litina, pozink. | ks | 4 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.4 | 1.6 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -226686609
35 | M | Pol19 | Šroubení 2", závit vnitřní/vnější, mat. temperovaná litina pozink. | ks | 3 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 1.5 | 4.5 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 762229032
36 | M | Pol20 | Šroubení 1", závit vnitřní/vnější, mat. temperovaná litina pozink. | ks | 4 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.2 | 0.8 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1966644568
37 | M | Pol21 | Vsuvka 2", mat. pozink. litina | ks | 1 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1169942513
38 | M | Pol22 | Vsuvka 1", mat. pozink. litina | ks | 2 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.15 | 0.3 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -206558600
39 | M | Pol23 | Koleno 90° závitové 2", mat. pozink. litina | ks | 6 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.35 | 2.1 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1622675191
40 | M | Pol24 | Koleno 90° závitové 1", mat. temper. litina, pozink. | ks | 4 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -989946177
41 | M | Pol25 | T-kus závitový 2", mat. pozink. ocel | ks | 1 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 1.74 | 1.74 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 649511448
42 | M | Pol26 | T-kus závitový redukovaný 2 x 1", mat. temper. litina, pozink. | ks | 1 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 1.74 | 1.74 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1680540978
43 | M | Pol27 | Redukce závitová 2" x 1", vnitřní / vnitřní závit, mat. temper. litina, pozink. | ks | 1 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1894774236
44 | M | Pol28 | Přechodka PP-R s vnějším kovovým závitem 63 x 2" | ks | 1 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.662 | 0.662 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -705944078
45 | M | Pol29 | Kulový kohout Ms, ovládání pákou, s vypouštěním, dvoudílný, s vnitřním závitem G1" | ks | 2 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.15 | 0.3 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -903646342
46 | M | Pol13.1 | Montážní materiál (těsnění, těsnicí šňůra, těsnicí pasta) | ks | 1 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -1998296630
47 | K | 721100914 | Vyvrtání otvoru do litinové trouby | kus | 30 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.00021 | 0.0063 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | 447818735
| VV |  | dělení trubky s vyřezáním závitu 2" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 22 |  | 22 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | dělení trubky s vyřezáním závitu 1" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8 |  | 8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 30 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
48 | K | 722130233 | Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované svařované běžné DN 25 | m | 14.4 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.00309 | 0.044496 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | -1148485717
| VV |  | Závitová tr. DN25 ČSN 42 5710, mat. 11 353, vnější i vnitřní povrch pozinkován | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 12 |  | 12 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ostatní 20% | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 12*0,2 |  | 2.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 14.4 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
49 | K | 722130236 | Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované svařované běžné DN 50 | m | 46.8 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.0064 | 0.29952 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | -1329066776
| VV |  | Závitová tr. DN50 ČSN 42 5710, mat. 11 353, vnější i vnitřní povrch pozinkován | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 39 |  | 39 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ostatní 20% | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 39*0,2 |  | 7.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 46.8 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | OOV | Odvod odpadní vody |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 11.986 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
| D | D3 | Plastové hrdlové potrubí a tvarovky, mat. PP-HT |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 11.986 |  | 0 | 1 | D | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
50 | M | Pol30 | Tr. Ø 50 x 1,8 | m | 28.865 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.31 | 8.9482 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -1219274386
51 | M | Pol31 | Tr. Ø 40 x 1,8 | m | 2 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.24 | 0.48 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -1696806621
52 | M | Pol32 | Koleno 87° DN50 | ks | 4 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.05 | 0.2 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -1294198807
53 | M | Pol33 | Koleno 87° DN40 | ks | 3 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.04 | 0.12 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1031315551
54 | M | Pol34 | Koleno 45° DN50 | ks | 2 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.05 | 0.1 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -177417647
55 | M | Pol35 | Jednoduchá odbočka 87° DN40/40 | ks | 1 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.06 | 0.06 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 482687199
56 | M | Pol36 | Redukce DN50/40 | ks | 1 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.04 | 0.04 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -1117800631
57 | M | Pol37 | Redukce DN40/32 | ks | 1 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1504551828
58 | M | Pol38 | Montážní materiál (těsnění, těsnicí pasta) | ks | 1 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 296969284
59 | K | 721174042 | Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 40 | m | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.00041 | 0.00123 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | 1542682978
| VV |  | Tr. Ø 40 x 1,8 | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2+1 |  | 3 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
60 | K | 721174043 | Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 50 | m | 34.644 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.00048 | 0.016629 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | 1752789510
| VV |  | Tr. Ø 50 x 1,8 | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 28,87 |  | 28.87 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ostatní 20% | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 28,87*0,2 |  | 5.774 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 34.644 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | KVZT | Připojení odvodu kondenzátu z chladiče vzduchu a VZT |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.015156 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
| D | KVZT1 | Připojení odvodu kondenzátu z chladiče vzduchu |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.00205 |  | 0 | 1 | D | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
61 | K | 751613141 | Montáž hadice pro odvod kondenzátu | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | -1570038885
62 | M | 48481004 | hadice pro odvod kondenzátu | m | 5 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.00041 | 0.00205 | 0 | 0 | 32 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | 944304342
| VV |  | hadička 10x1 mm, PVC, délka 5 m | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5 |  | 5 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
63 | M | KVZTR1 | montážní materiál (hadicové spony, přechodky) | kpl | 1 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | 2144558827
64 | K | HZS3112 | Hodinová zúčtovací sazba montér potrubí odborný | hod | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | 2021349072
| VV |  | 2*2 |  | 4 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | KVZT2 | Připojení odvodu kondenzátu z větrací jednotky |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.013106 |  | 0 | 1 | D | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
65 | K | 751613141 | Montáž hadice pro odvod kondenzátu | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | 1375125791
66 | M | 48481004 | hadice pro odvod kondenzátu | m | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.00041 | 0.00041 | 0 | 0 | 32 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | -394793783
67 | M | KR1 | PPr 20x2,3 | m | 12 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | -57721034
68 | M | KR2 | PPr koleno 90°, d20 | ks | 8 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | 702818345
69 | M | KT3 | PPr přechodka d20 / G1/2" vnitřní závit | ks | 2 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | -735972342
70 | M | KR4 | PPr T kus d20 / 1/2" vnitřní závit | ks | 1 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | -312500467
71 | M | KR5 | Hadicový nástavec Ms, G1/2", průměr nástavce dle připojované hadice | ks | 3 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | -1499896003
72 | K | 722181241 | Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl přes 13 do 20 mm DN do 22 mm | m | 5 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.00012 | 0.0006 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | 224917346
73 | M | KR6 | montážní materiál (hadicové spony, přechodky) | kpl | 1 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | 458016597
74 | K | 722174002 | Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 16 D 20x2,8 mm | m | 14.4 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.00084 | 0.012096 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | 1542528752
| VV |  | PPr 20x2,3 | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 12 |  | 12 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ostatní 20% | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 12*0,2 |  | 2.4 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 14.4 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | MM | Montážní materiál |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.00751 |  | 0.0433 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
| D | PZP | Podpěry a závěsy potrubí |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
| D | UPVV | Upevnění potrubí vnitřního vodovodu |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
75 | K | UPVVR | Trubní objímka s manžetou pro tr. de25 mm s chemickou kotvou, mat. nerez ocel/pryž | ks | 24 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 4 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 2131504982
| D | UPVK | Upevnění potrubí vnitřní kanalizace |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
76 | K | Pol45 | Trubní objímka s manžetou pro tr. de50 mm s chemickou kotvou, mat. pozink. ocel/pryž | ks | 15 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 4 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 2013828910
77 | K | Pol46 | Trubní objímka s manžetou pro tr. de20 mm s chemickou kotvou, mat. nerez ocel/pryž | ks | 8 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 4 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1045755119
78 | K | Pol47 | Plastová úchytka s kotvou do PIR panelu pro tr. de20 mm | ks | 8 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 4 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -423239109
| P |  | Poznámka k položce: Upevnění požárního rozvodu | [14 empty] | P | 4
| D | UPR | Upevnění požárního rozvodu |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
79 | K | Pol48 | Trubní objímka pro tr. de33 mm s chemickou kotvou, mat. pozink. ocel | ks | 6 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 4 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 597842414
80 | K | Pol49 | Trubní objímka pro tr. de60,3 mm s chemickou kotvou, mat. pozink. ocel | ks | 6 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 4 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1555057672
81 | K | Pol50 | Využití stávajícího upevnění - obnova nátěru | ks | 6 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 4 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 2130253166
| D | TI | Tepelná izolace vnitřního rozvodu pitné vody z pěnového kaučuku, tl. 13 mm - spec. dle dokumentace |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.00324 |  | 0 | 1 | D | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
82 | K | 722181232 | Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl přes 9 do 13 mm DN přes 22 do 45 mm | m | 36 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 9e-05 | 0.00324 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | -1621878414
| VV |  | D25 | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 36 |  | 36 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 36 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | PPvs | Prostupy potrubí vnější stěnou |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.00299 |  | 0.0223 | 1 | D | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
83 | K | 977151111R | Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D30 | ks | 1 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.00076 | 0.00076 | 0.0021 | 0.0021 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 771598894
84 | K | 977151114R | Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D50 | ks | 1 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.00105 | 0.00105 | 0.0062 | 0.0062 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1058094465
85 | K | 977151117R | Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D80 | ks | 1 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.00118 | 0.00118 | 0.014 | 0.014 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -521034308
| D | D4 | Napojení nového vnitřního odpadu do stáv. kanalizace |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.00128 |  | 0.021 | 1 | D | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
86 | K | 977151119R | Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D100 | ks | 1 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.00128 | 0.00128 | 0.021 | 0.021 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 139030399
87 | M | D4R | systémové těsnění pro plastové potrubí d50mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 846678327
88 | K | HZS3112 | Hodinová zúčtovací sazba montér potrubí odborný | hod | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -392237495
| VV |  | systémové těsnění | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*2 |  | 4 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | OPD | Ostatní práce a dodávky |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.032182 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
89 | K | 230120041 | Čištění potrubí profukováním nebo proplachováním DN 32 | m | 65.01 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 64 | 1425574473
| VV |  | Plastové potrubí a tvarovky, mat. PP-R S3.2 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Tr. Ø 25 x 3,5 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 35,1+35,1*0,1 |  | 38.61 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Závitová tr. DN25 ČSN 42 5710, mat. 11 353, vnější i vnitřní povrch pozinkován | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 12+12*0,1 |  | 13.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | PPr 20x2,3 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 12+12*0,1 |  | 13.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | D32 | Součet |  | 65.01 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
90 | K | 230120042 | Čištění potrubí profukováním nebo proplachováním DN 40 | m | 2.4 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 64 | 707790525
| VV |  | Plastové hrdlové potrubí a tvarovky, mat. PP-HT | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Tr. Ø 40 x 1,8 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | D40 | 2+0,4 |  | 2.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
91 | K | 230120043 | Čištění potrubí profukováním nebo proplachováním DN 50 | m | 74.657 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 64 | 1276563226
| VV |  | Závitová tr. DN50 ČSN 42 5710, mat. 11 353, vnější i vnitřní povrch pozinkován | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 39+39*0,1 |  | 42.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Plastové hrdlové potrubí a tvarovky, mat. PP-HT | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Tr. Ø 50 x 1,8 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 28,87+28,87*0,1 |  | 31.757 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | D50 | Součet |  | 74.657 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
92 | K | 230170001 | Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - příprava DN do 40 | sada | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 64 | -130871697
93 | K | 230170002 | Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - příprava DN přes 40 do 80 | sada | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 64 | -2117772011
94 | K | 230170011 | Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN do 40 | m | 67.41 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 64 | -877854495
| VV |  | D32 |  | 65.01 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D40 |  | 2.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 67.41 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
95 | K | 230170012 | Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN přes 40 do 80 | m | 74.657 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 64 | -1542921214
| VV |  | D50 |  | 74.657 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
96 | K | 946111212 | Příplatek k pojízdným věžím š přes 0,6 do 0,9 m dl do 3,2 m v do 2,5 m za první a ZKD den použití | kus | 60 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -960162189
| VV |  | počet lešení 2ks | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | doba montáže 1 měsíc | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*30*1 |  | 60 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
97 | K | 946112112 | Montáž pojízdných věží trubkových/dílcových š do 1,6 m dl do 3,2 m v přes 1,5 do 2,5 m | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 118040282
| VV |  | dva kusy lešení 2x stavěné | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*2 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
98 | K | 946112812 | Demontáž pojízdných věží trubkových/dílcových š přes 0,9 do 1,6 m dl do 3,2 m v přes 1,5 do 2,5 m | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1839400891
| VV |  | 2*2 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
99 | K | 952905242 | Dokončující úklid po zatopení průmyslových budov, objektů výrobních, skladovacích, garáží, dílen | m2 | 262.605 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 5e-05 | 0.01313 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -445248612
| VV |  | Podlaha | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 21,35*12,3 |  | 262.605 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 262.605 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | ZNP | Zhotovení nátěru na potrubí požární vody |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.019052 |  | 0 | 1 | D | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
100 | K | 789131143 | Čištění mechanizované potrubí do DN 50 stupeň přípravy St 3 stupeň zrezivění D | m2 | 11 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | -499405016
| VV |  | Zhotovení nátěru na potrubí požární vody | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 11 |  | 11 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
101 | K | 789131210 | Omytí potrubí do DN 50 | m2 | 11 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | 905843152
102 | K | 789131220 | Oprášení potrubí do DN 50 | m2 | 11 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | -120084670
103 | K | 789131230 | Osušení potrubí do DN 50 | m2 | 11 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | -2093606410
104 | K | 789131240 | Odmaštění potrubí do DN 50 | m2 | 11 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | 1240779642
105 | K | 789331111 | Zhotovení nátěru potrubí do DN 50 jednosložkového základního tl do 80 µm | m2 | 11 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | -1723969418
106 | M | 24621610 | hmota nátěrová silikonová základní na tepelně namáhané kovy | kg | 8.239 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.001 | 0.008239 | 0 | 0 | 32 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | 345959518
| VV |  | 11*0,749 'Přepočtené koeficientem množství |  | 8.239 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
107 | K | 789331215 | Zhotovení nátěru potrubí do DN 50 | m2 | 11 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | -1293587629
108 | M | 24629116 | hmota nátěrová samozákladující | kg | 3.564 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.001 | 0.003564 | 0 | 0 | 32 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | -18829719
| VV |  | 11*0,324 'Přepočtené koeficientem množství |  | 3.564 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
109 | K | 789331221 | Zhotovení nátěru potrubí do DN 50 dvousložkového krycího (vrchního) tl do 80 µm | m2 | 11 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | 1774520047
110 | M | 24621610R1 | hmota nátěrová dle ČSN 130072 | kg | 7.249 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.001 | 0.007249 | 0 | 0 | 32 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | 880294662
| VV |  | 11*0,659 'Přepočtené koeficientem množství |  | 7.249 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
| D | 997 | Přesun sutě |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
111 | K | 997013609 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07 | t | 0.299 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -1821350591
| D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
112 | K | 998722201 | Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | -1732545878
113 | K | 998722294 | Příplatek k přesunu hmot procentní pro vnitřní vodovod za zvětšený přesun do 1000 m | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | 327904237

## SO02.4 - Úpravy stavební ...
{a7932f42-081a-4c7f-ac43-4c98280a9084}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | True
Stavba:
Změna způsobu dezinfekce
Objekt:
SO02 - Změna využití skladu chloru na sklad soli a NaClO
Soupis:
SO02.4 - Úpravy stavební elektroinstalace
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Areál úpravny vody Želivka, Hulice 106 |  |  | Datum: | 31. 8. 2021
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | 26496224
|  | Úpravna vody Želivka, a.s. |  |  |  | DIČ: | CZ26496224
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 62585193
|  | ERMEX ENGINEERING, spol. s r.o. |  |  |  | DIČ: | CZ62585193
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky. Projektant upozorňuje, že cena v KR je platná k datu vydání dokumnentace. Projektant upozorňuje, že ceníkové ceny dle sazebníku URS nemusí odpovídat cenám obvyklím v místě realizace stavby a reálná hodnota se může být vyšší než uvádí KR. Je-li v názvu položky v kontrolním rozpočtu nebo v soupisu prací uvedena v kolonce „Popis“ obchodní značka jakéhokoliv materiálu, výrobku nebo technologie, má tento název pouze informativní charakter. Pro ocenění a následně pro realizaci je možné použít i jiný materiál, výrobek nebo technologii, se srovnatelnými nebo lepšími užitnými vlastnostmi, které odpovídají požadavkům dokumentace. Přesná specifikace materiálu a prací je uvedena v zadávací dokumentaci, která tvoří nedílnou součást rozpočtu. Specifikace materiálů a postupu prací, která je uvedena v technických zprávách, soupisech prací či jinde v zadávací dokumentaci má přednost před popisem položky v rozpočtu (Položky URS nemusí vždy přesně odpovídat požadovanému provedení)
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
| DPH | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Změna způsobu dezinfekce
Objekt:
SO02 - Změna využití skladu chloru na sklad soli a NaClO
Soupis:
SO02.4 - Úpravy stavební elektroinstalace
Místo: |  |  | Areál úpravny vody Želivka, Hulice 106 |  |  | Datum: | 31. 8. 2021
Zadavatel: |  |  | Úpravna vody Želivka, a.s. |  |  | Projektant: | ERMEX ENGINEERING, spol. s r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| D1 - Kabely | [5 empty] | 0
| D2 - Kabelové trasy | [5 empty] | 0
| D3 - Zemní práce a zednické přípomoci | [5 empty] | 0
| D4 - Stavební elektroinstalace | [5 empty] | 0
| D5 - Uzemnění | [5 empty] | 0
| D6 - Rozvaděče | [5 empty] | 0
| D7 - Technicko-inženýrské činnosti | [5 empty] | 0
| D8 - Ostatní náklady | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Změna způsobu dezinfekce
Objekt:
SO02 - Změna využití skladu chloru na sklad soli a NaClO
Soupis:
SO02.4 - Úpravy stavební elektroinstalace
Místo: |  |  | Areál úpravny vody Želivka, Hulice 106 |  |  | Datum: | 31. 8. 2021
Zadavatel: |  |  | Úpravna vody Želivka, a.s. |  |  | Projektant: | ERMEX ENGINEERING, spol. s r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | D1 | Kabely |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 744 44-1100 | CYKY-J 3x1,5 | m | 70 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -1074466654
2 | K | 744 44-1100.1 | CYKY-J 3x2,5 | m | 70 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 369717631
3 | K | 744 44-1100.2 | CYKY-J 5x2,5 | m | 105 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 14652958
4 | K | 744 44-1200 | CYKY-J 5x4 | m | 35 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -893487337
5 | K | 746 41-3150 | Ukončení CYKY-J 3x1,5 | ks | 4 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 347746042
6 | K | 746 41-3150.1 | Ukončení CYKY-J 3x2,5 | ks | 4 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -460250039
7 | K | 746 41-3560 | Ukončení CYKY-J 5x2,5 | ks | 6 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1448457587
8 | K | 746 41-3560.1 | Ukončení CYKY-J 5x4 | ks | 2 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 673057571
9 | K | Pol1 | Kabelový štítek kompletní vč. popisu | ks | 16 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 756860947
| D | D2 | Kabelové trasy |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
10 | K | 743 11-1116 | Plastová tuhá trubka, nebo vkládací lišta do Ø32 vč. Příchytek, spojek a dalšího příslušenství | m | 30 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -71950898
11 | K | 743 11-2216 | Plastová ohebná trubka do Ø32 vč. Příchytek, spojek a dalšího příslušenství | m | 10 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -355916535
12 | K | 743 55-2121 | Žárově pozinkovaný drátěný žlab 50/50 vč. nosníků, spojek, objímek, stojen a dalšího příslušenství | m | 20 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1047018068
| D | D3 | Zemní práce a zednické přípomoci |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
13 | K | Pol3 | Prostupy zdí do Ø110 | ks | 1 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1638062187
14 | K | Pol5 | Protipožární přepážky do 0,25m2 | ks | 1 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -922623668
| D | D4 | Stavební elektroinstalace |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
15 | K | 743 41-4323 | Zásuvková skříň IP65, 2x230VAC, 1x400VAC/16A, 1x400VAC/32A, vč. proudového chrániče | ks | 1 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -1074139117
16 | K | 747 11-1111 | Spínač jednopólový, řazení 1, IP54 | ks | 1 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -552058454
17 | K | 747 11-1113 | Přechodová skříň do 10 svorek vč. Vývodek v krytí IP 65 | ks | 5 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1168654844
18 | K | 748 12-2114 | Zářivkové svítidlo vč. LED trubic 2x23W 1500mm, IP66, 2x3300lm, 4000K | ks | 10 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 844610357
19 | K | 748 12-2114.1 | Nouzové svítidlo LED 230V vč. bateriového zdroje IP65 | ks | 1 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1601869943
20 | K | 748 12-2114.2 | LED reflektor 20W s PIR, IP65 | ks | 4 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1844162251
21 | K | 748 12-2114.3 | Přímotop nástěnný, 1000W | ks | 2 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1755355036
22 | K | Pol44 | Samoregulační topný kabel 230VAC, 5m | ks | 1 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -1304844210
23 | K | Pol45 | Samoregulační topný kabel 230VAC, 30m | ks | 1 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1225068620
24 | K | Pol46 | Přesun snímače úniku chloru ze skladu soli do skladu NaClO vč. přetažení kabelu | kpl | 1 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1036171576
| D | D5 | Uzemnění |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
25 | K | 743 62-1210 | Zemnící drát Ø 8 mm, 0,135kg/m, AlMgSi (Z415) | m | 10 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 34411196
26 | K | 744 24-1110 | CYA 6 ZŽ | m | 20 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1778346474
27 | K | 744 24-1110.1 | CYA 10 ZŽ | m | 6 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 130449136
28 | K | 746 21-1130 | Ukončení CYA 6 ZŽ | ks | 6 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -103545340
29 | K | 746 21-1140 | Ukončení CYA 10 ZŽ | ks | 2 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -1985190581
30 | K | Pol14 | Objímkové svorky vč. Pásku pro pospojení technologických potrubí a zařízení | ks | 5 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1709376078
| D | D6 | Rozvaděče |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
31 | K | Pol47 | Úpravy a doplnění do stávajícího rozvaděče RO 05.1 | kpl | 1 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 335351204
| VV |  | -1ks Stykač do 63A | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -4ks 1F jistič do 16A | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -4ks 3F jistič do 32A | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -Svorky a podružný materiál vč. vodičů | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -Doplnění přístrojů na místě | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -Bližší informace k rozvaděči jsou obsaženy ve schématu zapojení. | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
32 | K | Pol48 | Úpravy a doplnění do stávajícího rozvaděče RA04.02 | kpl | 1 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 786108041
| VV |  | -Využití stávajícího PLC UniControls | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -Svorky a podružný materiál vč. vodičů | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -Doplnění přístrojů na místě | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -Bližší informace k rozvaděči jsou obsaženy ve schématu zapojení. | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | D7 | Technicko-inženýrské činnosti |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
33 | K | Pol10 | Audit TIČR dle vyhlášky č.73/2010 Sb. | kpl | 1 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 983353917
34 | K | Pol51 | Výchozí revize | kpl | 1 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -70088111
| D | D8 | Ostatní náklady |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
35 | K | Pol52 | Demontáž původní instalace v rozsahu díla | kpl | 1 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -525943182
36 | K | Pol53 | Veškeré přidružené náklady na realizace a předání díla vč. dopravy | kpl | 1 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -1459304822
37 | K | Pol54 | Podružný materiál nerez (hmoždinky, vruty, šrouby, stahovací pásky, kabelová oka, řezné kotouče, vývodky k pohonům a polní instrumentaci atd.) | kpl | 1 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1106210486

## SO03.1 - Stavebně technic...
{19219fe5-c3cb-4fa4-b290-9ce9e600b8a6}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | True
Stavba:
Změna způsobu dezinfekce
Objekt:
SO03 - Změna využití objektu chlorovny 1 na sklady a dílny
Soupis:
SO03.1 - Stavebně technické řešení
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Areál úpravny vody Želivka, Hulice 106 |  |  | Datum: | 31. 8. 2021
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | 26496224
|  | Úpravna vody Želivka, a.s. |  |  |  | DIČ: | CZ26496224
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 62585193
|  | ERMEX ENGINEERING, spol. s r.o. |  |  |  | DIČ: | CZ62585193
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky. Projektant upozorňuje, že cena v KR je platná k datu vydání dokumnentace. Projektant upozorňuje, že ceníkové ceny dle sazebníku URS nemusí odpovídat cenám obvyklím v místě realizace stavby a reálná hodnota se může být vyšší než uvádí KR. Je-li v názvu položky v kontrolním rozpočtu nebo v soupisu prací uvedena v kolonce „Popis“ obchodní značka jakéhokoliv materiálu, výrobku nebo technologie, má tento název pouze informativní charakter. Pro ocenění a následně pro realizaci je možné použít i jiný materiál, výrobek nebo technologii, se srovnatelnými nebo lepšími užitnými vlastnostmi, které odpovídají požadavkům dokumentace. Přesná specifikace materiálu a prací je uvedena v zadávací dokumentaci, která tvoří nedílnou součást rozpočtu. Specifikace materiálů a postupu prací, která je uvedena v technických zprávách, soupisech prací či jinde v zadávací dokumentaci má přednost před popisem položky v rozpočtu (Položky URS nemusí vždy přesně odpovídat požadovanému provedení)
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
| DPH | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Změna způsobu dezinfekce
Objekt:
SO03 - Změna využití objektu chlorovny 1 na sklady a dílny
Soupis:
SO03.1 - Stavebně technické řešení
Místo: |  |  | Areál úpravny vody Želivka, Hulice 106 |  |  | Datum: | 31. 8. 2021
Zadavatel: |  |  | Úpravna vody Želivka, a.s. |  |  | Projektant: | ERMEX ENGINEERING, spol. s r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| BPD - Bourací práce a demontáže | [5 empty] | 0
| DT - Demontáž technologie pro dávkování plynného chloru vč. všech souvisejících trubních rozvodů | [5 empty] | 0
| D2 - Demontáž plastového potrubí skrápěcí vody DN25 - DN100 | [5 empty] | 0
| DV - Demontáž veškeré vzduchotechniky v místnostech 001, 002, 003, 102, 103 | [5 empty] | 0
| DLV - Demontáž lokálního vytápění | [5 empty] | 0
| DZO - Dočasné zakrytí otvorů | [5 empty] | 0
| SV - Svislé konstrukce - provedení dle technické zprávy SO 03.1 | [5 empty] | 0
| OP - Ostatní práce | [5 empty] | 0
| 997 - Přesun sutě | [5 empty] | 0
| 998 - Přesun hmot | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Změna způsobu dezinfekce
Objekt:
SO03 - Změna využití objektu chlorovny 1 na sklady a dílny
Soupis:
SO03.1 - Stavebně technické řešení
Místo: |  |  | Areál úpravny vody Želivka, Hulice 106 |  |  | Datum: | 31. 8. 2021
Zadavatel: |  |  | Úpravna vody Želivka, a.s. |  |  | Projektant: | ERMEX ENGINEERING, spol. s r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 2.6036 |  | 9.6119 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | BPD | Bourací práce a demontáže |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 2.5926 |  | 9.6119 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | R1 | Odčerpání, odvoz a likvidace náplně neutralizační stanice oprávněnou osobou ve smyslu zákona o odpadech (obsahuje 6000 l 20% roztoku NaOH - nebezpečný odpad) | kpl | 1 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | -1758596725
2 | K | R2 | Dekontaminace zařízení neutralizační stanice před demontáží | kpl | 1 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | -240702682
3 | K | 7242218R4 | Demontáž neutralizační stanice, odvoz, ekologická likvidace | soub | 1 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | 1611291054
| VV |  | 1 "VV, PD" |  | 1 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
4 | K | 767996801 | Demontáž atypických zámečnických konstrukcí rozebráním hmotnosti jednotlivých dílů do 50 kg | kg | 464 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.001 | 0.464 | 0.001 | 0.464 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | 604680269
| VV |  | Demontáž ocelových lůžek provozních stání sudů s chlorem v místnosti 001 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8*58 |  | 464 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 464 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
5 | K | 962052210 | Bourání zdiva nadzákladového ze ŽB do 1 m3 | m3 | 0.816 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 1.9584 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 339983230
| VV |  | Vybourání ŽB základové desky neutralizační stanice 2,4x3,4x0,1 m | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,4*3,4*0,1 |  | 0.816 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
6 | K | R3 | Úprava systému ÚT - Odpojení ohřívače vzduchu vč. zaslepení potrubí odbočky k ohřívači 2 x oc. tr. do DN25 | kpl | 3 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 296907097
| D | DT | Demontáž technologie pro dávkování plynného chloru vč. všech souvisejících trubních rozvodů |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 1.56 |  | 1.6007 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
7 | K | HZS3112 | Hodinová zúčtovací sazba montér potrubí odborný | hod | 80 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 512 | 826839761
| VV |  | demontáž 4 ks chlorátorů | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4*5*4 |  | 80 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
8 | K | 230086115 | Demontáž plastového potrubí dn do 110 mm | m | 209.8 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 64 | 259251151
| VV |  | demontáž potrubí PVC-U, PVC-C podtakového rozvodu chloru do DN25: | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | pro prací vodu | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 45+12,8+9+12+6 |  | 84.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | pro přelivnou hranu | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*(12+9+12+6) |  | 78 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | k chlorátorům | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*(5+4,5+6+8) |  | 47 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 209.8 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
9 | K | 767996801 | Demontáž atypických zámečnických konstrukcí rozebráním hmotnosti jednotlivých dílů do 50 kg | kg | 1560 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.001 | 1.56 | 0.001 | 1.56 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | 1583219980
| VV |  | demontáž všech upevňovacích konstrukcí | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (84,8+75+47)/2=104 ks. | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 104*15 |  | 1560 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
10 | K | 722220875 | Demontáž armatur závitových se dvěma závity a šroubením G přes 5/4 do 2 | kus | 6 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0.00679 | 0.04074 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | 659307170
| VV |  | demontáž 3 ks injektorů | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3*2 |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | D2 | Demontáž plastového potrubí skrápěcí vody DN25 - DN100 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.00227 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
11 | K | 230086115 | Demontáž plastového potrubí dn do 110 mm | m | 20 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 64 | 1836677315
| VV |  | - demontáž plastového potrubí DN25 - DN100 v délce do 20 m | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 20 |  | 20 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
12 | K | 734191983 | Zaslepení přírubového spoje a armatur DN přes 80 do 150 | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.00227 | 0.00227 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | -548978611
| VV |  | - 1x zaslepení potrubí DN100 na odbočce z hlavního přívodu v suterénu | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
13 | K | HZS3112 | Hodinová zúčtovací sazba montér potrubí odborný | hod | 9 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 512 | 1247785039
| VV |  | - demontáž plechového usměrňovače nad vraty provozního skladu chloru | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3*3 |  | 9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | DV | Demontáž veškeré vzduchotechniky v místnostech 001, 002, 003, 102, 103 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.56 |  | 3.2532 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
14 | K | 751123889 | Demontáž ventilátoru radiálního vysokotlakého čtyřhranné potrubí | kus | 6 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0.355 | 2.13 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | 416176451
| VV |  | demontáž ventilátorových dílů vč. ohřívačů vzduchu, mat. PVC/PP - 6 ks, | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6 |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
15 | K | 751525835 | Demontáž vzduchotechnického potrubí plastového čtyřhranného s přírubou nebo bez příruby průřezu přes 0,28 do 0,50 m2 | m | 50 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0.0035 | 0.175 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | 1275150767
| VV |  | demontáž potrubí do 500 x 630 mm, PVC, PP do délky 50 m | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 50 |  | 50 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
16 | K | 751525844 | Demontáž vzduchotechnického potrubí plastového kruhového s přírubou nebo bez příruby D přes 400 do 600 mm | m | 25 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0.0023 | 0.0575 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | 819184879
| VV |  | demontáž kruhového potrubí do DN400, PE, do délky 25 m | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 25 |  | 25 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
17 | K | 751571812 | Demontáž uchycení potrubí čtyřhranného z montované konstrukce z nosníků kotveného do betonu | m | 50 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0.00025 | 0.0125 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | 525510563
| VV |  | demontáž potrubí do 500 x 630 mm, PVC, PP do délky 50 m | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 50 |  | 50 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
18 | K | 751572802 | Demontáž uchycení potrubí kruhového z montované konstrukci z nosníků kotvenou do betonu | m | 25 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0.00025 | 0.00625 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | 1064062223
| VV |  | - demontáž kruhového potrubí do DN400, PE, do délky 25 m | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 25 |  | 25 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
19 | K | 751621812 | Demontáž vytápěcí a větrací přívodní jednotky s ohřevem plynovým, elektrickým nebo vodním | kus | 6 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0.052 | 0.312 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | -232199713
| VV |  | demontáž ventilátorových dílů vč. ohřívačů vzduchu, mat. PVC/PP - 6 ks, | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6 |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
20 | K | 767996801 | Demontáž atypických zámečnických konstrukcí rozebráním hmotnosti jednotlivých dílů do 50 kg | kg | 560 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.001 | 0.56 | 0.001 | 0.56 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | -1365632944
| VV |  | demontáž ostatních konstrukcí VZT | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 560 |  | 560 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | DLV | Demontáž lokálního vytápění |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.00638 |  | 2.3355 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
21 | K | 734200821 | Demontáž armatury závitové se dvěma závity přes G 1/2 do G 1/2 | kus | 42 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 9e-05 | 0.00378 | 0.00045 | 0.0189 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | 1730121194
| VV |  | 21*2 |  | 42 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
22 | K | 733110806 | Demontáž potrubí ocelového závitového DN přes 15 do 32 | m | 100 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 2e-05 | 0.002 | 0.0032 | 0.32 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | 1498868147
| VV |  | 50*2 |  | 100 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
23 | K | 735111810 | Demontáž otopného tělesa litinového článkového | m2 | 82 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0.0238 | 1.9516 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | 534924814
| VV |  | 41*2 |  | 82 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
24 | K | 735291800 | Demontáž konzoly nebo držáku otopných těles, registrů nebo konvektorů do odpadu | kus | 60 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 1e-05 | 0.0006 | 0.00075 | 0.045 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | 726988773
| VV |  | 30*2 |  | 60 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
25 | K | 735494811 | Vypuštění vody z otopných těles | m2 | 60 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | -221948847
| VV |  | 30*2 |  | 60 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
26 | K | HZS3112 | Hodinová zúčtovací sazba montér potrubí odborný | hod | 14 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 512 | -845697265
| VV |  | demontáž elektrokotle | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*3 |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | demontáž ostatního zařízení lokálního vytápění | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*4 |  | 8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 14 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | DZO | Dočasné zakrytí otvorů |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
27 | K | DZOR | Pochozí slzičkový plech, rozměr do 500 x 500 mm, tl. 6 mm, ocel, antikorozní nátěr, 4 x kotva M6, pozink. D+M | ks | 3 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1581588460
| D | SV | Svislé konstrukce - provedení dle technické zprávy SO 03.1 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
28 | K | SVR1 | Dočasné zakrytí kruhového otvoru fasádou objektu do průměru 320 mm | ks | 2 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -1120819882
29 | K | SVR2 | Dočasné zakrytí obdélníkového otvoru s větrací mřížkou na fasádě objektu do plochy 0,5 m2 | ks | 2 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 912725821
30 | K | SVR3 | Dočasné zakrytí obdélníkového otvoru vnitřní stěnou do plochy 0,5 m2 | ks | 10 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -1170333019
| D | OP | Ostatní práce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.010927 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
31 | M | PO1 | Přenosný hasicí přístroj (PHP), práškový Popis: Přenosný hasicí přístroj práškový s náplní o hmotnosti 6 kg, hasicí schopností 34A/183B/C, určen k hašení požárů třídy ABC. Dodávka vč. držáku na zeď. | ks | 1 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | -786058224
32 | M | PO2 | Přenosný hasicí přístroj (PHP), sněhový Popis: Přenosný hasicí přístroj sněhový s náplní o hmotnosti 5 kg, hasicí schopností 70B/C. Přístroj je vybavený expanzní proudnicí a držákem pro snadné uchycení. Dodávka vč. držáku na zeď. | ks | 1 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | 603290644
33 | K | HZS3112 | Hodinová zúčtovací sazba montér potrubí odborný | hod | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 512 | 2023217122
| VV |  | Přenosný hasicí přístroj (PHP), práškový | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*1 |  | 2 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Přenosný hasicí přístroj (PHP), sněhový | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*1 |  | 2 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
34 | K | HZS4142 | Hodinová zúčtovací sazba vazač břemen odborný | hod | 168 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 512 | -1680446569
| VV |  | 7*3*8 |  | 168 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
35 | K | DR2 | Montáž a demontáž řetězového kladkostroje vč. ukotvení | kus | 6 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.00129 | 0.00774 | 0 | 0 | 64 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 64 | -1636935987
| VV |  | počet závěsů | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6 |  | 6 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
36 | M | klatkostroj | Pronájem ručního kladkostroje pro montáže - nostnost 3t | dnů | 28 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 64 | -1943304435
| VV |  | "2 ks po dobu 14 dní " | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*14 |  | 28 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
37 | K | 946111212 | Příplatek k pojízdným věžím š přes 0,6 do 0,9 m dl do 3,2 m v do 2,5 m za první a ZKD den použití | kus | 28 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1570071217
| VV |  | počet lešení 2ks | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | doba montáže 14 dnů | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*14*1 |  | 28 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
38 | K | 946112112 | Montáž pojízdných věží trubkových/dílcových š do 1,6 m dl do 3,2 m v přes 1,5 do 2,5 m | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -959697129
| VV |  | dva kusy lešení 2x stavěné | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*2 |  | 4 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
39 | K | 946112812 | Demontáž pojízdných věží trubkových/dílcových š přes 0,9 do 1,6 m dl do 3,2 m v přes 1,5 do 2,5 m | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 105369715
| VV |  | 2*2 |  | 4 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
40 | K | 946113123 | Montáž pojízdných věží trubkových/dílcových o ploše přes 5 m2 v přes 11,6 do 12,6 m | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -1977022877
41 | K | 946113223 | Příplatek k pojízdným věžím o ploše přes 5 m2 v do 12,6 m za první a ZKD den použití | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -1734632125
42 | K | 946113823 | Demontáž pojízdných věží trubkových/dílcových o ploše přes 5 m2 v přes 11,6 do 12,6 m | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1165282628
43 | K | 952905242 | Dokončující úklid po zatopení průmyslových budov, objektů výrobních, skladovacích, garáží, dílen | m2 | 63.735 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 5e-05 | 0.0031867 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 770309132
| VV |  | Podlaha | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,1*4,2+5,8*4,55+4,55*3,5 |  | 63.735 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 63.735 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 997 | Přesun sutě |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
44 | K | 997013211 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně | t | 9.612 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -451082843
45 | K | 997013219 | Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m | t | 144.18 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -990036614
| VV |  | 9,612*15 'Přepočtené koeficientem množství |  | 144.18 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
46 | K | 997013631R | Odvoz a likvidace kovového odpadu - Zhotovitel zajistí odvoz šrotu a vážní lístek předá objednateli. Platbu za odevzdaný šrot zašle na účet objednatele. | kpl | 1 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1743424157
47 | K | 997013609 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07 | t | 2.806 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 645180794
| VV |  | 1,22*2,3 |  | 2.806 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
48 | K | 998273112 | Přesun hmot pro trubní vedení z trub litinových ve štole | t | 2.604 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1406474571
49 | K | 998273125 | Příplatek k přesunu hmot pro trubní vedení z trub litinových za zvětšený přesun hmot přes 500 do 1000 m | t | 2.604 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 945191133
50 | K | HZS3112 | Hodinová zúčtovací sazba montér potrubí odborný | hod | 28 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 512 | 94246016
| VV |  | Roztřídění nekovoného odpadu | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 14*1*2 |  | 28 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET

## SO03.2 - Úpravy stavební ...
{dbe99e0f-08ad-4b2c-bc7b-c1b0397c5c4b}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | True
Stavba:
Změna způsobu dezinfekce
Objekt:
SO03 - Změna využití objektu chlorovny 1 na sklady a dílny
Soupis:
SO03.2 - Úpravy stavební elektroinstalace
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Areál úpravny vody Želivka, Hulice 106 |  |  | Datum: | 31. 8. 2021
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | 26496224
|  | Úpravna vody Želivka, a.s. |  |  |  | DIČ: | CZ26496224
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 62585193
|  | ERMEX ENGINEERING, spol. s r.o. |  |  |  | DIČ: | CZ62585193
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky. Projektant upozorňuje, že cena v KR je platná k datu vydání dokumnentace. Projektant upozorňuje, že ceníkové ceny dle sazebníku URS nemusí odpovídat cenám obvyklím v místě realizace stavby a reálná hodnota se může být vyšší než uvádí KR. Je-li v názvu položky v kontrolním rozpočtu nebo v soupisu prací uvedena v kolonce „Popis“ obchodní značka jakéhokoliv materiálu, výrobku nebo technologie, má tento název pouze informativní charakter. Pro ocenění a následně pro realizaci je možné použít i jiný materiál, výrobek nebo technologii, se srovnatelnými nebo lepšími užitnými vlastnostmi, které odpovídají požadavkům dokumentace. Přesná specifikace materiálu a prací je uvedena v zadávací dokumentaci, která tvoří nedílnou součást rozpočtu. Specifikace materiálů a postupu prací, která je uvedena v technických zprávách, soupisech prací či jinde v zadávací dokumentaci má přednost před popisem položky v rozpočtu (Položky URS nemusí vždy přesně odpovídat požadovanému provedení)
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
| DPH | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Změna způsobu dezinfekce
Objekt:
SO03 - Změna využití objektu chlorovny 1 na sklady a dílny
Soupis:
SO03.2 - Úpravy stavební elektroinstalace
Místo: |  |  | Areál úpravny vody Želivka, Hulice 106 |  |  | Datum: | 31. 8. 2021
Zadavatel: |  |  | Úpravna vody Želivka, a.s. |  |  | Projektant: | ERMEX ENGINEERING, spol. s r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| D1 - Technicko-inženýrské činnosti | [5 empty] | 0
| D2 - Ostatní náklady | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Změna způsobu dezinfekce
Objekt:
SO03 - Změna využití objektu chlorovny 1 na sklady a dílny
Soupis:
SO03.2 - Úpravy stavební elektroinstalace
Místo: |  |  | Areál úpravny vody Želivka, Hulice 106 |  |  | Datum: | 31. 8. 2021
Zadavatel: |  |  | Úpravna vody Želivka, a.s. |  |  | Projektant: | ERMEX ENGINEERING, spol. s r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | D1 | Technicko-inženýrské činnosti |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | Pol55 | Dokumentace skutečného stavu | kpl | 1 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -781599075
| D | D2 | Ostatní náklady |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
2 | K | Pol53 | Veškeré přidružené náklady na realizace a předání díla vč. dopravy | kpl | 1 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -1852130079
3 | K | Pol56 | Demontáž stávající instalace v chlorovně 1 a stažení kabeláže až do rozvaděčů | kpl | 1 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1756306725
4 | K | Pol57 | Podružný materiál nerez (hmoždinky, vruty, šrouby, stahovací pásky, kabelová oka, řezné kotouče, vývodky k pohonům a polní instrumentaci atd.) | kpl | 1 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 959645704

## PS01.1 - Budova dávkování...
{82562142-e9ac-401f-bc71-f2fdc5fa0f07}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | True
Stavba:
Změna způsobu dezinfekce
Objekt:
PS01 - Změna způsobu dezinfekce ÚV Želivka - NaClO, strojně technologická část
Soupis:
PS01.1 - Budova dávkování NaClO, strojní část
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Areál úpravny vody Želivka, Hulice 106 |  |  | Datum: | 31. 8. 2021
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | 26496224
|  | Úpravna vody Želivka, a.s. |  |  |  | DIČ: | CZ26496224
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 62585193
|  | ERMEX ENGINEERING, spol. s r.o. |  |  |  | DIČ: | CZ62585193
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky. Projektant upozorňuje, že cena v KR je platná k datu vydání dokumnentace. Projektant upozorňuje, že ceníkové ceny dle sazebníku URS nemusí odpovídat cenám obvyklím v místě realizace stavby a reálná hodnota se může být vyšší než uvádí KR. Je-li v názvu položky v kontrolním rozpočtu nebo v soupisu prací uvedena v kolonce „Popis“ obchodní značka jakéhokoliv materiálu, výrobku nebo technologie, má tento název pouze informativní charakter. Pro ocenění a následně pro realizaci je možné použít i jiný materiál, výrobek nebo technologii, se srovnatelnými nebo lepšími užitnými vlastnostmi, které odpovídají požadavkům dokumentace. Přesná specifikace materiálu a prací je uvedena v zadávací dokumentaci, která tvoří nedílnou součást rozpočtu. Specifikace materiálů a postupu prací, která je uvedena v technických zprávách, soupisech prací či jinde v zadávací dokumentaci má přednost před popisem položky v rozpočtu (Položky URS nemusí vždy přesně odpovídat požadovanému provedení)
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
| DPH | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Změna způsobu dezinfekce
Objekt:
PS01 - Změna způsobu dezinfekce ÚV Želivka - NaClO, strojně technologická část
Soupis:
PS01.1 - Budova dávkování NaClO, strojní část
Místo: |  |  | Areál úpravny vody Želivka, Hulice 106 |  |  | Datum: | 31. 8. 2021
Zadavatel: |  |  | Úpravna vody Želivka, a.s. |  |  | Projektant: | ERMEX ENGINEERING, spol. s r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| SDM - Soupis dodávek a montáží | [5 empty] | 0
| SZ - Stroje a zařízení | [5 empty] | 0
| PAm - Potrubí a armatury mimo dodávku technologie výroby a dávkování NaClO | [5 empty] | 0
| D2 - Dávkovací potrubí pro Měrný objekt (délka 2 x 85 m) | [5 empty] | 0
| D3 - Dávkovací potrubí pro Komoru rozdělení průtoků (délka 165 m) | [5 empty] | 0
| D4 - Dávkovací potrubí pro Linku 1, (délka 410 m) | [5 empty] | 0
| D5 - Dávkovací potrubí pro Prací vodu, (délka 385 m) | [5 empty] | 0
| ZK - Zámečnické konstrukce | [5 empty] | 0
| OPD - Ostatní práce a dodávky | [5 empty] | 0
| 998 - Přesun hmot | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Změna způsobu dezinfekce
Objekt:
PS01 - Změna způsobu dezinfekce ÚV Želivka - NaClO, strojně technologická část
Soupis:
PS01.1 - Budova dávkování NaClO, strojní část
Místo: |  |  | Areál úpravny vody Želivka, Hulice 106 |  |  | Datum: | 31. 8. 2021
Zadavatel: |  |  | Úpravna vody Želivka, a.s. |  |  | Projektant: | ERMEX ENGINEERING, spol. s r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 20.702 |  | 0 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | SDM | Soupis dodávek a montáží |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 20.702 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | SZ | Stroje a zařízení |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 16.3185 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | R1 | Automatická příprava solanky se změkčovačem - D + M | ks | 2 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 3.7 | 7.4 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -245872641
| P |  | Poznámka k položce: E2801 E2802 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | Zařízení sestává z následujících základních komponent: | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | rozpouštěcí nádrž o objemu 2 m3, materiál PE-HD | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | změkčovací katexový filtr (duplexní provedení, 15 l) na přívodu provozní vody (výst. signál regenerace) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | nosná stolice BIG-BAGu včetně závěsného kříže pro zavěšení BIG-BAGu a ručního škrtícího ventilu IRIS“ pro regulaci násypu do rozpouštěcí nádrže, (zá | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | sada propojovacího potrubí včetně uzavíracích a regulačních armatur, tvarovek a montážního materiálu, mat. PVC-U | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | rozvaděč s řídící jednotkou s procesorem s napájením a jištěním (spotřeba cca 20 W) z rozvaděče jsou připojena následující zařízení v dodávce přípra | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | M11.1, resp. M12.1 - cirkulační čerpadlo 0,25 kW, 3 x 400V, 50 Hz | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | M11.2 až M11.8, resp. M12.2 až M12.8 - sada armatur pro automatický provoz (třícestný ventil s el. pohonem, uzavírací kulové ventily s elektropohony | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | LC11.1, resp. LC12.1 - měření hladiny v rozpouštěcí nádrži (limitní spínače) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | QIC11.2, resp. QIC12.2 - snímač tvrdosti vody (výstupní signál do BM) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
2 | K | R2 | Elektrolyzér 3500 g/h roztoku NaClO s obsahem 20 – 25 g Cl2/l - D + M | ks | 4 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 1.8 | 7.2 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -2146512375
| P |  | Poznámka k položce: E2805 E2806 E2807 E2808 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | Elektrolyzér bude dodán jako balená jednotka na rámu obsahující následující základní komponenty: | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2x membránový elektrolytický reaktor (5 cel) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1x změkčovač v duplexním provedení | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2x zásobník na louh a produkt NaClO | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1x ventilátor pro odsávání vodíku v provedení ATEX | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1x autonomní PLC pro řízení procesů a komunikaci s menu v ČJ | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1x automatická dávkovací stanice pro odpouštění anolytu s integrovaným čerpadlem | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1x elektrorozvaděč silové části | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Příslušenství v dodávce každého elektrolyzéru: | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | zásobník na solanku o objemu 520 l (pr. 925 x výška 1000 mm) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | sada interních PVDF/PVC potrubních rozvodů | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | sada náhradních dílů pro zprovoznění elektrolyzéru | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
3 | K | R3 | Centrální ovládací panel elektrolyzérů - D + M | ks | 1 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.025 | 0.025 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -474653889
| P |  | Poznámka k položce: E2804 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | Panel bude připraven pro připojení a řízení pěti ks elektrolyzérů, v této etapě budou připojeny čtyři. El. napájení 230 V, 50 Hz, příkon odhad do 10 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | El. napájení 230 V, 50 Hz, příkon odhad do 100 W | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Seznam připojovaných signálů: | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "5 x sdružená porucha elektrolyzéru, (5 x kontakt) 2 x porucha vysoká / nízká hladina v zásobníku NaClO, (2 x kontakt) komunikace RS 485, Modbus RTU" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
4 | K | R4 | detektor úniku chlóru – s umístěním měřícího čidla v místnosti elektrolyzérů - D + M | kpl | 2 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.005 | 0.01 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 246623553
| P |  | Poznámka k položce: QIA2809 QIA2810 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | El. napájení 85 - 250 V, 40 - 60 Hz, příkon 10 W | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
5 | K | R5 | detektor úniku chlóru – s umístěním měřícího čidla u neutralizační stanice - D + M | kpl | 1 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.005 | 0.005 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -1698255090
| P |  | Poznámka k položce: QIA2811 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | El. napájení 85 - 250 V, 40 - 60 Hz, příkon 10 W | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
6 | K | R6 | detektor úniku chlóru – s umístěním měřícího čidla u zásobníků NaClO - D + M | kpl | 1 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.005 | 0.005 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -828360129
| P |  | Poznámka k položce: QIA2812 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | El. napájení 85 - 250 V, 40 - 60 Hz, příkon 10 W | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
7 | K | R7 | Neutralizační stanice anolytu - D + M | kpl | 1 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.75 | 0.75 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 369717552
| P |  | Poznámka k položce: E3 M2813 QIA2815 QIA2814 LA2817; LA2818; LA2819 LA2816 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | Zařízení sestává z následujících základních komponent: | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3x PE tank s tryskami PVDF průměr 0,8 m, náplň 2 x GAU , 1 x vápenec, | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1x záchytná vana 3640 x 1800 x 485 mm, objem 1m3, vč. plastového roštu, mat PE | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 x sada interních PVDF/PVC-U propojovacích potrubí a armatur pro vypouštění, plnění a praní náplní NS, provedení dle technologického schematu | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1x pojízdný ocelový žebřík s plošinou, výška plošiny max. 2 m, zatížení min. 150 kg | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1x dávkovací čerpadlo NaHSO3, el. napájení 1 x 230 V, 50 Hz, max. 0,1 kW | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1x kontinuální měření pH vč. převodníku 4-20 mA | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1x kontinuální měření ORP (redox) vč. převodníku 4-20 mA | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 x plovákový spínač hladiny v každém válci neutralizační stanice | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 x plovákový spínač hladiny v záchytné vaně | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
8 | K | R8 | Dávkovací stanice chlornanu sodného - pro měrný objekt - D + M | kpl | 1 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.08 | 0.08 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1574581825
| P |  | Poznámka k položce: E2820 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | Stanice bude dodána smontovaná na samostatném montážním stojanu, který bude ukotven k pochozími roštu zakrytí záchytné jímky. Max. šířka sestavy je | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Rozsah dávkování: min./ průměr/max. 100 /383 / 648 l/hod roztoku o koncentraci 2 – 2,5 % NaClO. | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Zařízení sestává z následujících základních komponent: | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2x membránové dávkovací čerpadlo (1+1 provozní), max. příkon 0,84 kW při souběhu 2 čerpadel typ Sigma S3CbH070410PVTA000UA110X0 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1x sada potrubí, tvarovek, uzavíracích kohoutů, mat. PVC-U, těsnění FPM, vč. přípojek pro PVC potrubí do DN40 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1x membránový tlumič pulzací na výtlaku čerpadla, mat. PVCU / FKM | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1x tlakoměr s oddělovací membránou | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2x zpětný ventil, PVC-U / FKM | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1x třícestný kulový kohout se zaslepeným servisním hrdlem, PVC-U | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 7x kulový kohout, PVC-U | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3x protitlaký (přepouštěcí) ventil na sání a výtlaku čerpadla, PVC-U/FKM | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1x vyrovnávací nádoba 1 l na společném sání čerpadel, PVC-U/FKM | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1x ruční vakuová pumpa | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1x montážní panel se záchytnou vanou cca 1,45x0,65x2 m, mat. PP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1x svorkovnicová skříň 230 V, 50 Hz | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
9 | K | R9 | Dávkovací stanice chlornanu sodného - pro komoru rozdělení průtoků - D + M | kpl | 1 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.08 | 0.08 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -1621295927
| P |  | Poznámka k položce: E2821 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | Stanice bude dodána smontovaná na samostatném montážním stojanu, který bude ukotven k pochozími roštu zakrytí záchytné jímky. Max. šířka sestavy je | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Rozsah dávkování: min./ průměr/max. 100 / 187 / 320 l/hod roztoku o koncentraci 2 – 2,5 % NaClO. | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Zařízení sestává z následujících základních komponent: | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2x membránové dávkovací čerpadlo (1 provozní +1 záložní), max. přikon 0,22 kW typ Sigma S2CbH04350PVTA000UA110X0 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1x sada potrubí, tvarovek, uzavíracích kohoutů, mat. PVC-U, těsnění FPM, vč. přípojek pro PVC potrubí do DN40 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1x membránový tlumič pulzací na výtlaku čerpadla, mat. PVCU / FKM | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1x tlakoměr s oddělovací membránou | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2x zpětný ventil, PVC-U / FKM | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1x třícestný kulový kohout se zaslepeným servisním hrdlem, PVC-U | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 7x kulový kohout, PVC-U | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3x protitlaký (přepouštěcí) ventil na sání a výtlaku čerpadla, PVC-U/FKM | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1x vyrovnávací nádoba 1 l na společném sání čerpadel, PVC-U/FKM | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1x ruční vakuová pumpa | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1x montážní panel se záchytnou vanou cca 1,45x0,65x2 m, mat. PP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1x svorkovnicová skříň 230 V, 50 Hz | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
10 | K | R10 | Dávkovací stanice chlornanu sodného - linka 1 - D + M | kpl | 1 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.08 | 0.08 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 575821871
| P |  | Poznámka k položce: E2822 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | Stanice bude dodána smontovaná na samostatném montážním stojanu, který bude ukotven k pochozími roštu zakrytí záchytné jímky. Max. šířka sestavy je | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Rozsah dávkování: min./ průměr/max. 130 / 216 / 555 l/hod roztoku o koncentraci 2 – 2,5 % NaClO. | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Zařízení sestává z následujících základních komponent: | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2x membránové dávkovací čerpadlo (1+1 provozní), max. příkon 0,44 kW při souběhu 2 čerpadel typ Sigma S2CbH04350PVTA000UA110X0 S2CbH04350PVTA000UAA1 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1x sada potrubí, tvarovek, uzavíracích kohoutů, mat. PVC-U, těsnění FPM, vč. přípojek pro PVC potrubí do DN40 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1x membránový tlumič pulzací na výtlaku čerpadla, mat. PVCU / FKM | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1x tlakoměr s oddělovací membránou | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2x zpětný ventil, PVC-U / FKM | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1x třícestný kulový kohout se zaslepeným servisním hrdlem, PVC-U | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 7x kulový kohout, PVC-U | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3x protitlaký (přepouštěcí) ventil na sání a výtlaku čerpadla, PVC-U/FKM | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1x vyrovnávací nádoba 1 l na společném sání čerpadel, PVC-U/FKM | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1x ruční vakuová pumpa | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1x montážní panel se záchytnou vanou cca 1,45x0,65x2 m, mat. PP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1x svorkovnicová skříň 230 V, 50 Hz | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
11 | K | R11 | Dávkovací stanice chlornanu sodného - prací voda - D + M | kpl | 1 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.04 | 0.04 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -348149572
| P |  | Poznámka k položce: E2823 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | Stanice bude dodána smontovaná na samostatném montážním stojanu, který bude ukotven k pochozími roštu zakrytí záchytné jímky. | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Rozsah dávkování: min./ průměr/max. 5 / 29 / 65 l/hod roztoku o koncentraci 2 – 2,5 % NaClO. | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Zařízení sestává z následujících základních komponent: | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2x membránové elektromagnetické dávkovací čerpadlo (1 +1 provozní), max. přikon 0,16 kW typ Gamma GXLaEU0450PVT20100UA1030CZ01 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1x sada potrubí, tvarovek, uzavíracích kohoutů, mat. PVC-U, těsnění FPM, vč. přípojek pro PVC potrubí do DN20 / PTFE hadici 12x1,0 mm | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1x membránový tlumič pulzací na výtlaku čerpadla, mat. PVCU / FKM | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1x tlakoměr s oddělovací membránou | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2x zpětný ventil, PVC-U / EPDM | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1x třícestný kulový kohout se zaslepeným servisním hrdlem, PVC-U | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 7x kulový kohout, PVC-U | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3x protitlaký (přepouštěcí) ventil na sání a výtlaku čerpadla, PVC-U/FKM | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1x vyrovnávací nádoba 1 l na společném sání čerpadel, PVC-U/FKM | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1x ruční vakuová pumpa | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1x montážní panel se záchytnou vanou cca 1,45x0,65x2 m, mat. PP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1x svorkovnicová skříň 230 V, 50 Hz | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
12 | K | R12 | Panel měření průtoku a tlaku - D + M | ks | 4 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.005 | 0.02 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 2095460486
| P |  | Poznámka k položce: FIQ2824 FIQ2825 FIQ2826 FIQ2827 PIA2828 PIA2829 PIA2830 PIA2831 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | Celý panel měření bude dodán sestavený, připravený k montáži na stěnu montážního stojanu dávkovací stanice. Přípojky pro dávkovací potrubí budou při | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Panel měření bude obsahovat: | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 x indukční průtokoměr | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 x snímač tlaku s keramickou membránou | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1x uzavírací ventil snímače tlaku DN15, mat. PVDF | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1x sada propojovacího potrubí PVC-U / PVDF | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1x montážní panel PP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1x uvedení zařízení do provozu | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
13 | K | R13 | Akumulační nádrž roztoku NaClO - D + M | kpl | 2 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.141 | 0.282 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1492588760
| P |  | Poznámka k položce: V 8.1 V 8.2 LIA 81.1 LIA 82.1 LA2832; LA2834 LA2833; LA2835 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | LDPE jednoplášťová skladovací černá nádrž o objemu 7100 l, rozměry OD = 2250 mm, Hmax = 2140 mm | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Vybavení: | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | inspekční otvor, prostupy procesního potrubí do de63 mm, | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | radarový snímač hladiny 4-20 mA s procesním zobrazovačem | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1x plovákový spínač max. hladiny | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1x plovákový spínač min. hladiny | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1x společné sání čerpadel DN65 vč. uzavíracích armatur mat. PVC-U | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1x příruba pro snímač hladiny | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 x přípojka potrubí odvzdušnění | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 x podkladní deska pod zásobník, mat. EPDM (oddělení povrchu zásobníku od povrchu betonového bloku) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
14 | K | R14 | 1x kontaktní spínač hladiny NaClO v záchytné vaně akumulačních nádrží - D + M | ks | 1 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.002 | 0.002 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -299673739
| P |  | Poznámka k položce: LA2836 | [14 empty] | P | 2
15 | K | R15 | Akumulační nádrž chladicí vody - D + M | kpl | 1 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.065 | 0.065 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1611215230
| P |  | Poznámka k položce: V 9 LA2837 LIA2838 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | LDPE jednoplášťová skladovací černá nádrž o objemu 1500 l, rozměry OD = 1110 mm, Hmax = 1725 mm | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Vybavení: | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | inspekční otvor, prostupy procesního potrubí do de63 mm, | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1x plovákový spínač min. hladiny | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1x příprava pro tlakový snímač hladiny, 0-2 m v.s., výstup 4-20mA, (snímač v dodávce MaR) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 x přípojka potrubí odvzdušnění | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 x hrdlo vypouštění | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 x hrdlo přelivu | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 x podkladní deska pod zásobník, mat. EPDM (oddělení povrchu zásobníku od povrchu betonové podlahy) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
16 | K | R16 | Čerpací stanice chladicí vody - D + M | ks | 1 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.046 | 0.046 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 2068022125
| P |  | Poznámka k položce: E2839 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | Stanice obsahuje dvě čerpadla na společném rámu. | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Každé čerpadlo je vybaveno integrovaným frekvenčním měničem řízeným dle vestavěného snímače tlaku na výtlaku. | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Na výtlaku každého čerpadla je instalována expanzní nádoba s pěticestným ventilem a tlakoměrem. | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Parametry jednoho čerpadla dle zadávací dokumentace | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
17 | K | R17 | Sestava armatur pro doplňování čerstvé vody do nádrže V9 - D + M | ks | 1 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.005 | 0.005 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1334852467
| P |  | Poznámka k položce: M2840 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | sestava obsahuje: | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 x kulový kohout s elektropohonem DN20, 230 V, 50 Hz | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 x membránový regulační ventil PVC--U, de25 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 x uzavírací ventil PVC-U, de40 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 x filtr PVC--U, de40 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 x propojovací potrubí a tvarovky PVC-U do de40 vč. připojení na akumulační nádobu, potrubí připojit na PPr přívod v dodávce ZTI a ukončit cca 5 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
18 | K | R18 | Indukční průtokoměr DN25 PN16 (provozní měřidlo) - D + M | ks | 1 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.0015 | 0.0015 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -2015961677
| P |  | Poznámka k položce: FIQ2803 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | Kompaktní provedení, výluhový certifikát pro pitnou vodu, dvouřádkový podsvětlený displej, dotykové ovládání, jazyk ovládání čeština. | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Příslušenství: | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | zemnící kroužky do plastového potrubí, mat. nerez | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | nastavení parametrů průtokoměru | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
19 | K | R19 | Přepojovací panel - D + M | ks | 1 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 825957497
| P |  | Poznámka k položce: E10 HI10.11-10.52 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | Sestava montážního panelu s uzavíracími kulovými kohouty osazenými dvojicí spínačů polohy otevřeno /zavřeno propojenými potrubím PVC-U 20x2,3 mm, pr | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Položka obsahuje: | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 10 x ručně ovládaný kulový kohout PVC-U de20, s dvojicí koncových spínačů otevřeno/zavřeno | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5 x vzorkovací ventil PVC-U de16 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | potrubí a tvarovky PVC-U do de20 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | montážní panel k upevnění na stěnu se záchytnou vanou úkapů při odběru vzorků | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | montážní a upevňovací materiál | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | svorkovnicovou skříň pro připojení kontaktů | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
20 | K | R20 | Potrubí propojení čerpadel ohřáté vody s akumulační nádrží a se zařízením na přípravu solanky - D + M | ks | 1 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.036 | 0.036 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 27300832
| VV |  | Tr. PVC-U do DN50 vč. tvarovek, uzavíracích a zpětných armatur, vč. nerezové montážní konstrukce potrubní trasy, vč. trubních objímek a uložení, | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | vč. trubních objímek a uložení, vč. montáže indukčního průtokoměru DN25, propojení dle technologického schematu | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
21 | K | R21 | Potrubí solanky ze zařízení na přípravu solanky do zásobníků solanky - D + M | ks | 4 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.014 | 0.056 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -682783775
| VV |  | Tr. PVC-U do DN25 vč. tvarovek, uzavíracích a zpětných armatur | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | vč. trubních objímek a uložení potrubí, propojení dle technologického schematu | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
22 | K | R22 | Potrubí solanky mezi zásobníkem solanky a elektrolyzérem - D + M | ks | 4 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.003 | 0.012 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -867855218
| VV |  | Tr. PVC-U do DN20 vč. tvarovek, uzavíracích a zpětných armatur, vč. nerezové montážní konstrukce potrubní trasy, | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | vč. trubních objímek a uložení potrubí. | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
23 | K | R23 | Potrubí anolytu mezi elektrolyzérem a neutralizační stanicí - D + M | ks | 4 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.006 | 0.024 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 751638794
| VV |  | Tr. PVDF do DN15 vč. tvarovek, uzavíracích a zpětných armatur, spojování IR svařováním, vč. nerezové montážní konstrukce potrubní trasy | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | vč. trubních objímek a uložení potrubí, propojení dle výkresové dokumentace. | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
24 | K | R24 | Potrubní rozvod NaClO mezi elektrolyzéry a dávkovacími stanicemi - D + M | ks | 1 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.074 | 0.074 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 627592871
| VV |  | Tr. PVC-U do DN65 vč. tvarovek, uzavíracích a zpětných armatur, vč. přípravy pro připojení pátého elektrolyzéru, | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | vč. nerezové montážní konstrukce potrubní trasy, vč. trubních objímek a uložení potrubí, propojení dle výkresové dokumentace. | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | PAm | Potrubí a armatury mimo dodávku technologie výroby a dávkování NaClO |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 2.8393 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
25 | M | Pol23.2 | Potrubí odvětrání vodíku z elektrolyzérů | ks | 4 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.0316 | 0.1264 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1449698091
| VV |  | tr. 125 x 9,2 mm, L = 6 m, PVC-U | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 x přímá spojka d125, PVC-U | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 x koleno 90° d125, PVC-U | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
26 | M | Pol24.2 | Odvětrání nádrže solanky 520 l a elektrolyzéru | ks | 4 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.00151 | 0.00604 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -297687616
| VV |  | tr. 20 x 1,5 mm, L = 6 + 3 + 2 = 11 m, mat. PVC-U | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3 x koleno 90° d20, mat. PVC-U | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 x T-kus d20, mat. PVC-U | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
27 | M | Pol25 | Odvětrání neutralizační stanice | ks | 1 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.00108 | 0.00108 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1797383702
| VV |  | potrubí 63 x 4,7 mm, L = 7 m, mat. PVC-U | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 7 x koleno 90° d63, mat. PVC-U | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 x T-kus d63, mat. PVC-U | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
28 | M | Pol26 | Odvětrání akumulační nádrže roztoku NaClO | ks | 2 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.00071 | 0.00142 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 140337456
| VV |  | potrubí 20 x 1,5 mm, L = 5 m, mat. PVC-U | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 x koleno 90° D20, mat. PVC-U | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
29 | K | 722173239R | Potrubí vodovodní plastové pevné PVC-U spoj lepením PN 25 do 70°C D 125x9,2 mm | m | 7 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.00198 | 0.01386 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -420516759
| VV |  | Potrubí odvětrání vodíku z elektrolyzérů | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | tr. 125 x 9,2 mm, L = 6 m, PVC-U | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6 |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 x přímá spojka d125, PVC-U | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1*0,4 |  | 0.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 x koleno 90° d125, PVC-U | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1*0,6 |  | 0.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 7 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
30 | K | 722173237R | Potrubí vodovodní plastové pevné PVC-U spoj lepením PN 25 do 70°C D 63x4,7 mm | m | 10.5 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.00198 | 0.02079 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1019798960
| VV |  | potrubí 63 x 4,7 mm, L = 7 m, mat. PVC-U | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 7 |  | 7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 7 x koleno 90° d63, mat. PVC-U | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 7*0,3 |  | 2.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 x T-kus d63, mat. PVC-U | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 7*0,2 |  | 1.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 10.5 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
31 | K | 722173232R | Potrubí vodovodní plastové pevné PVC-U spoj lepením PN 25 do 70°C D 20x1,5 mm | m | 16.6 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.00033 | 0.005478 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 145927453
| VV |  | Odvětrání nádrže solanky 520 l a elektrolyzéru | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | tr. 20 x 1,5 mm, L = 6 + 3 + 2 = 11 m, mat. PVC-U | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 11 |  | 11 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3 x koleno 90° d20, mat. PVC-U | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3*0,1 |  | 0.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 x T-kus d20, mat. PVC-U | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1*0,1 |  | 0.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 11.4 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Odvětrání akumulační nádrže roztoku NaClO | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | potrubí 20 x 1,5 mm, L = 5 m, mat. PVC-U | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5 |  | 5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 x koleno 90° D20, mat. PVC-U | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*0,1 |  | 0.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 5.2 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 16.6 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | D2 | Dávkovací potrubí pro Měrný objekt (délka 2 x 85 m) |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.53939 |  | 0 | 1 | D | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
32 | M | Pol27 | tr. 32x2,4 mm, L=5 m, mat. PVDF | ks | 36 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.00217 | 0.07812 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 11635608
33 | M | Pol28 | tr. 25x1,9 mm, L=5 m, mat. PVDF | ks | 1 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.00027 | 0.00027 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1968068700
34 | M | Pol29 | koleno 90° d32, SDR21, mat. PVDF | ks | 18 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 5e-05 | 0.0009 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -980085732
35 | M | Pol30 | koleno 45° d32, SDR21, mat. PVDF | ks | 5 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 4e-05 | 0.0002 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1509333706
36 | M | Pol31 | T -kus d32, SDR21, mat. PVDF | ks | 1 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 8e-05 | 8e-05 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 403759492
37 | M | Pol32 | redukce d32-25, SDR21, mat. PVDF | ks | 2 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 8e-05 | 0.00016 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 154094630
38 | M | ŠRd32 | Šroubení PVDF/FKM PN16 NATUPO IR/BCF d32 | ks | 8 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 8e-05 | 0.00064 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -1739316074
39 | M | Pol33 | kulový kohout s přivařovacím připojením IR d32, mat. PVDF / FKM | ks | 2 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 8e-05 | 0.00016 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -1730491548
40 | M | Pol34 | kulový kohout PVDF / FKM s přivařovacím IR připojením d25 s přechodovým dílem na PVC-U | ks | 2 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 8e-05 | 0.00016 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1221313206
41 | M | Pol35 | tr. 50x2,4 mm, L=5 m, mat. transparentní PVC-U | ks | 34 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.00276 | 0.09384 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -1732550065
42 | M | Pol36 | přímá spojka d50, transparentní PVC-U | ks | 34 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 6e-05 | 0.00204 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1847559322
43 | M | Pol37 | potrubní příchytka PE s bezpečnostní svorkou, d=50 mm | ks | 80 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 6e-05 | 0.0048 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1364780516
44 | M | Pol38 | Šroub s maticí M6, mat. A2 | ks | 80 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 6e-05 | 0.0048 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 2001217368
45 | M | Pol39 | potrubní příchytka PE s bezpečnostní svorkou, d=32 mm | ks | 20 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 6e-05 | 0.0012 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 465315444
46 | M | Pol40 | Šroub s maticí M5, mat. A2 | ks | 20 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 6e-05 | 0.0012 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -791752714
47 | M | Pol41 | Odvzdušňovací sestava dávkovacího potrubí pro Měrný objekt | ks | 2 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.0031 | 0.0062 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 209683375
48 | K | 722173114R | Montáž potrubí PVDF 25x1,9 do pozice vč. propojení šroubením či svarů v pozici | m | 5 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.00034 | 0.0017 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | -1531347996
| VV |  | tr. 25x1,9 mm, L=5 m, mat. PVDF | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1*5 |  | 5 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
49 | K | 722173115R | Montáž potrubí PVDF 32x2,4 do pozice vč. propojení šroubením či svarů v pozici | m | 198 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.00059 | 0.11682 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | 1930382358
| VV |  | tr. 32x2,4 mm, L=5 m, mat. PVDF | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5*36*1,1 |  | 198 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
50 | K | 722173236R | Montáž potrubí vodovodní plastové pevné, transparentní PVC-U spoj lepením PN 25 do 70°C D 50x2,4 mm | m | 170 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.00133 | 0.2261 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | -473786561
| VV |  | přímá spojka d50, transparentní PVC-U | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | tr. 50x2,4 mm, L=5 m, mat. transparentní PVC-U | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 34*5 |  | 170 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
51 | K | HZS3112 | Hodinová zúčtovací sazba montér potrubí odborný | hod | 136 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 649987900
| VV |  | potrubní příchytka PE s bezpečnostní svorkou, d=50 mm | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 80*2*0,25 |  | 40 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | potrubní příchytka PE s bezpečnostní svorkou, d=32 mm | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 20*2*0,25 |  | 10 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 50 | [12 empty] | VV | 3 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | IR svařování | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | tr. 32x2,4 mm, L=5 m, mat. PVDF | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 36*0,4 |  | 14.4 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | tr. 25x1,9 mm, L=5 m, mat. PVDF | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1*0,4 |  | 0.4 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | koleno 90° d32, SDR21, mat. PVDF | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 18*2*0,4 |  | 14.4 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | koleno 45° d32, SDR21, mat. PVDF | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5*2*0,4 |  | 4 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | T -kus d32, SDR21, mat. PVDF | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1*3*0,4 |  | 1.2 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | redukce d32-25, SDR21, mat. PVDF | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*2*0,4 |  | 1.6 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | kulový kohout s přivařovacím připojením IR d32, mat. PVDF / FKM | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*2*0,4 |  | 1.6 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | kulový kohout PVDF / FKM s přivařovacím IR připojením d25 s přechodovým dílem na PVC-U | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*2*0,4 |  | 1.6 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 39.2 | [12 empty] | VV | 3 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Odvzdušňovací sestava dávkovacího potrubí pro Měrný objekt - 2 sestavy | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3 x potrubní příchytka PE s bezpečnostní svorkou, d=20 mm | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3*2*1,2)*2 |  | 14.4 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | IR svařování | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 x kulový kohout s přivařovacím připojením IR d20, mat. PVDF / FKM | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2*0,4)*2 |  | 1.6 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 x T -kus d32, SDR21, připojení pro IR, mat. PVDF | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3*0,4)*2 |  | 2.4 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 x redukce d32/20, připojení pro IR | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2*0,4)*2 |  | 1.6 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 x koleno 90°, d20, připojení pro IR | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2*2*0,4)*2 |  | 3.2 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 x šroubení PVDF/FKM PN16 NATUPO IR/BCF d20 | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1*0,2)*2 |  | 0.4 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | tr. 20x1,9 mm, L=5 m, mat. PVDF | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (4*0,4)*2 |  | 3.2 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | montáž sestavy do pozice | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5*4 |  | 20 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 46.8 | [12 empty] | VV | 3 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 136 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | D3 | Dávkovací potrubí pro Komoru rozdělení průtoků (délka 165 m) |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.40741 |  | 0 | 1 | D | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
52 | M | Pol28 | tr. 25x1,9 mm, L=5 m, mat. PVDF | ks | 34 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.00027 | 0.00918 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 2053405512
53 | M | Pol42 | koleno 90° d25, SDR21, mat. PVDF | ks | 20 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 5e-05 | 0.001 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 254077776
54 | M | Pol43 | koleno 45° d25, SDR21, mat. PVDF | ks | 8 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 4e-05 | 0.00032 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -1590622562
55 | M | Pol32 | redukce d32-25, SDR21, mat. PVDF | ks | 2 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 8e-05 | 0.00016 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 2039690486
56 | M | ŠRd25 | Šroubení PVDF/FKM PN16 NATUPO IR/BCF d25 | ks | 6 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 8e-05 | 0.00048 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 624433996
57 | M | Pol34 | kulový kohout PVDF / FKM s přivařovacím IR připojením d25 s přechodovým dílem na PVC-U | ks | 1 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 8e-05 | 8e-05 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -262279033
58 | M | Pol35 | tr. 50x2,4 mm, L=5 m, mat. transparentní PVC-U | ks | 33 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.00276 | 0.09108 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 258834363
59 | M | Pol36 | přímá spojka d50, transparentní PVC-U | ks | 33 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 6e-05 | 0.00198 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 707953851
60 | M | Pol37 | potrubní příchytka PE s bezpečnostní svorkou, d=50 mm | ks | 80 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 6e-05 | 0.0048 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -1041020972
61 | M | Pol38 | Šroub s maticí M6, mat. A2 | ks | 80 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 6e-05 | 0.0048 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -1008224112
62 | M | Pol44 | potrubní příchytka PE s bezpečnostní svorkou, d=25 mm | ks | 10 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 6e-05 | 0.0006 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -682017815
63 | M | Pol40 | Šroub s maticí M5, mat. A2 | ks | 10 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 6e-05 | 0.0006 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 2127762104
64 | M | Pol45 | Odvzdušňovací sestava dávkovacího potrubí pro Komoru rozdělení průtoků | ks | 3 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.0031 | 0.0093 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -1097233696
65 | K | 722173114R | Montáž potrubí PVDF 25x1,9 do pozice vč. propojení šroubením či svarů v pozici | m | 187 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.00034 | 0.06358 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | 964465768
| VV |  | tr. 25x1,9 mm, L=5 m, mat. PVDF | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 34*5*1,1 |  | 187 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
66 | K | 722173236R | Montáž potrubí vodovodní plastové pevné, transparentní PVC-U spoj lepením PN 25 do 70°C D 50x2,4 mm | m | 165 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.00133 | 0.21945 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | -1483557068
| VV |  | přímá spojka d50, transparentní PVC-U | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | tr. 50x2,4 mm, L=5 m, mat. transparentní PVC-U | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 33*5 |  | 165 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
67 | K | HZS3112 | Hodinová zúčtovací sazba montér potrubí odborný | hod | 186.32 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -2123455797
| VV |  | potrubní příchytka PE s bezpečnostní svorkou, d=50 mm | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 80*2*0,25 |  | 40 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | potrubní příchytka PE s bezpečnostní svorkou, d=32 mm | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 10*2*0,25 |  | 5 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 45 | [12 empty] | VV | 3 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | IR svařování | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | tr. 25x1,9 mm, L=5 m, mat. PVDF | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 34*1,2*0,4 |  | 16.32 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | koleno 90° d25, SDR21, mat. PVDF | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 20*2*0,4 |  | 16 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | koleno 45° d25, SDR21, mat. PVDF | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8*2*0,4 |  | 6.4 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | redukce d32-25, SDR21, mat. PVDF | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*2*0,4 |  | 1.6 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | kulový kohout PVDF / FKM s přivařovacím IR připojením d25 s přechodovým dílem na PVC-U | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1*2*0,4 |  | 0.8 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 41.12 | [12 empty] | VV | 3 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Odvzdušňovací sestava dávkovacího potrubí pro Komoru rozdělení průtoků - 3 sestavy | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | IR svařování | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 x kulový kohout s přivařovacím připojením IR d20, mat. PVDF / FKM | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1*2*0,4)*3 |  | 2.4 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 x T -kus d25, SDR21, připojení pro IR, mat. PVDF | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1*3*0,4)*3 |  | 3.6 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 x redukce d25/20, připojení pro IR | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1*2*0,4)*3 |  | 2.4 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 x koleno 90°, d20, připojení pro IR | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2*2*0,4)*3 |  | 4.8 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | tr. 20x1,9 mm, L=5 m, mat. PVDF | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (4*0,4)*3 |  | 4.8 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 x šroubení PVDF/FKM PN16 NATUPO IR/BCF d20 | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,2*3 |  | 0.6 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | montáž do pozice | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (4*5)*3 |  | 60 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3 x potrubní příchytka PE s bezpečnostní svorkou, d=20 mm | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3*2*1,2)*3 |  | 21.6 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 100.2 | [12 empty] | VV | 3 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 186.32 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | D4 | Dávkovací potrubí pro Linku 1, (délka 410 m) |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 1.1755 |  | 0 | 1 | D | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
68 | M | Pol27 | tr. 32x2,4 mm, L=5 m, mat. PVDF | ks | 79 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.00217 | 0.17143 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1678426885
69 | M | Pol28 | tr. 25x1,9 mm, L=5 m, mat. PVDF | ks | 1 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.00027 | 0.00027 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -373618195
70 | M | Pol29 | koleno 90° d32, SDR21, mat. PVDF | ks | 34 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 5e-05 | 0.0017 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -2012700233
71 | M | Pol30 | koleno 45° d32, SDR21, mat. PVDF | ks | 20 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 4e-05 | 0.0008 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -1808787323
72 | M | ŠRd32 | Šroubení PVDF/FKM PN16 NATUPO IR/BCF d32 | ks | 10 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 8e-05 | 0.0008 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -173557325
73 | M | Pol34 | kulový kohout PVDF / FKM s přivařovacím IR připojením d25 s přechodovým dílem na PVC-U | ks | 1 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 8e-05 | 8e-05 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1095806223
74 | M | Pol35 | tr. 50x2,4 mm, L=5 m, mat. transparentní PVC-U | ks | 75 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.00276 | 0.207 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1227792541
75 | M | Pol36 | přímá spojka d50, transparentní PVC-U | ks | 75 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 6e-05 | 0.0045 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -363851125
76 | M | Pol37 | potrubní příchytka PE s bezpečnostní svorkou, d=50 mm | ks | 180 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 6e-05 | 0.0108 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1705419707
77 | M | Pol38 | Šroub s maticí M6, mat. A2 | ks | 180 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 6e-05 | 0.0108 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1847180556
78 | M | Pol46 | potrubní příchytka PE s bezpečnostní svorkou, d=32 mm | ks | 10 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 6e-05 | 0.0006 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -1217954811
79 | M | Pol40 | Šroub s maticí M5, mat. A2 | ks | 10 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 6e-05 | 0.0006 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1389604643
80 | M | Pol47 | Odvzdušňovací sestava dávkovacího potrubí pro Linku 1 | ks | 3 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.0031 | 0.0093 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -1230725696
81 | K | 722173114R | Montáž potrubí PVDF 25x1,9 do pozice vč. propojení šroubením či svarů v pozici | m | 5 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.00034 | 0.0017 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | 1225756496
| VV |  | tr. 25x1,9 mm, L=5 m, mat. PVDF | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1*5 |  | 5 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
82 | K | 722173115R | Montáž potrubí PVDF 32x2,4 do pozice vč. propojení šroubením či svarů v pozici | m | 434.5 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.00059 | 0.25635 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | -998245101
| VV |  | tr. 32x2,4 mm, L=5 m, mat. PVDF | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5*79*1,1 |  | 434.5 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
83 | K | 722173236R | Montáž potrubí vodovodní plastové pevné, transparentní PVC-U spoj lepením PN 25 do 70°C D 50x2,4 mm | m | 375 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.00133 | 0.49875 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | 1510002050
| VV |  | přímá spojka d50, transparentní PVC-U | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | tr. 50x2,4 mm, L=5 m, mat. transparentní PVC-U | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 75*5 |  | 375 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
84 | K | HZS3112 | Hodinová zúčtovací sazba montér potrubí odborný | hod | 270.6 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 680175419
| VV |  | potrubní příchytka PE s bezpečnostní svorkou, d=50 mm | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 180*2*0,25 |  | 90 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | potrubní příchytka PE s bezpečnostní svorkou, d=32 mm | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 10*2*0,25 |  | 5 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 95 | [12 empty] | VV | 3 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | IR svařování | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | tr. 32x2,4 mm, L=5 m, mat. PVDF | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 79*0,4 |  | 31.6 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | tr. 25x1,9 mm, L=5 m, mat. PVDF | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1*0,4 |  | 0.4 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | koleno 90° d32, SDR21, mat. PVDF | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 34*2*0,4 |  | 27.2 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | koleno 45° d32, SDR21, mat. PVDF | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 20*2*0,4 |  | 16 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | kulový kohout PVDF / FKM s přivařovacím IR připojením d25 s přechodovým dílem na PVC-U | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1*2*0,4 |  | 0.8 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 76 | [12 empty] | VV | 3 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Odvzdušňovací sestava dávkovacího potrubí pro Linku 1 - 3 sestavy | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3 x potrubní příchytka PE s bezpečnostní svorkou, d=20 mm | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3*2*1,2)*3 |  | 21.6 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | IR svařování | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 x kulový kohout s přivařovacím připojením IR d20, mat. PVDF / FKM | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1*2*0,4)*3 |  | 2.4 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 x T -kus d32, SDR21, připojení pro IR, mat. PVDF | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1*3*0,4)*3 |  | 3.6 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 x redukce d32/20, připojení pro IR | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1*2*0,4)*3 |  | 2.4 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 x koleno 90°, d20, připojení pro IR | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2*2*0,4)*3 |  | 4.8 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | tr. 20x1,9 mm, L=5 m, mat. PVDF | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (4*0,4)*3 |  | 4.8 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | montáž sestavy do pozice | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (5*4)*3 |  | 60 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 99.6 | [12 empty] | VV | 3 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 270.6 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | D5 | Dávkovací potrubí pro Prací vodu, (délka 385 m) |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.54197 |  | 0 | 1 | D | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
85 | M | Pol48 | hadice 12x10 mm, mat. PTFE | m | 400 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 8e-05 | 0.032 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -1348954447
86 | M | Pol49 | PFA šroubení přímé pro PTFE hadice, 12x10mm / G3/8", max. 10 bar | ks | 5 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 2e-05 | 0.0001 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 2087464036
87 | M | Pol50 | PFA šroubení přímé oboustranné pro PTFE hadice, 12x10mm, max. 10 bar | ks | 3 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 2e-05 | 6e-05 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -41227186
88 | M | Pol51 | tr. 50x2,4 mm, L=5 m, mat. transparentní PVC-U (společná trasa s tr. náhradního dávkování) | ks | 28 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.00276 | 0.07728 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 131578160
89 | M | Pol36 | přímá spojka d50, transparentní PVC-U | ks | 28 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 6e-05 | 0.00168 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 2117875024
90 | M | Pol52 | tr. 32x1,8 mm, L=5 m, mat. transparentní PVC-U | ks | 50 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.00132 | 0.066 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -1183202573
91 | M | Pol53 | přímá spojka d32, transparentní PVC-U | ks | 50 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 6e-05 | 0.003 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -1829602728
92 | M | Pol37 | potrubní příchytka PE s bezpečnostní svorkou, d=50 mm | ks | 70 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 6e-05 | 0.0042 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -1858696879
93 | M | Pol38 | Šroub s maticí M6, mat. A2 | ks | 125 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 6e-05 | 0.0075 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 412976672
94 | M | Pol46 | potrubní příchytka PE s bezpečnostní svorkou, d=32 mm | ks | 10 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 6e-05 | 0.0006 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -1572326228
95 | M | Pol40 | Šroub s maticí M5, mat. A2 | ks | 10 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 6e-05 | 0.0006 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 904865129
96 | M | Pol54 | Čistidlo na lepené spoje PVC-U | l | 5 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.00095 | 0.00475 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1851904496
97 | M | Pol55 | Lepidlo na lepené spoje PVC-U | kg | 8 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.001 | 0.008 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 380018721
98 | K | 722173236R | Montáž potrubí vodovodní plastové pevné, transparentní PVC-U spoj lepením PN 25 do 70°C D 50x2,4 mm | m | 140 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.00133 | 0.1862 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | 854124479
| VV |  | přímá spojka d50, transparentní PVC-U | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | tr. 50x2,4 mm, L=5 m, mat. transparentní PVC-U | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 28*5 |  | 140 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
99 | K | 722173234R | Montáž potrubí vodovodní plastové pevné, transparentní PVC-U spoj lepením PN 25 do 70°C D 32x1,8 mm | m | 250 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.0006 | 0.15 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | -1427959335
| VV |  | tr. 32x1,8 mm, L=5 m, mat. transparentní PVC-U | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | přímá spojka d32, transparentní PVC-U | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5*50 |  | 250 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
100 | K | HZS3112 | Hodinová zúčtovací sazba montér potrubí odborný | hod | 289.5 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -1933517067
| VV |  | potrubní příchytka PE s bezpečnostní svorkou, d=50 mm | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 70*2*0,25 |  | 35 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | potrubní příchytka PE s bezpečnostní svorkou, d=32 mm | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 10*2*0,25 |  | 5 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 40 | [12 empty] | VV | 3 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | montáže | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | hadice 12x1 mm, mat. PTFE | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 400*0,2*3 |  | 240 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | PFA šroubení přímé pro PTFE hadice, 12x1mm / G3/8", max. 10 bar | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5*0,5*2 |  | 5 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | PFA šroubení přímé oboustranné pro PTFE hadice, 12x10mm, max. 10 bar | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3*0,5*3 |  | 4.5 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 249.5 | [12 empty] | VV | 3 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 289.5 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | ZK | Zámečnické konstrukce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 1.5297 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
101 | K | Pol56 | Podpěra / závěs odvětrávacího potrubí d20 z PVC-U - D + M | ks | 19 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.0011 | 0.0209 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -2131207536
| P |  | Poznámka k položce: Konstrukce podpěr/závěsů bude celonerezová se stavitelnými potrubními objímkami s vnitřními pryžovými manžetami. Pro připevnění potrubí na stěnu budou použity celoplastové objímky z PE. Podpěry budou ke stěnám, stropu, příp. k podlaze objektu přivrtány nerezovými chemickými kotvami. | [14 empty] | P | 2
102 | K | Pol57 | Závěs potrubí odvětrávaného vodíku d125 PVC-U - D + M | ks | 8 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.0021 | 0.0168 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 409624764
| P |  | Poznámka k položce: Konstrukce podpěr/závěsů bude celonerezová se stavitelnými potrubními objímkami s vnitřními pryžovými manžetami. Pro připevnění potrubí na stěnu budou použity celoplastové objímky z PE. Podpěry budou ke stěnám, stropu, příp. k podlaze objektu přivrtány nerezovými chemickými kotvami. | [14 empty] | P | 2
103 | K | Pol58 | Úprava stávajícího nerezového profilu v neprůchozím kolektoru pro montáž uložení nového potrubí - D + M | ks | 45 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1337932556
| P |  | Poznámka k položce: Očištění stáv. profilu, vrtání děr pro upevnění příchytek potrubí 5 x do průměru 8 mm | [14 empty] | P | 2
104 | K | Pol59 | Společná konstrukce pro uložení 5 ks ochranných trubek potrubí dávkování do d=50mm - D + M | ks | 3 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.006 | 0.018 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -1997761390
| P |  | Poznámka k položce: Celonerezová konstrukce pro přišroubování 5 ks potrubních objímek. Podpěry budou ke stěnám, stropu, příp. k podlaze objektu přivrtány nerezovými chemickými kotvami. Umístění v místnosti dávkování NaClO. | [14 empty] | P | 2
105 | K | Pol60 | Společná konstrukce pro uložení 3 ks ochranných trubek potrubí dávkování do d=50mm - D + M | ks | 12 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.006 | 0.072 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1345903345
| P |  | Poznámka k položce: Celonerezový profil pro přišroubování 3 ks potrubních objímek. Konstrukce bude upevněna ke stávajícím ocelovým podpěrám potrubí dávkování v měrném objektu. Položka zahrnuje i obnovu nátěru stávající ocelové podpěry. Umístění v měrném objektu. Provedení dle výkresové dokumentace. | [14 empty] | P | 2
106 | K | Pol61 | Společná konstrukce pro uložení 2 ks ochranných trubek potrubí dávkování do d=50mm - D + M | ks | 110 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.01 | 1.1 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -2068237063
| P |  | Poznámka k položce: Celonerezový profil pro přišroubování 2 ks potrubních objímek. Konstrukce bude upevněna ke stávajícím ocelovým podpěrám potrubí uloženého v podzemním kolektoru. Položka zahrnuje i obnovu nátěru stávající ocelové podpěry. Provedení dle výkresové dokumentace. | [14 empty] | P | 2
107 | K | Pol62 | Společná konzola / závěs pro uložení 2 ks ochranných trubek potrubí dávkování do d=50mm - D + M | ks | 20 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.007 | 0.14 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -1317108757
| P |  | Poznámka k položce: Celonerezový profil pro přišroubování 2 ks potrubních objímek. Konstrukce bude upevněna ke stěně, příp. zavěšena závitovými tyčemi pod strop. Podpěry budou ke stěnám, stropu, příp. k podlaze objektu přivrtány nerezovými chemickými kotvami. Umístění v 1.PP budovy dávkování chemikálií. | [14 empty] | P | 2
108 | K | Pol63 | Konzola pro uložení 1 ks ochranné trubky potrubí dávkování do d=50mm - D + M | ks | 27 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.006 | 0.162 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1344277326
| P |  | Poznámka k položce: Celonerezová montážní konzola pro přišroubování 1 ks potrubní objímky. Konstrukce bude upevněna ke stěně nerezovými chemickými kotvami. Umístění v 1.PP budovy F1. Provedení dle výkresové dokumentace. | [14 empty] | P | 2
| D | OPD | Ostatní práce a dodávky |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.014476 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
109 | K | OPD1 | Jeřábové práce, zdvihací a manipulační mechanismy | kpl | 1 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -1259200562
110 | K | OPD2 | Prvotní sada náplní pro zkoušky a provoz zařízení | kpl | 1 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1372136939
111 | K | OPD3 | Zkoušky těsnosti potrubí | kpl | 1 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -181964925
112 | K | OPD4 | nastavení prvotních parametrů systému | ks | 1 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -663261233
113 | K | 952905242 | Dokončující úklid po zatopení průmyslových budov, objektů výrobních, skladovacích, garáží, dílen | m2 | 289.52 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 5e-05 | 0.014476 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 475306409
| VV |  | Podlaha | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 18,8*15,4 |  | 289.52 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 289.52 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
114 | K | 946111212 | Příplatek k pojízdným věžím š přes 0,6 do 0,9 m dl do 3,2 m v do 2,5 m za první a ZKD den použití | kus | 28 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 353077091
| VV |  | počet lešení 2ks | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | doba montáže 14 dnů | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*14*1 |  | 28 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
115 | K | 946112112 | Montáž pojízdných věží trubkových/dílcových š do 1,6 m dl do 3,2 m v přes 1,5 do 2,5 m | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -738320643
| VV |  | dva kusy lešení 2x stavěné | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*2 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
116 | K | 946112812 | Demontáž pojízdných věží trubkových/dílcových š přes 0,9 do 1,6 m dl do 3,2 m v přes 1,5 do 2,5 m | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -893660590
| VV |  | 2*2 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
117 | K | 998276111 | Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot ve štole | t | 19.292 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -1101207500
118 | K | 998276128 | Příplatek k přesunu hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot za zvětšený přesun přes 3000 do 5000 m | t | 19.292 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -914522273

## PS01.2 - Měrný objekt, st...
[18 empty] | {4eb1604c-ace4-4978-909c-b5226a8efddb} | [5 empty] | DT300 | demontáž DN300 | ks | 6 | 2
[18 empty] | 2 | [5 empty] | DT80 | Demontáž DN80 |  | 4 | 2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | True | [5 empty] | DT65 | Demontáž DN65 |  | 4 | 2
[24 empty] | DT32 | Demontáž DN32 | ks | 14 | 2
| Stavba: | [22 empty] | ŽBo | Otryskání a obnova nátěru základového bloku čerpadla | m2 | 5 | 2
Změna způsobu dezinfekce
Objekt:
PS01 - Změna způsobu dezinfekce ÚV Želivka - NaClO, strojně technologická část
Soupis:
PS01.2 - Měrný objekt, strojní část
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Areál úpravny vody Želivka, Hulice 106 |  |  | Datum: | 31. 8. 2021
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | 26496224
|  | Úpravna vody Želivka, a.s. |  |  |  | DIČ: | CZ26496224
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 62585193
|  | ERMEX ENGINEERING, spol. s r.o. |  |  |  | DIČ: | CZ62585193
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky. Projektant upozorňuje, že cena v KR je platná k datu vydání dokumnentace. Projektant upozorňuje, že ceníkové ceny dle sazebníku URS nemusí odpovídat cenám obvyklím v místě realizace stavby a reálná hodnota se může být vyšší než uvádí KR. Je-li v názvu položky v kontrolním rozpočtu nebo v soupisu prací uvedena v kolonce „Popis“ obchodní značka jakéhokoliv materiálu, výrobku nebo technologie, má tento název pouze informativní charakter. Pro ocenění a následně pro realizaci je možné použít i jiný materiál, výrobek nebo technologii, se srovnatelnými nebo lepšími užitnými vlastnostmi, které odpovídají požadavkům dokumentace. Přesná specifikace materiálu a prací je uvedena v zadávací dokumentaci, která tvoří nedílnou součást rozpočtu. Specifikace materiálů a postupu prací, která je uvedena v technických zprávách, soupisech prací či jinde v zadávací dokumentaci má přednost před popisem položky v rozpočtu (Položky URS nemusí vždy přesně odpovídat požadovanému provedení)
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
| DPH | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Změna způsobu dezinfekce
Objekt:
PS01 - Změna způsobu dezinfekce ÚV Želivka - NaClO, strojně technologická část
Soupis:
PS01.2 - Měrný objekt, strojní část
Místo: |  |  | Areál úpravny vody Želivka, Hulice 106 |  |  | Datum: | 31. 8. 2021
Zadavatel: |  |  | Úpravna vody Želivka, a.s. |  |  | Projektant: | ERMEX ENGINEERING, spol. s r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| DB - Demontáže, bourací práce | [5 empty] | 0
| DČ - Demontáž čerpadla M1861 - M1862 vč. rámu | [5 empty] | 0
| DA - Demontáž armatur | [5 empty] | 0
| DP - Demontáž potrubí | [5 empty] | 0
| SDM - Soupis dodávek a montáží | [5 empty] | 0
| SZ - Stroje a zařízení | [5 empty] | 0
| PA - Potrubí a armatury | [5 empty] | 0
| D6 - Připojení dávkovacího potrubí na stávající rozvod provozní vody | [5 empty] | 0
| D2 - Připojení nových čerpadel provozní vody - sací potrubí | [5 empty] | 0
| A - Armatury | [5 empty] | 0
| D5 - Potrubí a tvarovky z austenitické nerezové oceli třídy 1.4301 | [5 empty] | 0
| D7 - Připojení nových čerpadel provozní vody - úprava výtlačného potrubí | [5 empty] | 0
| MM - Montážní materiál | [5 empty] | 0
| ZK - Zámečnické konstrukce | [5 empty] | 0
| SPP - Stavební přípomocné práce | [5 empty] | 0
| SPP1 - Obnova a vyrovnání železobetonového základového bloku čerpadla | [5 empty] | 0
| SPP2 - Otryskání a obnova nátěru základového bloku čerpadla | [5 empty] | 0
| SPP3 - Obnova, vyrovnání povrchu podlahy v místě vybourání základových bloků do plochy 1 m2 | [5 empty] | 0
| OPD - Ostatní práce a dodávky | [5 empty] | 0
| 997 - Přesun sutě | [5 empty] | 0
| 998 - Přesun hmot | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Změna způsobu dezinfekce
Objekt:
PS01 - Změna způsobu dezinfekce ÚV Želivka - NaClO, strojně technologická část
Soupis:
PS01.2 - Měrný objekt, strojní část
Místo: |  |  | Areál úpravny vody Želivka, Hulice 106 |  |  | Datum: | 31. 8. 2021
Zadavatel: |  |  | Úpravna vody Želivka, a.s. |  |  | Projektant: | ERMEX ENGINEERING, spol. s r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 4.2498 |  | 2.5408 |  | D | -1 | [15 empty] | 0
| D | DB | Demontáže, bourací práce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.00669 |  | 1.0608 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
1 | K | 962052210 | Bourání zdiva nadzákladového ze ŽB do 1 m3 | m3 | 0.217 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 0.5208 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -1062291246
| VV |  | Ubourání horní nesoudržné části betonového základu čerpadla | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "předpoklad" 1,3*0,6*0,15 |  | 0.117 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Vybourání betonové podpěry potrubí DN300 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "předpoklad" 0,5*0,5*0,4 |  | 0.1 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 0.217 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2 | K | 997013631R | Odvoz a likvidace kovového odpadu - Zhotovitel zajistí odvoz šrotu a vážní lístek předá objednateli. Platbu za odevzdaný šrot zašle na účet objednatele. | kpl | 1 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1489148407
3 | K | 946112116 | Montáž pojízdných věží trubkových/dílcových š do 1,6 m dl do 3,2 m v do 6,6 m | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -1398425519
4 | K | 946112216 | Příplatek k pojízdným věžím š do 1,6 m dl do 3,2 m v do 6,6 m za první a ZKD den použití | kus | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1548327147
| VV |  | počet lešení 1ks | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | doba demontáže 3 DNŮ | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1*3 |  | 3 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
5 | K | 946112816 | Demontáž pojízdných věží trubkových/dílcových š do 1,6 m dl do 3,2 m v do 6,6 m | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -1061911907
| D | DČ | Demontáž čerpadla M1861 - M1862 vč. rámu |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0.54 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
6 | K | HZS3112 | Hodinová zúčtovací sazba montér potrubí odborný | hod | 120 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1529709953
| VV |  | Demontáž čerpadla M1861 - M1862 celkem 3 ks | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3*5*8 |  | 120 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
7 | K | 767996701 | Demontáž atypických zámečnických konstrukcí řezáním hm jednotlivých dílů do 50 kg | kg | 540 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.54 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | 60698663
| VV |  | rám čerpadel | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3*180 |  | 540 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | DA | Demontáž armatur |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.00231 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
8 | K | 230082054 | Demontáž potrubí do šrotu přes 10 do 50 kg D 76 mm tl 14,0 mm | kus | 8 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.00017 | 0.00136 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 64 | -814800274
| VV |  | Demontáž přírubové armatury DN65 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8 |  | 8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
9 | K | 230082065 | Demontáž potrubí do šrotu do 50 kg D 89 mm, tl 16,0 mm | kus | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.00017 | 0.00051 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 64 | 650475361
| VV |  | Demontáž šoupěte DN80 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
10 | K | 230082129 | Demontáž potrubí do šrotu přes 10 do 50 kg D 324 mm tl 36,0 mm | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.00022 | 0.00044 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 64 | 1380938211
| VV |  | Demontáž šoupěte DN300 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | DP | Demontáž potrubí |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.00438 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
11 | K | 230082124 | Demontáž potrubí do šrotu přes 10 do 50 kg D 324 mm tl 12,5 mm | kus | 6 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.00019 | 0.00114 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 64 | -1992049680
| VV |  | Demontáž ocelového potrubí do šrotu DN300 celkem 9m. max délka demontovaného potrubí 1,5 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 9/1,5 |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | celkový počet ks | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | DT300 | 6 |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
12 | K | 230082061 | Demontáž potrubí do šrotu přes 10 do 50 kg D 89 mm tl 8,0 mm | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.00016 | 0.00064 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 64 | -619648824
| VV |  | Demontáž ocelového potrubí do šrotu DN80 celkem 6m. max délka demontovaného potrubí 1,5 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6/1,5 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | celkový počet ks | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | DT80 | 4 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
13 | K | 230082051 | Demontáž potrubí do šrotu přes 10 do 50 kg D 76 mm tl 7,0 mm | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.00016 | 0.00064 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 64 | -1347130870
| VV |  | Demontáž ocelového potrubí do šrotu DN65 celkem 6m. max délka demontovaného potrubí 1,5 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6/1,5 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | celkový počet ks | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | DT65 | 4 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
14 | K | 230082025 | Demontáž potrubí do šrotu přes 10 do 50 kg D 31,8 mm tl 6,3 mm | kus | 14 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.00014 | 0.00196 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 64 | -1726918616
| VV |  | Demontáž ocelového potrubí do šrotu DN32 celkem 20m max délka demontovaného potrubí 1,5 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 20/1,5 |  | 13.333 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | celkový počet ks | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | DT32 | 14 |  | 14 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
15 | K | 230086115 | Demontáž plastového potrubí dn do 110 mm | m | 8 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 64 | 1540042149
| VV |  | Demontáž PE potrubí de75 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8 |  | 8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
16 | K | 850245121 | Výřez nebo výsek na potrubí z trub litinových tlakových nebo plastických hmot DN 80 | kus | 26 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -1086749268
| VV |  | DT32 |  | 14 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | DT65 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | DT80 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Demontáž PE potrubí de75 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 26 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
17 | K | 850375121 | Výřez nebo výsek na potrubí z trub litinových tlakových nebo plastických hmot DN 300 | kus | 6 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -1716613849
| VV |  | DT300 |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | SDM | Soupis dodávek a montáží |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 4.2431 |  | 1.48 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
| D | SZ | Stroje a zařízení |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.99876 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
18 | M | Pol17 | Čerpadlo provozní vody - Odstředivé horizontální monoblokové čerpadlo, provedení pro pitnou vodu - specifikace dle dokumentace | ks | 3 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.069 | 0.207 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 2039147066
| P |  | Poznámka k položce: M1861 M1862 M1863 | [14 empty] | P | 2
19 | M | K20 | Chemické kotvy pro uchycení čerpadla + vyrovnácací podložky (nerez) | ks | 12 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -1955294388
| VV |  | 4*3 |  | 12 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
20 | K | cerpadlo1_dozor | Dozor servisním technikem výrobce při montáži čerpadla (šéfmontáž) | ks | 3 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -1607055034
21 | K | cerpadlo1_mont | Montáž čerpacího soustrojí do pozice | hod | 72 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.01 | 0.72 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -587431118
| VV |  | montáž čerpadla 1 ks čerpadla | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | +3*8 |  | 24 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | počet čerpadel | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3 ks | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 24*3 |  | 72 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
22 | K | cerpadlo1_provoz | Uvedení do provozu za přítomnosti servisního technika výrobce, kontrola parametrů čerpadla, | kpl | 3 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.01 | 0.03 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -646824189
23 | M | Pol89 | Kulový kohout s elektropohonem DN65 PN10 | ks | 3 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.01 | 0.03 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1245883791
| P |  | Poznámka k položce: M1870 M1871 M1872 | [14 empty] | P | 2
24 | K | 722240127 | montáž hohout kulový plastový s el. pohonem | kus | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.0032 | 0.0096 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | 835879386
25 | K | 89R | seřízení elektropohonu a nastavení koncových poloch | ks | 3 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | 2093301749
26 | M | Pol19 | Sestava manometru | ks | 2 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.001 | 0.002 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 742522251
27 | K | 722239101 | Montáž armatur vodovodních se dvěma závity G 1/2" | kus | 8 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 2e-05 | 0.00016 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | -326880138
| VV |  | 1 ks manometr 0-300 kPa, průměr 100 mm, M20x1,5, spodní připojení, celonerezové provedení, glycerinové tlumení | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1*2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 ks ventil tlakoměrový zkušební AN13 7517 druh B s nátrubkovou přípojkou, mat. 17 246 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1*2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 ks přípojka tlakoměrová nátrubková přechodová M20x1,5 / G1/2" ČSN 13 7520.04, mat. 17 246 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1*2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 ks závitová vsuvka G1/2", mat. 1.4301 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1*2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 8 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | PA | Potrubí a armatury |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.8084 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
28 | K | Pol20 | Sestava protitlakého a vstřikovacího ventilu, přívod z budovy dávkování NaClO, max. přetlak 10 bar, provozní médium 3% roztok NaClO - D+ M | ks | 2 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.003 | 0.006 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -665393589
29 | K | Pol21 | Sestava protitlakého a vstřikovacích ventilů záložního zásobování, přívod NaClO z budovy dávkování chemikálií, max. přetlak 10 bar, provozní médium 12% roztok NaClO - D + M | ks | 1 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.003 | 0.003 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 850722768
| D | D6 | Připojení dávkovacího potrubí na stávající rozvod provozní vody |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.03527 |  | 0 | 1 | D | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
30 | M | Pol93 | Kulový kohout d63 / Rp2", mat. PVC-U / FKM | ks | 2 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.0009 | 0.0018 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1719074079
31 | M | Pol94 | Kulový kohout d63", mat. PVC-U / FKM | ks | 2 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.0009 | 0.0018 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1885498714
32 | M | Pol95 | T 63 / 63, mat. PVC-U | ks | 2 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.00015 | 0.0003 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -1304626392
33 | M | Pol96 | T 63 / 33, mat. PVC-U | ks | 2 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.00015 | 0.0003 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 401898590
34 | M | Pol97 | redukce krátká d33/20, PVC-U | ks | 2 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 1e-05 | 2e-05 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1775067004
35 | M | Pol98 | koleno 90°, d63, PVC-U | ks | 1 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.00015 | 0.00015 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -1559552714
36 | M | Pol99 | tr. 63x4,6, PVC-U | m | 5 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.0008 | 0.004 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1681885834
37 | K | 722249127 | Montáž armatury DN 63 ostatní typ | kus | 11 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.0019 | 0.0209 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | -111767821
| VV |  | Kulový kohout d63 / Rp2", mat. PVC-U / FKM | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Kulový kohout d63", mat. PVC-U / FKM | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | T 63 / 63, mat. PVC-U | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | T 63 / 33, mat. PVC-U | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | redukce krátká d33/20, PVC-U | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | koleno 90°, d63, PVC-U | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 11 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
38 | K | 722176118 | Montáž potrubí plastové D přes 63 do 75 mm | m | 5 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.0012 | 0.006 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | 1480374028
| VV |  | tr. 63x4,6, PVC-U | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5 |  | 5 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | D2 | Připojení nových čerpadel provozní vody - sací potrubí |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.64281 |  | 0 | 1 | D | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
| D | A | Armatury |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.41361 |  | 0 | 1 | D | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
39 | M | Pol29 | Šoupě DN300 PN10 ovládání ručním kolem (před objednáním prověřit rozměr připojovací příruby) - specifikace dle dokumentace | ks | 1 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.147 | 0.147 | 0 | 0 | 8 | M | 4 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 239785326
| P |  | Poznámka k položce: Uzavírací šoupě Přírubové měkce těsnící klínové šoupátko s hladkým a volným průtokovým kanálem, krátká stavební délka dle EN 558-1 řada F14, těleso z tvárné litiny dle EN1563, vně a vnitřně nanesený práškový epoxid o min. tloušťce 250 μm dle standardů těžké protikorozní ochrany, příruby dle ČSN EN 1092-2. Klín z tvárné litiny dle EN1563 s uvnitř a vně navulkanizovaným EPDM, vedení klínu z otěruvzdorného plastu, vřetena nestoupavá z austenitické nerezové oceli s válcovaným závitem, matice klínu z mosazi. Provozní médium pitná voda, tlaková třída PN10. | [14 empty] | P | 4
40 | M | Pol30 | Šoupe DN150 PN10 ovládání ručním kolem - specifikace dle dokumentace | ks | 1 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.147 | 0.147 | 0 | 0 | 8 | M | 4 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -1833118757
| P |  | Poznámka k položce: Uzavírací šoupě Přírubové měkce těsnící klínové šoupátko s hladkým a volným průtokovým kanálem, krátká stavební délka dle EN 558-1 řada F14, těleso z tvárné litiny dle EN1563, vně a vnitřně nanesený práškový epoxid o min. tloušťce 250 μm dle standardů těžké protikorozní ochrany, příruby dle ČSN EN 1092-2. Klín z tvárné litiny dle EN1563 s uvnitř a vně navulkanizovaným EPDM, vedení klínu z otěruvzdorného plastu, vřetena nestoupavá z austenitické nerezové oceli s válcovaným závitem, matice klínu z mosazi. Provozní médium pitná voda, tlaková třída PN10. | [14 empty] | P | 4
41 | M | Pol31 | Šoupě DN80 PN10 s ručním kolem- specifikace dle dokumentace | ks | 3 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.021 | 0.063 | 0 | 0 | 8 | M | 4 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 940664365
| P |  | Poznámka k položce: Uzavírací šoupě Přírubové měkce těsnící klínové šoupátko s hladkým a volným průtokovým kanálem, krátká stavební délka dle EN 558-1 řada F14, těleso z tvárné litiny dle EN1563, vně a vnitřně nanesený práškový epoxid o min. tloušťce 250 μm dle standardů těžké protikorozní ochrany, příruby dle ČSN EN 1092-2. Klín z tvárné litiny dle EN1563 s uvnitř a vně navulkanizovaným EPDM, vedení klínu z otěruvzdorného plastu, vřetena nestoupavá z austenitické nerezové oceli s válcovaným závitem, matice klínu z mosazi. Provozní médium pitná voda, tlaková třída PN10. | [14 empty] | P | 4
42 | M | Pol32 | Montážní vložka DN150 PN10 | ks | 1 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.035 | 0.035 | 0 | 0 | 8 | M | 4 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 597563386
43 | K | 891181295 | Příplatek za montáž šoupátek v objektech DN 40 až 1200 | kus | 5 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 4 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 880449963
44 | K | 891184195 | Příplatek za montáž kompenzátorů v objektech DN 40 až 1200 | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 4 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 2011674061
45 | K | 891241222 | Montáž vodovodních šoupátek s ručním kolečkem v šachtách DN 80 | kus | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.00162 | 0.00486 | 0 | 0 | 4 | K | 4 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1140481007
46 | K | 891311222 | Montáž vodovodních šoupátek s ručním kolečkem v šachtách DN 150 | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.00296 | 0.00296 | 0 | 0 | 4 | K | 4 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 823954505
47 | K | 891314121 | Montáž kompenzátorů nebo montážních vložek DN 150 | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.00289 | 0.00289 | 0 | 0 | 4 | K | 4 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 406617088
48 | K | 891371112 | Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 300 | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.00545 | 0.00545 | 0 | 0 | 4 | K | 4 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1309598985
49 | K | 891371222 | Montáž vodovodních šoupátek s ručním kolečkem v šachtách DN 300 | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.00545 | 0.00545 | 0 | 0 | 4 | K | 4 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 489747184
| D | D5 | Potrubí a tvarovky z austenitické nerezové oceli třídy 1.4301 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.2292 |  | 0 | 1 | D | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
50 | M | Pol33 | Tr. 323,9x4 mm | m | 2 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.02704 | 0.05408 | 0 | 0 | 8 | M | 4 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -1155027677
51 | M | Pol34 | Tr. 168,3x2 mm | m | 6 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.0084 | 0.0504 | 0 | 0 | 8 | M | 4 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -1513275041
52 | M | Pol35 | Tr. 88,9x2 mm | m | 6 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.0044 | 0.0264 | 0 | 0 | 8 | M | 4 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 418480493
53 | M | Pol36 | Zhotovení atyp. T-kusu 323,9 x 323,4 x 4 mm s ohybem - doměření a dovaření na místě | ks | 1 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 4 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1236114286
54 | M | Pol37 | Redukce 323,9 x 168,3 x 4 mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.012 | 0.012 | 0 | 0 | 8 | M | 4 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1191720369
55 | M | Pol38 | Příruba plochá přivařovací DN300 PN10 (před objednáním ověřit stáv. rozměr) | ks | 2 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.015 | 0.03 | 0 | 0 | 8 | M | 4 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -1769376238
56 | M | Pol39 | Příruba plochá přivařovací DN150 PN10 | ks | 2 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.007 | 0.014 | 0 | 0 | 8 | M | 4 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -687221541
57 | M | Pol40 | Příruba plochá přivařovací DN80 PN10 | ks | 6 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.004 | 0.024 | 0 | 0 | 8 | M | 4 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -489325169
58 | M | Pol41 | T 168,3 x 88,9 x 2 mm | ks | 3 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.0035 | 0.0105 | 0 | 0 | 8 | M | 4 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1315392615
59 | M | Pol42 | klenuté dno 168,3 x 2 mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.0014 | 0.0014 | 0 | 0 | 8 | M | 4 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 970664597
60 | M | Pol43 | Koleno 90°, 88,9 x 2 mm | ks | 3 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.0015 | 0.0045 | 0 | 0 | 8 | M | 4 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1213540653
61 | K | 230140177 | Montáž trubní dílce přivařovací z nerezavějící oceli tř.17 D 89 mm, tl 2 mm | kus | 30 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 1e-05 | 0.0003 | 0 | 0 | 64 | K | 4 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 64 | -1099077005
| VV |  | Tr. 88,9x2 mm | [14 empty] | VV | 4 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3*3 |  | 9 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | T 168,3 x 88,9 x 2 mm | [14 empty] | VV | 4 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3 |  | 3 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Koleno 90°, 88,9 x 2 mm | [14 empty] | VV | 4 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3*2 |  | 6 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Příruba plochá přivařovací DN80 PN10 | [14 empty] | VV | 4 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | počt svarů na přírubu 2 | [14 empty] | VV | 4 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6*2 |  | 12 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 30 | [12 empty] | VV | 4 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
62 | K | 230140201 | Montáž trubní dílce přivařovací z nerezavějící oceli tř.17 D 159 mm, tl 3 mm | kus | 14 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 1e-05 | 0.00014 | 0 | 0 | 64 | K | 4 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 64 | 1037773390
| VV |  | Tr. 168,3x2 mm | [14 empty] | VV | 4 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3 |  | 3 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Redukce 323,9 x 168,3 x 4 mm | [14 empty] | VV | 4 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | T 168,3 x 88,9 x 2 mm | [14 empty] | VV | 4 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3 |  | 3 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | klenuté dno 168,3 x 2 mm | [14 empty] | VV | 4 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Příruba plochá přivařovací DN150 PN10 | [14 empty] | VV | 4 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | počet svarů na přírubu 3 | [14 empty] | VV | 4 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*3 |  | 6 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 14 | [12 empty] | VV | 4 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
63 | K | 230140230 | Montáž trubní dílce přivařovací z nerezavějící oceli tř.17 D 324 mm, tl 4 mm | kus | 17 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 3e-05 | 0.00051 | 0 | 0 | 64 | K | 4 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 64 | -1095681994
| VV |  | Tr. 323,9x4 mm | [14 empty] | VV | 4 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Zhotovení atyp. T-kusu 323,9 x 323,4 x 4 mm s ohybem - doměření a dovaření na místě | [14 empty] | VV | 4 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8 |  | 8 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Redukce 323,9 x 168,3 x 4 mm | [14 empty] | VV | 4 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Příruba plochá přivařovací DN300 PN10 (před objednáním ověřit stáv. rozměr) | [14 empty] | VV | 4 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | počet svarů na přírubu 3 | [14 empty] | VV | 4 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*3 |  | 6 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 17 | [12 empty] | VV | 4 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
64 | K | 230140269 | Příplatek provedení formování, ochrana svaru inertní plyn DN 80 | kus | 30 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 1e-05 | 0.0003 | 0 | 0 | 64 | K | 4 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 64 | -1374715306
65 | K | 230140272 | Příplatek provedení formování, ochrana svaru inertní plyn DN 150 | kus | 14 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 1e-05 | 0.00014 | 0 | 0 | 64 | K | 4 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 64 | -553009
66 | K | 230140275 | Příplatek provedení formování, ochrana svaru inertní plyn DN 300 | kus | 17 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 2e-05 | 0.00034 | 0 | 0 | 64 | K | 4 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 64 | -1077302295
67 | K | 230140047 | Montáž trubek z nerezavějící oceli tř.17 D 89 mm, tl 2 mm | m | 6.6 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 4 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 64 | -84811101
| VV |  | Tr. 88,9x2 mm | [14 empty] | VV | 4 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6+6*0,1 |  | 6.6 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
68 | K | 230140071 | Montáž trubek z nerezavějící oceli tř.17 D 159 mm, tl 3 mm | m | 6.6 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 4 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 64 | 47990861
| VV |  | Tr. 168,3x2 mm | [14 empty] | VV | 4 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6+6*0,1 |  | 6.6 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
69 | K | 230140100 | Montáž trubek z nerezavějící oceli tř.17 D 324 mm, tl 4 mm | m | 2.4 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 1e-05 | 2.4e-05 | 0 | 0 | 64 | K | 4 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 64 | 1410082522
| VV |  | Tr. 323,9x4 mm | [14 empty] | VV | 4 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2+2*0,2 |  | 2.4 | [12 empty] | VV | 4 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
70 | K | 230140351 | Příplatek zhotovení odbočky z nerezavějící oceli tř.17 D 159 mm, tl 3 mm | kus | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 1e-05 | 3e-05 | 0 | 0 | 64 | K | 4 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 64 | -1994122326
71 | K | 230140380 | Příplatek zhotovení odbočky z nerezavějící oceli tř.17 D 324 mm, tl 4 mm | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 2e-05 | 2e-05 | 0 | 0 | 64 | K | 4 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 64 | 462184174
72 | K | 230140475 | Příplatek zhotovení segmentu z nerezavějící oceli tř.17 D 324 mm, tl 4 mm | kus | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 4e-05 | 0.00012 | 0 | 0 | 64 | K | 4 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 64 | -1009773315
| D | D7 | Připojení nových čerpadel provozní vody - úprava výtlačného potrubí |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.12132 |  | 0 | 1 | D | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
73 | M | Pol115 | Kulový kohout d75, mat. PVC-U / EPDM | ks | 2 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.0018 | 0.0036 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1723192075
74 | M | Pol116 | zpětný ventil d75 (DN65), mat PVC-U/EPDM, kv=177 m3/h | ks | 3 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.002 | 0.006 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -445696803
75 | M | Pol117 | přírubová spojka svěrná, de75/DN65, mat. PP / nerez | ks | 2 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.002 | 0.004 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1881934095
76 | M | Pol118 | T 75 / 75, mat. PVC-U | ks | 5 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.00015 | 0.00075 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -805613163
77 | M | Pol119 | koleno 90°, d75, PVC-U | ks | 2 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.00015 | 0.0003 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1408071841
78 | M | Pol120 | koleno 90°, d16, PVC-U | ks | 2 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 5e-05 | 0.0001 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 412113143
79 | M | Pol121 | přírubový adaptér s hladkou těsnící plochou, d75, PVC-U | ks | 5 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.0003 | 0.0015 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -39117011
80 | M | Pol122 | příruba točivá DN65/d75, PP s ocelovým výztužným kroužkem | ks | 5 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.00025 | 0.00125 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 2040340604
81 | M | Pol123 | redukce krátká de75/16, PVC-U | ks | 2 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.0001 | 0.0002 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1485700953
82 | M | Pol124 | redukce pro manometr de16 / G1/2", PVC-U | ks | 2 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.0001 | 0.0002 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -1797283212
83 | M | Pol125 | tr. 16x1,2, PVC-U | m | 5 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 9e-05 | 0.00045 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -1874627379
84 | M | Pol126 | tr. 75x5,6, PVC-U | m | 5 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.00182 | 0.0091 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 439813818
85 | K | 722229101 | Montáž vodovodních armatur s jedním závitem G 1/2" ostatní typ | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 2e-05 | 4e-05 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | -1062037558
| VV |  | redukce pro manometr de16 / G1/2", PVC-U | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
86 | K | 722249121 | Montáž armatury plastové DN 16 ostatní typ | kus | 7 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.00049 | 0.00343 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | -320595739
| VV |  | koleno 90°, d16, PVC-U | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*2 |  | 4 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | redukce krátká de75/16, PVC-U | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | redukce pro manometr de16 / G1/2", PVC-U | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 7 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
87 | K | 722249127-1 | Montáž armatury plastové d75 ostatní typ | kus | 43 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.0019 | 0.0817 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | -1779487577
| VV |  | Kulový kohout d75, mat. PVC-U / EPDM | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*2 |  | 4 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | zpětný ventil d75 (DN65), mat PVC-U/EPDM, kv=177 m3/h | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3*2 |  | 6 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | přírubová spojka svěrná, de75/DN65, mat. PP / nerez | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | T 75 / 75, mat. PVC-U | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5*3 |  | 15 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | koleno 90°, d75, PVC-U | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*2 |  | 4 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | přírubový adaptér s hladkou těsnící plochou, d75, PVC-U | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5 |  | 5 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | příruba točivá DN65/d75, PP s ocelovým výztužným kroužkem | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5 |  | 5 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | redukce krátká de75/16, PVC-U | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*1 |  | 2 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 43 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
88 | K | 230030001 | Montáž trubní díly přírubové hmotnost do 5 kg | kus | 7 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 64 | -384999556
| VV |  | přírubová spojka svěrná, de75/DN65, mat. PP / nerez | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | přírubový adaptér s hladkou těsnící plochou, d75, PVC-U | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5 |  | 5 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 7 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
89 | K | 722176112 | Montáž potrubí plastové D přes 16 do 20 mm | m | 5 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.00034 | 0.0017 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | -1872397948
| VV |  | tr. 16x1,2, PVC-U | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5 |  | 5 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
90 | K | 722176119 | Montáž potrubí plastové D přes 75 do 90 mm | m | 5 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.0014 | 0.007 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | 570001260
| VV |  | tr. 75x5,6, PVC-U | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5 |  | 5 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
91 | K | 722179191 | Příplatek k rozvodu vody z plastů za malý rozsah prací na zakázce do 20 m | soubor | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | 544655474
| D | MM | Montážní materiál |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.05449 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
92 | M | PS16/65-A2 | Přírubový spoj DN65 PN16 mat. A2 (nerez) | ks | 5 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.00098 | 0.0049 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 263346165
93 | M | PS16/80-A2 | Přírubový spoj DN80 PN16 mat. A2 (nerez) | ks | 9 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.00195 | 0.01755 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -1862200953
94 | M | PS16/150-A2 | Přírubový spoj DN150 PN16 mat. A2 (nerez) | ks | 3 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.0031 | 0.0093 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 463526931
95 | M | PS16/300-A2 | Přírubový spoj DN300 PN16 mat. A2 (nerez) | ks | 3 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.00693 | 0.02079 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 533860007
96 | K | 230032028 | Montáž přírubových spojů do PN 16 DN 65 | kus | 5 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 64 | -1241075278
97 | K | 230032029 | Montáž přírubových spojů do PN 16 DN 80 | kus | 9 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 64 | -1750726714
98 | K | 230032032 | Montáž přírubových spojů do PN 16 DN 150 | kus | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 64 | -375873798
99 | K | 230032035 | Montáž přírubových spojů do PN 16 DN 300 | kus | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 64 | 2037959463
100 | M | Pol54 | Čistidlo na lepené spoje PVC-U | l | 1 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.00095 | 0.00095 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -201292749
101 | M | Pol55 | Lepidlo na lepené spoje PVC-U | kg | 1 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -1102124500
| D | ZK | Zámečnické konstrukce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.0581 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
102 | K | Pol62 | Podpěra potrubí DN300 | ks | 2 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.012 | 0.024 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1243198547
103 | K | Pol63 | Podpěra potrubí DN150 | ks | 3 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.0046 | 0.0138 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -1425049943
104 | K | Pol64 | Podpěra potrubí DN80 | ks | 3 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.0021 | 0.0063 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1052098772
105 | K | Pol65 | Konzola pro uložení 1 - 2 ks potrubí provozní vody do d=63 mm | ks | 2 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.007 | 0.014 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1528418929
| D | SPP | Stavební přípomocné práce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 2.3112 |  | 1.48 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
106 | K | SPP4 | Obnova, vnějšího nátěrového systému ocelových přírubových hrdel DN300 do plochy 0,5 m2 | KS | 2 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1283876030
| D | SPP1 | Obnova a vyrovnání železobetonového základového bloku čerpadla |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.74593 |  | 0 | 1 | D | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
107 | K | 279311117 | Postupné podbetonování základového zdiva prostým betonem tř. C 30/37 | m3 | 0.234 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 2.4533 | 0.57407 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -1237269970
| VV |  | Obnova a vyrovnání železobetonového základového bloku čerpadla | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,3*0,6*0,1 *3 |  | 0.234 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
108 | K | 341121122 | Oprava panelu s pevnostním můstkem při hl poškozeného místa přes 50 mm | kus | 30 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.0042 | 0.126 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 895853527
| VV |  | Obnova a vyrovnání železobetonového základového bloku čerpadla | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3*10 |  | 30 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
109 | K | 618631111 | Stěrka z těsnící malty dvouvrstvá vnitřních rovinných ploch konstrukcí ČOV nebo nádrží | m2 | 2.34 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.008 | 0.01872 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1438107313
110 | K | 618631191 | Příplatek k stěrce z těsnící malty dvouvrstvé vnitřních rovinných ploch konstrukcí ČOV ZKD vrstvu | m2 | 2.34 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.0027 | 0.006318 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -1088029401
111 | K | 985312124 | Stěrka k vyrovnání betonových ploch líce kleneb a podhledů tl do 5 mm | m2 | 2.34 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.0089 | 0.020826 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 230891378
| VV |  | 1,3*0,6*3 |  | 2.34 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
112 | K | 985312192 | Příplatek ke stěrce pro vyrovnání betonových ploch za plochu do 10 m2 jednotlivě | m2 | 2.34 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1497582623
| D | SPP2 | Otryskání a obnova nátěru základového bloku čerpadla |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 1.2566 |  | 0.925 | 1 | D | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
113 | K | 783906861 | Odstranění nátěrů z betonových podlah otryskáním | m2 | 5 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.048 | 0.24 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | -1601745081
| VV |  | Otryskání nesoudržného nátěru vysokotlakým vodním paprskem, | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | ŽBo | 2 * (1,3 * 0,7 + 0,6 * 0,7) + 1,3 * 0,6 *3 |  | 5 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
114 | K | 985121123 | Tryskání degradovaného betonu stěn a rubu kleneb vodou pod tlakem přes 1250 do 2500 barů | m2 | 5 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0.075 | 0.375 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -1910525923
| VV |  | ŽBO |  | 5 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
115 | K | 985111292 | Příplatek k odsekání omítek a betonu za plochu do 10 m2 jednotlivě | m2 | 5 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1022780656
| VV |  | ŽBo |  | 5 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
116 | K | 985112113 | Odsekání degradovaného betonu stěn tl přes 30 do 50 mm | m2 | 5 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 0.55 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1696325680
| VV |  | ŽBO |  | 5 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
117 | K | 985112193 | Příplatek k odsekání degradovaného betonu za plochu do 10 m2 jednotlivě | m2 | 5 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -489187395
| VV |  | ŽBO |  | 5 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
118 | K | 985131411 | Vysušení ploch stěn, rubu kleneb a podlah stlačeným vzduchem | m2 | 5 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1842908625
| VV |  | ŽBO |  | 5 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
119 | K | 985311120 | Reprofilace stěn cementovou sanační maltou tl přes 90 do 100 mm | m2 | 5 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.1995 | 0.9975 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -705378538
| VV |  | ŽBO |  | 5 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
120 | K | 985323212 | Spojovací můstek reprofilovaného betonu na epoxidové bázi tl 2 mm | m2 | 5 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.00315 | 0.01575 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -347542670
| VV |  | ŽBO |  | 5 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
121 | K | 783000123 | Ochrana konstrukcí nebo prvků při provádění nátěrů položením fólie | m2 | 20 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | -1245456179
122 | M | 58124844 | fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 25µ 4x5m | m2 | 21 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | -9824540
| VV |  | 20*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 21 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
123 | K | 783901451 | Zametení betonových podlah před provedením nátěru | m2 | 5 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | 919849827
| VV |  | ŽBO |  | 5 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
124 | K | 783943171 | Penetrační polyuretanový nátěr hrubých betonových podlah | m2 | 5 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.00018 | 0.0009 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | 331732032
| VV |  | ŽBO |  | 5 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
125 | K | 783947161 | Krycí dvojnásobný polyuretanový vodou ředitelný nátěr betonové podlahy | m2 | 5 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.00048 | 0.0024 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | -1932701169
| VV |  | ŽBO |  | 5 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | SPP3 | Obnova, vyrovnání povrchu podlahy v místě vybourání základových bloků do plochy 1 m2 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.3087 |  | 0.555 | 1 | D | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
126 | K | 985121123 | Tryskání degradovaného betonu stěn a rubu kleneb vodou pod tlakem přes 1250 do 2500 barů | m2 | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0.075 | 0.225 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 781010547
| VV |  | 1*3 |  | 3 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
127 | K | 985112113 | Odsekání degradovaného betonu stěn tl přes 30 do 50 mm | m2 | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 0.33 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 345288782
| VV |  | 1*3 |  | 3 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
128 | K | 985112193 | Příplatek k odsekání degradovaného betonu za plochu do 10 m2 jednotlivě | m2 | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 16747204
| VV |  | 1*3 |  | 3 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
129 | K | 985131411 | Vysušení ploch stěn, rubu kleneb a podlah stlačeným vzduchem | m2 | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -703181760
| VV |  | 1*3 |  | 3 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
130 | K | 985323212 | Spojovací můstek reprofilovaného betonu na epoxidové bázi tl 2 mm | m2 | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.00315 | 0.00945 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 599305939
| VV |  | 1*3 |  | 3 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
131 | K | 985311315 | Reprofilace rubu kleneb a podlah cementovou sanační maltou tl přes 40 do 50 mm | m2 | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.09975 | 0.29925 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 219321120
| VV |  | 1*3 |  | 3 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
132 | K | 985311911 | Příplatek při reprofilaci sanační maltou za práci ve stísněném prostoru | m2 | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -32582567
| VV |  | 1*3 |  | 3 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
133 | K | 985311912 | Příplatek při reprofilaci sanační maltou za plochu do 10 m2 jednotlivě | m2 | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -155234004
| VV |  | 1*3 |  | 3 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | OPD | Ostatní práce a dodávky |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.01221 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
134 | K | OPD1 | Montážní a zdvihací mechanismy vč. pronájmu montážní plošiny | kpl | 1 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 927634782
135 | K | 892233122 | Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70 | m | 20 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -216262906
136 | K | 892273122 | Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125 | m | 40 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 830866639
137 | K | 892353122 | Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN 150 nebo 200 | m | 6 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 2128444394
138 | K | 892383122 | Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN 250, DN 300 nebo 350 | m | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -734558470
139 | K | 230030071 | Montáž přemostění přírubových spojů přivařením | kus | 14 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 2e-05 | 0.00028 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 64 | 992013934
140 | K | 230030081 | Zhotovení přemostění přírubových spojů | kus | 14 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 3e-05 | 0.00042 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 64 | 1567602012
141 | K | OPD2.80 | Moření a pasivace svarů DN80 | ks | 30 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 64 | 1447511161
142 | K | OPD2.150 | Moření a pasivace svarů DN150 | ks | 14 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 64 | 1412248013
143 | K | OPD2.300 | Moření a pasivace svarů DN300 | ks | 17 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 64 | 1775913674
144 | K | OPD4 | Celoplošná konzervace povrchu nerezového potrubí | m2 | 17.022 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 64 | -777919206
| VV |  | 3,14*(6*0,169+1,5*0,324+3*0,89)*1,3 |  | 17.022 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
145 | K | 946112114 | Montáž pojízdných věží trubkových/dílcových š do 1,6 m dl do 3,2 m v do 4,5 m | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1177464935
146 | K | 946111214 | Příplatek k pojízdným věžím š do 0,9 m dl do 3,2 m v do 4,5 m za první a ZKD den použití | kus | 14 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -1942087611
| VV |  | počet lešení 1ks | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | doba montáže 14 dní | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1*14 |  | 14 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
147 | K | 946112814.1 | Demontáž pojízdných věží trubkových/dílcových š do 1,6 m dl do 3,2 m v do 4,5 m | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 520514345
148 | K | OPD 7 | Označení potrubí a armatur dle TNV 75 0951 | sada | 1 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 64 | -338331568
149 | K | 230170003 | Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - příprava DN přes 80 do 125 | sada | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 64 | 1472555361
150 | K | 230170004 | Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - příprava DN do 200 | sada | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 64 | -2046381568
151 | K | 230170005 | Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - příprava DN přes 200 do 350 | sada | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 64 | 799399353
152 | K | 230170013 | Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN přes 80 do 125 | m | 6 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 64 | -1172461588
| VV |  | 6 |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
153 | K | 230170014 | Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN přes 125 do 200 | m | 6 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 64 | -586148668
154 | K | 230170015 | Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN přes 200 do 350 | m | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 64 | 607846042
155 | K | 952905242 | Dokončující úklid po zatopení průmyslových budov, objektů výrobních, skladovacích, garáží, dílen | m2 | 230.205 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 5e-05 | 0.01151 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -1428604256
| VV |  | podlaha | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 19,2*11,5 |  | 220.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | plošina | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,65*5,7 |  | 9.405 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 230.205 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 997 | Přesun sutě |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
156 | K | 997013212 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 6 do 9 m ručně | t | 2.541 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 968317563
157 | K | 997013219 | Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m | t | 38.115 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 538144323
| VV |  | 2,541*15 'Přepočtené koeficientem množství |  | 38.115 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
158 | K | 997013631R | Odvoz a likvidace kovového odpadu - Zhotovitel zajistí odvoz šrotu a vážní lístek předá objednateli. Platbu za odevzdaný šrot zašle na účet objednatele. | kpl | 1 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 2070988072
159 | K | 997013609 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07 | t | 2.541 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1923758857
| D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
160 | K | 998273112 | Přesun hmot pro trubní vedení z trub litinových ve štole | t | 4.25 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -1501892305
161 | K | 998273125 | Příplatek k přesunu hmot pro trubní vedení z trub litinových za zvětšený přesun hmot přes 500 do 1000 m | t | 4.25 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1060153503
162 | K | HZS3112 | Hodinová zúčtovací sazba montér potrubí odborný | hod | 28 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 512 | 222331753
| VV |  | Roztřídění nekovoného odpadu | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 14*1*2 |  | 28 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET

## PS01.3 - Komora rozdělení...
[18 empty] | {577f6da3-02a1-449f-8d45-e2038f46a6bd} | [5 empty] | DN80 | počet savrů DN 80 | ks | 14 | 2
[18 empty] | 2 | [5 empty] | DN100 | počet svarů DN 100 | ks | 19 | 2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | True
Stavba:
Změna způsobu dezinfekce
Objekt:
PS01 - Změna způsobu dezinfekce ÚV Želivka - NaClO, strojně technologická část
Soupis:
PS01.3 - Komora rozdělení průtoků, strojní část
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Areál úpravny vody Želivka, Hulice 106 |  |  | Datum: | 31. 8. 2021
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | 26496224
|  | Úpravna vody Želivka, a.s. |  |  |  | DIČ: | CZ26496224
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 62585193
|  | ERMEX ENGINEERING, spol. s r.o. |  |  |  | DIČ: | CZ62585193
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky. Projektant upozorňuje, že cena v KR je platná k datu vydání dokumnentace. Projektant upozorňuje, že ceníkové ceny dle sazebníku URS nemusí odpovídat cenám obvyklím v místě realizace stavby a reálná hodnota se může být vyšší než uvádí KR. Je-li v názvu položky v kontrolním rozpočtu nebo v soupisu prací uvedena v kolonce „Popis“ obchodní značka jakéhokoliv materiálu, výrobku nebo technologie, má tento název pouze informativní charakter. Pro ocenění a následně pro realizaci je možné použít i jiný materiál, výrobek nebo technologii, se srovnatelnými nebo lepšími užitnými vlastnostmi, které odpovídají požadavkům dokumentace. Přesná specifikace materiálu a prací je uvedena v zadávací dokumentaci, která tvoří nedílnou součást rozpočtu. Specifikace materiálů a postupu prací, která je uvedena v technických zprávách, soupisech prací či jinde v zadávací dokumentaci má přednost před popisem položky v rozpočtu (Položky URS nemusí vždy přesně odpovídat požadovanému provedení)
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
| DPH | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Změna způsobu dezinfekce
Objekt:
PS01 - Změna způsobu dezinfekce ÚV Želivka - NaClO, strojně technologická část
Soupis:
PS01.3 - Komora rozdělení průtoků, strojní část
Místo: |  |  | Areál úpravny vody Želivka, Hulice 106 |  |  | Datum: | 31. 8. 2021
Zadavatel: |  |  | Úpravna vody Želivka, a.s. |  |  | Projektant: | ERMEX ENGINEERING, spol. s r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| SDM - Soupis dodávek a montáží | [5 empty] | 0
| SZ - Stroje a zařízení | [5 empty] | 0
| PA - Potrubí a armatury | [5 empty] | 0
| D2 - Připojení nových čerpadel provozní vody - sací potrubí | [5 empty] | 0
| D5 - Potrubí a tvarovky z austenitické nerezové oceli třídy 1.4301 | [5 empty] | 0
| D8 - Potrubí výtlaku čerpadel provozní vody | [5 empty] | 0
| SPČPV - Sací potrubí čerpadel provozní vody | [5 empty] | 0
| A - Armatury | [5 empty] | 0
| TT14404 - Potrubí a tvarovky mat 14404 Povrch potrubí a svarů elektrochemicky leštěn dle standardu stávajících | [5 empty] | 0
| MM - Montážní materiál | [5 empty] | 0
| ZK - Zámečnické konstrukce | [5 empty] | 0
| OPD - Ostatní práce a dodávky | [5 empty] | 0
| 998 - Přesun hmot | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Změna způsobu dezinfekce
Objekt:
PS01 - Změna způsobu dezinfekce ÚV Želivka - NaClO, strojně technologická část
Soupis:
PS01.3 - Komora rozdělení průtoků, strojní část
Místo: |  |  | Areál úpravny vody Želivka, Hulice 106 |  |  | Datum: | 31. 8. 2021
Zadavatel: |  |  | Úpravna vody Želivka, a.s. |  |  | Projektant: | ERMEX ENGINEERING, spol. s r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 1.6007 |  | 0 |  | D | -1 | [15 empty] | 0
| D | SDM | Soupis dodávek a montáží |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 1.6007 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
| D | SZ | Stroje a zařízení |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.92976 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
1 | M | Pol17 | Čerpadlo ředící vody - Odstředivé horizontální monoblokové čerpadlo, provedení pro pitnou vodu - specifikace dle dokumentace | ks | 2 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.069 | 0.138 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 179318573
| P |  | Poznámka k položce: M2001 M2002 | [14 empty] | P | 2
2 | M | K20 | Chemické kotvy pro uchycení čerpadla + vyrovnácací podložky (nerez) | ks | 8 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -861213052
| VV |  | 4*2 |  | 8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
3 | K | cerpadlo1_dozor | Dozor servisním technikem výrobce při montáži čerpadla (šéfmontáž) | ks | 3 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 925044751
4 | K | cerpadlo1_mont | Montáž čerpacího soustrojí do pozice | hod | 72 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.01 | 0.72 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -121385664
| VV |  | montáž čerpadla 1 ks čerpadla | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | +3*8 |  | 24 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | počet čerpadel | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3 ks | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 24*3 |  | 72 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
5 | K | cerpadlo1_provoz | Uvedení do provozu za přítomnosti servisního technika výrobce, kontrola parametrů čerpadla, | kpl | 3 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.01 | 0.03 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -253458129
6 | M | Pol89 | Kulový kohout s elektropohonem DN65 PN10 - specifikace dle dokumentace | ks | 3 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.01 | 0.03 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -1013842840
| P |  | Poznámka k položce: M2003 M2004 | [14 empty] | P | 2
7 | K | 722240127 | montáž kohout kulový plastový s el. pohonem | kus | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.0032 | 0.0096 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | -810284997
8 | K | 89R | seřízení elektropohonu a nastavení koncových poloch | ks | 3 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | 1287667947
9 | M | Pol19 | Sestava manometru - specifikace dle dokumentace | ks | 2 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.001 | 0.002 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -560039821
10 | K | 722239101 | Montáž armatur vodovodních se dvěma závity G 1/2" | kus | 8 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 2e-05 | 0.00016 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | -1647898037
| VV |  | 1 ks manometr 0-300 kPa, průměr 100 mm, M20x1,5, spodní připojení, celonerezové provedení, glycerinové tlumení | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1*2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 ks ventil tlakoměrový zkušební AN13 7517 druh B s nátrubkovou přípojkou, mat. 17 246 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1*2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 ks přípojka tlakoměrová nátrubková přechodová M20x1,5 / G1/2" ČSN 13 7520.04, mat. 17 246 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1*2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 ks závitová vsuvka G1/2", mat. 1.4301 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1*2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 8 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | PA | Potrubí a armatury |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.47524 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
11 | K | Pol20 | Sestava protitlakého a vstřikovacího ventilu, přívod z budovy dávkování NaClO, max. přetlak 10 bar, provozní médium 3% roztok NaClO | ks | 1 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.003 | 0.003 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 144252028
12 | M | Pol79 | Sestava injektoru do potrubí DN 1600 | ks | 1 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1268531970
13 | K | HZS3112 | Hodinová zúčtovací sazba montér potrubí odborný | hod | 96 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 786378017
| VV |  | výroba, osazení a sežízení 4 ks injektorů | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4*8*2*1,5 |  | 96 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
14 | M | Pol80 | Přírubové hrdlo DN80 PN16, mat. 1.4404 | ks | 4 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.0052 | 0.0208 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1803782796
15 | M | Pol81 | Přírubové hrdlo DN100 PN16, mat. 1.4404 | ks | 1 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.0085 | 0.0085 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -1639208799
| D | D2 | Připojení nových čerpadel provozní vody - sací potrubí |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
| D | D5 | Potrubí a tvarovky z austenitické nerezové oceli třídy 1.4301 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
| D | D8 | Potrubí výtlaku čerpadel provozní vody |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.42294 |  | 0 | 1 | D | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
16 | M | Pol147 | Kulový kohout d63, mat. PVC-U / EPDM | ks | 4 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.0018 | 0.0072 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 416703260
17 | M | Pol148 | Kulový kohout d20, mat. PVC-U / EPDM | ks | 2 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.0002 | 0.0004 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 167406265
18 | M | Pol116 | zpětný ventil d75 (DN65), mat PVC-U/EPDM, kv=177 m3/h | ks | 2 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.002 | 0.004 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -2142480046
19 | M | Pol118 | T 75 / 75, mat. PVC-U | ks | 7 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.00015 | 0.00105 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -1748243772
20 | M | Pol119 | koleno 90°, d75, PVC-U | ks | 7 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.00015 | 0.00105 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -135434239
21 | M | Pol98 | koleno 90°, d63, PVC-U | ks | 8 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.00015 | 0.0012 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 875425413
22 | M | Pol149 | koleno 90°, d20, PVC-U | ks | 2 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.00015 | 0.0003 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1020154310
23 | M | Pol120 | koleno 90°, d16, PVC-U | ks | 1 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 5e-05 | 5e-05 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1672003671
24 | M | Pol150 | příruba DN50/d63, PVC-U | ks | 2 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.00025 | 0.0005 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -1566477837
25 | M | Pol151 | redukce d75-90-50-63, PVC-U | ks | 2 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.00025 | 0.0005 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -2144277284
26 | M | Pol152 | redukce krátká de75/63, PVC-U | ks | 4 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.0001 | 0.0004 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -1119291710
27 | M | Pol153 | redukce krátká de75/40, PVC-U | ks | 1 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.0001 | 0.0001 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -1180033979
28 | M | Pol154 | redukce krátká de75/20, PVC-U | ks | 1 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.0001 | 0.0001 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1569206637
29 | M | Pol123 | redukce krátká de75/16, PVC-U | ks | 1 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.0001 | 0.0001 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1401058840
30 | M | Pol124 | redukce pro manometr de16 / G1/2", PVC-U | ks | 1 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.0001 | 0.0001 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -1853661330
31 | M | Pol125 | tr. 16x1,2, PVC-U | m | 5 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 9e-05 | 0.00045 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -1081380273
32 | M | Pol155 | tr. 20x1,5, PVC-U | m | 5 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.00014 | 0.0007 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1973120890
33 | M | Pol126 | tr. 75x5,6, PVC-U | m | 10 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.00182 | 0.0182 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -2040741120
34 | M | Pol156 | tr. 63x4,7, PVC-U | m | 15 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.0008 | 0.012 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 2049010409
| P |  | Poznámka k položce: | [14 empty] | P | 3
35 | K | 722249121 | Montáž armatury plastové DN 16 ostatní typ | kus | 9 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.00049 | 0.00441 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | 1685097537
| VV |  | koleno 90°, d16, PVC-U | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1*2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | redukce krátká de75/16, PVC-U | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | redukce pro manometr de16 / G1/2", PVC-U | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | tr. 16x1,2, PVC-U | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5 |  | 5 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 9 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
36 | K | 722249122 | Montáž armatury plastové DN 20 ostatní typ | kus | 14 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.00061 | 0.00854 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | -982059628
| VV |  | Kulový kohout d20, mat. PVC-U / EPDM | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*2 |  | 4 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | koleno 90°, d20, PVC-U | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*2 |  | 4 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | redukce krátká de75/20, PVC-U | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | tr. 20x1,5, PVC-U | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5 |  | 5 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 14 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
37 | K | 722249127 | Montáž armatury plastové DN 63 ostatní typ | kus | 37 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.0019 | 0.0703 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | -361507395
| VV |  | Kulový kohout d63, mat. PVC-U / EPDM | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4*2 |  | 8 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | koleno 90°, d63, PVC-U | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8*2 |  | 16 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | příruba DN50/d63, PVC-U | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | redukce d75-90-50-63, PVC-U | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | redukce krátká de75/63, PVC-U | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4 |  | 4 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | tr. 63x4,7, PVC-U | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5 |  | 5 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 37 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
38 | K | 722249127-1 | Montáž armatury plastové d75 ostatní typ | kus | 53 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.0019 | 0.1007 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | -1309770645
| VV |  | zpětný ventil d75 (DN65), mat PVC-U/EPDM, kv=177 m3/h | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*2 |  | 4 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | T 75 / 75, mat. PVC-U | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 7*3 |  | 21 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | koleno 90°, d75, PVC-U | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 7*2 |  | 14 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | redukce d75-90-50-63, PVC-U | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | redukce krátká de75/63, PVC-U | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4 |  | 4 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | redukce krátká de75/40, PVC-U | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | redukce krátká de75/20, PVC-U | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | redukce krátká de75/16, PVC-U | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | tr. 75x5,6, PVC-U | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5 |  | 5 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 53 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
39 | K | 722176112 | Montáž potrubí plastové D přes 16 do 20 mm | m | 6 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.00034 | 0.00204 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | 2036910377
| VV |  | tr. 16x1,2, PVC-U | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5+5*0,2 |  | 6 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
40 | K | 722176113 | Montáž potrubí plastové D přes 20 do 25 mm | m | 6 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.00043 | 0.00258 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | 368872118
| VV |  | tr. 20x1,5, PVC-U | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5+5*0,2 |  | 6 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
41 | K | 722176118 | Montáž potrubí plastové D přes 63 do 75 mm | m | 18 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.0012 | 0.0216 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | -501473077
| VV |  | tr. 63x4,7, PVC-U | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 15+15*0,2 |  | 18 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
42 | K | 722176119 | Montáž potrubí plastové D přes 75 do 90 mm | m | 18 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.0014 | 0.0252 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | -1446112206
| VV |  | tr. 75x5,6, PVC-U | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 15+15*0,2 |  | 18 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
43 | K | 722179191 | Příplatek k rozvodu vody z plastů za malý rozsah prací na zakázce do 20 m | soubor | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | 1285861054
| D | SPČPV | Sací potrubí čerpadel provozní vody |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.13917 |  | 0 | 1 | D | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
| D | A | Armatury |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.07831 |  | 0 | 1 | D | 4 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
44 | M | Š100 | Šoupě DN100 PN10 s ručním kolem- specifikace dle dokumentace | ks | 1 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.021 | 0.021 | 0 | 0 | 8 | M | 5 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 49079495
| P |  | Poznámka k položce: Uzavírací šoupě Přírubové měkce těsnící klínové šoupátko s hladkým a volným průtokovým kanálem, krátká stavební délka dle EN 558-1 řada F14, těleso z tvárné litiny dle EN1563, vně a vnitřně nanesený práškový epoxid o min. tloušťce 250 μm dle standardů těžké protikorozní ochrany, příruby dle ČSN EN 1092-2. Klín z tvárné litiny dle EN1563 s uvnitř a vně navulkanizovaným EPDM, vedení klínu z otěruvzdorného plastu, vřetena nestoupavá z austenitické nerezové oceli s válcovaným závitem, matice klínu z mosazi. Provozní médium pitná voda, tlaková třída PN10. | [14 empty] | P | 5
45 | M | Š80 | Šoupě DN80 PN10 s ručním kolem- specifikace dle dokumentace | ks | 2 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.021 | 0.042 | 0 | 0 | 8 | M | 5 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -33648018
| P |  | Poznámka k položce: Uzavírací šoupě Přírubové měkce těsnící klínové šoupátko s hladkým a volným průtokovým kanálem, krátká stavební délka dle EN 558-1 řada F14, těleso z tvárné litiny dle EN1563, vně a vnitřně nanesený práškový epoxid o min. tloušťce 250 μm dle standardů těžké protikorozní ochrany, příruby dle ČSN EN 1092-2. Klín z tvárné litiny dle EN1563 s uvnitř a vně navulkanizovaným EPDM, vedení klínu z otěruvzdorného plastu, vřetena nestoupavá z austenitické nerezové oceli s válcovaným závitem, matice klínu z mosazi. Provozní médium pitná voda, tlaková třída PN10. | [14 empty] | P | 5
46 | M | PPK65 | Přírubový pryžový kompenzátor DN65 PN10 - příruby nerez, pryž vhodná pro styk s pitnou vodou, příp. nerezový vlnovec | KS | 2 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.0045 | 0.009 | 0 | 0 | 8 | M | 5 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 575001457
47 | K | 891181295 | Příplatek za montáž šoupátek v objektech DN 40 až 1200 | kus | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 5 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -519462294
48 | K | 891184195 | Příplatek za montáž kompenzátorů v objektech DN 40 až 1200 | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 5 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 896626241
49 | K | 891234121 | Montáž kompenzátorů nebo montážních vložek DN 65 | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.00071 | 0.00142 | 0 | 0 | 4 | K | 5 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -2053879545
50 | K | 891241222 | Montáž vodovodních šoupátek s ručním kolečkem v šachtách DN 80 | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.00162 | 0.00324 | 0 | 0 | 4 | K | 5 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -1472805378
51 | K | 891261222 | Montáž vodovodních šoupátek s ručním kolečkem v šachtách DN 100 | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.00165 | 0.00165 | 0 | 0 | 4 | K | 5 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -859028141
| D | TT14404 | Potrubí a tvarovky mat 14404 Povrch potrubí a svarů elektrochemicky leštěn dle standardu stávajících |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.06086 |  | 0 | 1 | D | 4 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
52 | M | Pol94 | Tr. 114,3x2 mm | m | 3 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.00566 | 0.01698 | 0 | 0 | 8 | M | 5 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -2075616391
53 | M | Pol35 | Tr. 88,9x2 mm | m | 1 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.0044 | 0.0044 | 0 | 0 | 8 | M | 5 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -664361672
54 | M | Pol95 | T 114,3 x 88,9 x 2 mm | ks | 2 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 5 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1619087102
55 | M | Pol96 | Redukce 88,9 x 76,1 x 2 mm | ks | 2 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.0009 | 0.0018 | 0 | 0 | 8 | M | 5 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 290120187
56 | M | Pol97 | Příruba plochá přivařovací DN100 PN10 | ks | 1 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.0085 | 0.0085 | 0 | 0 | 8 | M | 5 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -62680280
57 | M | Pol40 | Příruba plochá přivařovací DN80 PN10 | ks | 4 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.004 | 0.016 | 0 | 0 | 8 | M | 5 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -741766578
58 | M | Pol98.1 | Příruba plochá přivařovací DN65 PN10 | ks | 2 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.0036 | 0.0072 | 0 | 0 | 8 | M | 5 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 136952600
59 | M | Pol99 | klenuté dno 114,3 x 2 mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.0008 | 0.0008 | 0 | 0 | 8 | M | 5 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -5439819
60 | M | Pol100 | Koleno 90°, 114,3 x 2 mm | ks | 2 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.0015 | 0.003 | 0 | 0 | 8 | M | 5 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -1014325599
61 | M | Pol101 | Koleno 15°, 114,3 x 2 mm (úprava kolena 90°) | ks | 1 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.0015 | 0.0015 | 0 | 0 | 8 | M | 5 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -977466888
62 | K | 230140177 | Montáž trubní dílce přivařovací z nerezavějící oceli tř.17 D 89 mm, tl 2 mm | kus | 14 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 1e-05 | 0.00014 | 0 | 0 | 64 | K | 5 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 64 | -348304797
| VV |  | Tr. 88,9x2 mm | [14 empty] | VV | 5 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 5 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | T 114,3 x 88,9 x 2 mm | [14 empty] | VV | 5 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1*2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 5 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Redukce 88,9 x 76,1 x 2 mm | [14 empty] | VV | 5 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 5 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Příruba plochá přivařovací DN80 PN10 | [14 empty] | VV | 5 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | počet savrů na přírubu 3 | [14 empty] | VV | 5 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4*2 |  | 8 | [12 empty] | VV | 5 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | DN80 | Součet |  | 14 | [12 empty] | VV | 5 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
63 | K | 230140184 | Montáž trubní dílce přivařovací z nerezavějící oceli tř.17 D 108 mm, tl 3 mm | kus | 19 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 1e-05 | 0.00019 | 0 | 0 | 64 | K | 5 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 64 | 1015773508
| VV |  | Tr. 114,3x2 mm | [14 empty] | VV | 5 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5 |  | 5 | [12 empty] | VV | 5 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | T 114,3 x 88,9 x 2 mm | [14 empty] | VV | 5 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*2 |  | 4 | [12 empty] | VV | 5 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | klenuté dno 114,3 x 2 mm | [14 empty] | VV | 5 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 5 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Koleno 90°, 114,3 x 2 mm | [14 empty] | VV | 5 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*2 |  | 4 | [12 empty] | VV | 5 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Koleno 15°, 114,3 x 2 mm (úprava kolena 90°) | [14 empty] | VV | 5 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1*2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 5 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Příruba plochá přivařovací DN100 PN10 | [14 empty] | VV | 5 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | počet svarů na přírubu 3 | [14 empty] | VV | 5 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1*3 |  | 3 | [12 empty] | VV | 5 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | DN100 | Součet |  | 19 | [12 empty] | VV | 5 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
64 | K | 230140047 | Montáž trubek z nerezavějící oceli tř.17 D 89 mm, tl 2 mm | m | 1.5 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 5 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 64 | 120490617
| VV |  | Tr. 88,9x2 mm | [14 empty] | VV | 5 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1+0,5 |  | 1.5 | [12 empty] | VV | 5 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
65 | K | 230140054 | Montáž trubek z nerezavějící oceli tř.17 D 108 mm, tl 3 mm | m | 4.5 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 5 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 64 | -2118946256
| VV |  | Tr. 114,3x2 mm | [14 empty] | VV | 5 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3+3*0,5 |  | 4.5 | [12 empty] | VV | 5 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
66 | K | 230140269 | Příplatek provedení formování, ochrana svaru inertní plyn DN 80 | kus | 14 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 1e-05 | 0.00014 | 0 | 0 | 64 | K | 5 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 64 | 1326489778
| VV |  | DN80 |  | 14 | [12 empty] | VV | 5 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
67 | K | 230140270 | Příplatek provedení formování, ochrana svaru inertní plyn DN 100 | kus | 19 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 1e-05 | 0.00019 | 0 | 0 | 64 | K | 5 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 64 | -328127500
| VV |  | DN100 |  | 19 | [12 empty] | VV | 5 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
68 | K | 230140334 | Příplatek zhotovení odbočky z nerezavějící oceli tř.17 D 108 mm, tl 3 mm | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 1e-05 | 2e-05 | 0 | 0 | 64 | K | 5 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 64 | 1614239494
| VV |  | T 114,3 x 88,9 x 2 mm | [14 empty] | VV | 5 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 5 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | MM | Montážní materiál |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.01367 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
69 | M | PS16/65-A2 | Přírubový spoj DN65 PN16 mat. A2 (nerez) | ks | 4 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.00098 | 0.00392 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 763171327
70 | M | PS16/80-A2 | Přírubový spoj DN80 PN16 mat. A2 (nerez) | ks | 4 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.00195 | 0.0078 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1322541843
71 | K | 230032028 | Montáž přírubových spojů do PN 16 DN 65 | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 64 | -522875106
72 | K | 230032029 | Montáž přírubových spojů do PN 16 DN 80 | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 64 | 1006026255
73 | M | Pol54 | Čistidlo na lepené spoje PVC-U | l | 1 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.00095 | 0.00095 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1172261885
74 | M | Pol55 | Lepidlo na lepené spoje PVC-U | kg | 1 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 34057430
| D | ZK | Zámečnické konstrukce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.17269 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
75 | K | Pol105 | Montážní rám čerpadel - specifikace dle dokumentace | ks | 1 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.03649 | 0.03649 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -1664988656
76 | K | Pol106 | Podpěra montážní desky sestavy dávkování do výšky 1,6 m nad podlahou - specifikace dle dokumentace | ks | 1 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.024 | 0.024 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1521356890
77 | K | Pol107 | Podpěra nerezového potrubí DN100 - specifikace dle dokumentace | ks | 2 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.0046 | 0.0092 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -1416456718
78 | K | Pol108 | Podpěra nerezového potrubí DN80 - specifikace dle dokumentace | ks | 2 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.0025 | 0.005 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -1388208557
79 | K | Pol109 | Podpěra PVC potrubí DN65 - specifikace dle dokumentace | ks | 4 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.012 | 0.048 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -1068673314
80 | K | Pol110 | Podepření potrubní trasy PVDF tr de25 mm - specifikace dle dokumentace | ks | 1 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.025 | 0.025 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -169284400
81 | M | Pol111 | Obslužná lávka 4580 x 600 mm se žebříkem ve výšce 3250 mm nad podlahou - specifikace dle dokumentace | ks | 1 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.025 | 0.025 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1393518502
| D | OPD | Ostatní práce a dodávky |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.009325 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
82 | K | OPD1 | Montážní a zdvihací mechanismy vč. pronájmu montážní plošiny | kpl | 1 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 506208611
83 | K | OPD3 | Ochrana stávajícího potrubí a zařízení po dobu provádění montážních prací | kpl | 1 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -1009433690
84 | K | 892233122 | Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70 | m | 20 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -1975867565
85 | K | 892273122 | Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125 | m | 40 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1928341838
86 | K | 230030071 | Montáž přemostění přírubových spojů přivařením | kus | 14 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 2e-05 | 0.00028 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 64 | -1139383494
87 | K | 230030081 | Zhotovení přemostění přírubových spojů | kus | 14 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 3e-05 | 0.00042 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 64 | -645980743
88 | K | OPD2.100 | Moření a pasivace svarů DN100 | ks | 19 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 64 | -1927067492
| VV |  | DN100 |  | 19 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
89 | K | OPD2.80 | Moření a pasivace svarů DN80 | ks | 14 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 64 | -1190914787
| VV |  | DN80 |  | 14 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
90 | K | OPD2 | Elektrochemické leštění povrchu nového nerezového potrubí vč. opravy povrchu potrubí stávajícího | m2 | 5.139 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 64 | 994302276
| VV |  | 3,14*(6*0,169)*1,3+1 |  | 5.139 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
91 | K | OPD4 | Celoplošná konzervace povrchu nerezového potrubí | m2 | 5.139 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 64 | 2081632434
| VV |  | 3,14*(6*0,169)*1,3+1 |  | 5.139 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
92 | K | 230170003 | Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - příprava DN přes 80 do 125 | sada | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 64 | 953993557
93 | K | 230170004 | Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - příprava DN do 200 | sada | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 64 | 791023530
94 | K | 230170013 | Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN přes 80 do 125 | m | 6 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 64 | -58858954
| VV |  | 6 |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
95 | K | 230170014 | Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN přes 125 do 200 | m | 6 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 64 | -700290962
96 | K | 946112218 | Příplatek k pojízdným věžím š do 1,6 m dl do 3,2 m v do 8,6 m za první a ZKD den použití | kus | 14 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1260878141
| VV |  | počet lešení 1ks | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | doba montáže 14 dní | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1*14 |  | 14 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
97 | K | 946112118 | Montáž pojízdných věží trubkových/dílcových š do 1,6 m dl do 3,2 m v přes 7,6 do 8,6 m | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -896371499
98 | K | 946112818 | Demontáž pojízdných věží trubkových/dílcových š přes 0,9 do 1,6 m dl do 3,2 m v přes 7,6 do 8,6 m | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1808201243
99 | K | 952905242 | Dokončující úklid po zatopení průmyslových budov, objektů výrobních, skladovacích, garáží, dílen | m2 | 172.499 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 5e-05 | 0.0086249 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -1836289623
| VV |  | podlaha | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 12,05*9,5 |  | 114.475 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | plošina | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8,9*4,1+5,36*3,23+1,73*2,44 |  | 58.024 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 172.499 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
100 | K | OPD 7 | Označení potrubí a armatur dle TNV 75 0951 | sada | 1 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 64 | -1858265437
| D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
101 | K | 998273112 | Přesun hmot pro trubní vedení z trub litinových ve štole | t | 1.601 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 89230290
102 | K | 998273125 | Příplatek k přesunu hmot pro trubní vedení z trub litinových za zvětšený přesun hmot přes 500 do 1000 m | t | 1.601 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -48189929
103 | K | HZS3112 | Hodinová zúčtovací sazba montér potrubí odborný | hod | 28 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 512 | -1392628480
| VV |  | Roztřídění nekovoného odpadu | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 14*1*2 |  | 28 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET

## PS01.4 - Linka 1, dávková...
[18 empty] | {0c03d1c5-661e-494b-b82c-45f922791964} | [5 empty] | D50v | Demontáž navazujícího sacího a výtlačného potrubí do DN50 pro odběr vzorkové vody | ks | 20 | 2
[18 empty] | 2 | [5 empty] | D50p | Demontáž potrubí přívodu provozní vody do DN50 | ks | 14 | 2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | True
Stavba:
Změna způsobu dezinfekce
Objekt:
PS01 - Změna způsobu dezinfekce ÚV Želivka - NaClO, strojně technologická část
Soupis:
PS01.4 - Linka 1, dávkování před měrnou hranu a pro prací vodu
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Areál úpravny vody Želivka, Hulice 106 |  |  | Datum: | 31. 8. 2021
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | 26496224
|  | Úpravna vody Želivka, a.s. |  |  |  | DIČ: | CZ26496224
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 62585193
|  | ERMEX ENGINEERING, spol. s r.o. |  |  |  | DIČ: | CZ62585193
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky. Projektant upozorňuje, že cena v KR je platná k datu vydání dokumnentace. Projektant upozorňuje, že ceníkové ceny dle sazebníku URS nemusí odpovídat cenám obvyklím v místě realizace stavby a reálná hodnota se může být vyšší než uvádí KR. Je-li v názvu položky v kontrolním rozpočtu nebo v soupisu prací uvedena v kolonce „Popis“ obchodní značka jakéhokoliv materiálu, výrobku nebo technologie, má tento název pouze informativní charakter. Pro ocenění a následně pro realizaci je možné použít i jiný materiál, výrobek nebo technologii, se srovnatelnými nebo lepšími užitnými vlastnostmi, které odpovídají požadavkům dokumentace. Přesná specifikace materiálu a prací je uvedena v zadávací dokumentaci, která tvoří nedílnou součást rozpočtu. Specifikace materiálů a postupu prací, která je uvedena v technických zprávách, soupisech prací či jinde v zadávací dokumentaci má přednost před popisem položky v rozpočtu (Položky URS nemusí vždy přesně odpovídat požadovanému provedení)
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
| DPH | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Změna způsobu dezinfekce
Objekt:
PS01 - Změna způsobu dezinfekce ÚV Želivka - NaClO, strojně technologická část
Soupis:
PS01.4 - Linka 1, dávkování před měrnou hranu a pro prací vodu
Místo: |  |  | Areál úpravny vody Želivka, Hulice 106 |  |  | Datum: | 31. 8. 2021
Zadavatel: |  |  | Úpravna vody Želivka, a.s. |  |  | Projektant: | ERMEX ENGINEERING, spol. s r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| D-DPMH - Dávkování před měrnou hranu - demontáže | [5 empty] | 0
| DA - Demontáž armatur | [5 empty] | 0
| DP - Demontáž potrubí | [5 empty] | 0
| D-DPP - Dávkování pro prací vodu - demontáže | [5 empty] | 0
| DA2 - Demontáž armatur | [5 empty] | 0
| SDM - Soupis dodávek a montáží | [5 empty] | 0
| SZ - Stroje a zařízení | [5 empty] | 0
| DPMN - Dávkování před měrnou hranu | [5 empty] | 0
| DPV - Dávkování do prací vody | [5 empty] | 0
| PA- DPMH - Dávkování před měrnou hranu - potrubí a armatury | [5 empty] | 0
| D9 - Potrubí provozní vody | [5 empty] | 0
| D10 - Potrubí přívodu vody pro odběr vzorků - specifikace dle dokumentace | [5 empty] | 0
| PPV - Potrubí připojení analyzátoru volného chloru | [5 empty] | 0
| PA-DPV - Dávkování pro prací vodu - potrubí a armatury | [5 empty] | 0
| D11 - Potrubí provozní vody | [5 empty] | 0
| D12 - Potrubí vzorkové vody | [5 empty] | 0
| MM - Montážní materiál | [5 empty] | 0
| ZK - Zámečnické konstrukce | [5 empty] | 0
| OPD - Ostatní práce a dodávky | [5 empty] | 0
| 997 - Přesun sutě | [5 empty] | 0
| 998 - Přesun hmot | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Změna způsobu dezinfekce
Objekt:
PS01 - Změna způsobu dezinfekce ÚV Želivka - NaClO, strojně technologická část
Soupis:
PS01.4 - Linka 1, dávkování před měrnou hranu a pro prací vodu
Místo: |  |  | Areál úpravny vody Želivka, Hulice 106 |  |  | Datum: | 31. 8. 2021
Zadavatel: |  |  | Úpravna vody Želivka, a.s. |  |  | Projektant: | ERMEX ENGINEERING, spol. s r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.49199 |  | 0.483 |  | D | -1 | [15 empty] | 0
| D | D-DPMH | Dávkování před měrnou hranu - demontáže |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.0079 |  | 0.328 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
1 | K | HZS3112 | Hodinová zúčtovací sazba montér potrubí odborný | hod | 30 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -1796395914
| P |  | Poznámka k položce: M551 - 2 | [14 empty] | P | 1
| VV |  | Demontáž čerpadla vzorkové vody M551, M552 - 2ks | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*3*5 |  | 30 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
2 | K | 767996701 | Demontáž atypických zámečnických konstrukcí řezáním hm jednotlivých dílů do 50 kg | kg | 178 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.178 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | 1378881587
| VV |  | rám čerpadel | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*89 |  | 178 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | DA | Demontáž armatur |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.0051 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
3 | K | 230082043 | Demontáž potrubí do šrotu přes 10 do 50 kg D 57 mm tl 6,3 mm | kus | 34 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.00015 | 0.0051 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 64 | 707258872
| P |  | Poznámka k položce: ClQ1 FIQ4, FIQ5 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | Demontáž navazujícího sacího a výtlačného potrubí do DN50 pro odběr vzorkové vody | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 17 |  | 17 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Demontáž potrubí přívodu provozní vody do DN50 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 10 |  | 10 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Demontáž analyzátoru chloru vč. plastového potrubí do DN15 přívodu a odvodu vzorků | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5 |  | 5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Demontáž stávajícího indukčního průtokoměru DN40 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 34 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | DP | Demontáž potrubí |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.0028 |  | 0.15 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
4 | K | 230082040 | Demontáž potrubí do šrotu přes 10 do 50 kg D 57 mm tl 3,6 mm | kus | 20 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.00014 | 0.0028 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 64 | -1342956123
| VV |  | Demontáž navazujícího sacího a výtlačného potrubí do DN50 pro odběr vzorkové vody | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | max délka potrubí 1,5m | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | D50v | 30/1,5 |  | 20 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 20 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
5 | K | 850245121 | Výřez nebo výsek na potrubí z trub litinových tlakových nebo plastických hmot DN 80 | kus | 17 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 575193578
| VV |  | D50v/2 |  | 10 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D50p/2 |  | 7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 17 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
6 | K | 230086115 | Demontáž plastového potrubí dn do 110 mm | m | 28.8 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 64 | -575935560
| VV |  | Demontáž plastového potrubí do DN15 přívodu a odvodu vzorků | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 10+10*0,2 |  | 12 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D50p+D50p*0,2 |  | 16.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 28.8 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
7 | K | 767996801 | Demontáž atypických zámečnických konstrukcí rozebráním hm jednotlivých dílů do 50 kg | kg | 150 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.15 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | -1295437219
| VV |  | Demontáž navazujícího sacího a výtlačného potrubí do DN50 pro odběr vzorkové vody | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 30*5 |  | 150 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | D-DPP | Dávkování pro prací vodu - demontáže |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.00372 |  | 0.155 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
8 | K | HZS3112 | Hodinová zúčtovací sazba montér potrubí odborný | hod | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1462579810
| P |  | Poznámka k položce: M-- | [14 empty] | P | 1
| VV |  | Demontáž čerpadla vzorkové vody vč. držáku na stěnu | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1*3 |  | 3 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
9 | K | 767996701 | Demontáž atypických zámečnických konstrukcí řezáním hm jednotlivých dílů do 50 kg | kg | 5 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.005 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | 1131377385
| VV |  | držák na stěně | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5 |  | 5 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | DA2 | Demontáž armatur |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.00372 |  | 0.15 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
10 | K | 230082006 | Demontáž potrubí do šrotu přes 10 do 50 kg D 15 mm tl 4,0 mm | kus | 5 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.00012 | 0.0006 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 64 | 235821146
| P |  | Poznámka k položce: ClQ2 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | Demontáž analyzátoru chloru vč. plastového potrubí do DN15 přívodu a odvodu vzorků | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5 |  | 5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
11 | K | 230082016 | Demontáž potrubí do šrotu přes 10 do 50 kg D 25 mm tl 3,6 mm | kus | 24 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.00013 | 0.00312 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 64 | 1631660553
| VV |  | demntáž armatur | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Demontáž navazujícího sacího a výtlačného potrubí do DN25 pro odběr vzorkové vody | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 24 |  | 24 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
12 | K | 230086115 | Demontáž plastového potrubí dn do 110 mm | m | 60 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 64 | 72710046
| VV |  | Demontáž navazujícího sacího a výtlačného potrubí do DN25 pro odběr vzorkové vody | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 30+30*0,2 |  | 36 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Demontáž potrubí přívodu provozní vody do DN40 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 20+20*0,2 |  | 24 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 60 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
13 | K | 767996801 | Demontáž atypických zámečnických konstrukcí rozebráním hm jednotlivých dílů do 50 kg | kg | 150 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.15 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | -170130005
| VV |  | Demontáž navazujícího sacího a výtlačného potrubí do DN50 pro odběr vzorkové vody | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 30*5 |  | 150 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | SDM | Soupis dodávek a montáží |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.48037 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
| D | SZ | Stroje a zařízení |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.09832 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
| D | DPMN | Dávkování před měrnou hranu |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.05473 |  | 0 | 1 | D | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
14 | M | Pol123 | Nový indukční průtokoměr DN40 PN16 (provozní měřidlo) - specifikace dle dokumentace | ks | 1 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1636992068
| P |  | Poznámka k položce: FIQ480 | [14 empty] | P | 3
| VV |  | Kompaktní provedení, výluhový certifikát pro pitnou vodu, dvouřádkový podsvětlený displej, dotykové ovládání, jazyk ovládání čeština. | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Příslušenství: | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | zemnící kroužky do plastového potrubí, mat. nerez | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | nastavení parametrů průtokoměru | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
15 | K | 891212312 | Montáž přírubového vodoměru DN 50 v šachtě | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.0018 | 0.0018 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 408596875
16 | K | 891213395 | Příplatek za montáž ventilů v objektech DN 50 až 200 | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 685081575
17 | K | R1 | seřízení, nastavení a uvedení IP do provozu servisním technikem výrobce | ks | 1 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -646326638
18 | M | Pol124 | Kulový kohout s elektropohonem DN50 PN10 - specifikace dle dokumentace | ks | 1 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.008 | 0.008 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 378312893
| P |  | Poznámka k položce: M481 | [14 empty] | P | 3
| VV |  | Materiál kohoutu PVC-U, připojení de63 / Rp2", připojovací příruba pro elektropohon | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Čtvrtotáčkový elektropohon | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Min. přískušenství: koncové spínače, topné těleso | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
19 | K | 722240126 | montáž kohout kulový plastový DN 50 s el. pohonem | kus | 5 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.00238 | 0.0119 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | -1578363771
20 | K | 89R | seřízení elektropohonu a nastavení koncových poloch | ks | 1 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | -221025945
21 | M | Pol125 | Sestava analyzátoru volného chloru, požadovaný rozsah 0 - 3 mg Cl2/l - specifikace dle dokumentace | ks | 1 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.015 | 0.015 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1845920703
| P |  | Poznámka k položce: A37 | [14 empty] | P | 3
| VV |  | sestava analyzátoru obsahuje: | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Digitální vícekanálový převodník pro analýzy kapalin | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Digitální senzor volného chloru průměr 25 mm | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Digitální senzor pH | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 x datový kabel pro snímače pH a volného chloru délka kabelu 3 m | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Průtočná armatura pro připojení snímačů pH a volného chloru procesní připojení: vnitřní závit G1/2" | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Instalační panel vč. montáže přístrojů na instalační panel a jejich propojení PVC potrubím | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Uvedení do provozu a zaškolení obsluhy servisním technikem výrobce | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
22 | K | HZS3112 | Hodinová zúčtovací sazba montér potrubí odborný | hod | 48 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 512 | 1764733223
| VV |  | Sestava analyzátoru volného chloru, požadovaný rozsah 0 - 3 mg Cl2/l | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | sestavení | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*8 |  | 16 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | osazení a montáž | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3*8 |  | 24 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | seřízení | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*4 |  | 8 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 48 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
23 | K | R2 | šéfmontáž a uvedení do provozu servisním technikem výrobce | kpl | 1 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 512 | -577917177
24 | M | Pol126 | Ponorné čerpadlo vzorkové vody - specifikace dle dokumentace | kpl | 1 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.008 | 0.008 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -898032925
| P |  | Poznámka k položce: M482 | [14 empty] | P | 3
| VV |  | Nerezové ponorné čerpadlo, provozní médium pitná voda | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
25 | K | 724249025 | Zařízení pro úpravu vody montáž čerpadel dávkovacích proporcionálních ostatních typů od 3/4" do G 2" | soubor | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 3e-05 | 3e-05 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | -2127516736
| D | DPV | Dávkování do prací vody |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.04359 |  | 0 | 1 | D | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
26 | M | Pol127 | Nový indukční průtokoměr DN32 PN16 (provozní měřidlo) - specifikace dle dokumentace | ks | 1 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.0015 | 0.0015 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 505439531
| P |  | Poznámka k položce: FIQ483 | [14 empty] | P | 3
| VV |  | Kompaktní provedení, výluhový certifikát pro pitnou vodu, dvouřádkový podsvětlený displej, dotykové ovládání, jazyk ovládání čeština. | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Příslušenství: | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | zemnící kroužky do plastového potrubí, mat. nerez | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | nastavení parametrů průtokoměru | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
27 | K | 891212312 | Montáž přírubového vodoměru DN 50 v šachtě | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.0018 | 0.0018 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -828059064
28 | K | 891213395 | Příplatek za montáž ventilů v objektech DN 50 až 200 | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 685513435
29 | K | R1 | seřízení, nastavení a uvedení IP do provozu servisním technikem výrobce | ks | 1 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -559559759
30 | M | Pol128 | Kulový kohout s elektropohonem DN32 PN10 | ks | 1 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.008 | 0.008 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 101337573
| P |  | Poznámka k položce: M484 | [14 empty] | P | 3
| VV |  | Materiál kohoutu PVC-U, připojení de40, připojovací příruba pro elektropohon | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Čtvrtotáčkový elektropohon | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Min. přískušenství: koncové spínače, topné těleso | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
31 | K | 722240124 | montáž ohout kulový plastový DN 32 vč. el pohonu | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.00123 | 0.00123 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | 1731272649
32 | K | 89R | seřízení elektropohonu a nastavení koncových poloch | ks | 1 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | 879789418
33 | M | Pol125 | Sestava analyzátoru volného chloru, požadovaný rozsah 0 - 3 mg Cl2/l - specifikace dle dokumentace | ks | 1 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.015 | 0.015 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -779347964
| P |  | Poznámka k položce: QIA485 | [14 empty] | P | 3
| VV |  | sestava analyzátoru obsahuje: | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Digitální vícekanálový převodník pro analýzy kapalin | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Digitální senzor volného chloru průměr 25 mm | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Digitální senzor pH | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 x datový kabel pro snímače pH a volného chloru délka kabelu 3 m | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Průtočná armatura pro připojení snímačů pH a volného chloru procesní připojení: vnitřní závit G1/2" | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Instalační panel vč. montáže přístrojů na instalační panel a jejich propojení PVC potrubím | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Uvedení do provozu a zaškolení obsluhy servisním technikem výrobce | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
34 | K | HZS3112 | Hodinová zúčtovací sazba montér potrubí odborný | hod | 48 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 512 | -1017175923
| VV |  | Sestava analyzátoru volného chloru, požadovaný rozsah 0 - 3 mg Cl2/l | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | sestavení | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*8 |  | 16 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | osazení a montáž | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3*8 |  | 24 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | seřízení | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*4 |  | 8 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 48 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
35 | K | R2 | šéfmontáž a uvedení do provozu servisním technikem výrobce | kpl | 1 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 512 | -647939343
36 | M | Pol126-1 | čerpadlo vzorkové vody - specifikace dle dokumentace | kpl | 2 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.008 | 0.016 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 2004747900
| P |  | Poznámka k položce: M486 M487 | [14 empty] | P | 3
| VV |  | Mokroběžné čerpadlo, provedení pro pitnou vodu, přepínání otáček ve třech stupních | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
37 | K | 724249025 | Zařízení pro úpravu vody montáž čerpadel dávkovacích proporcionálních ostatních typů od 3/4" do G 2" | soubor | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 3e-05 | 6e-05 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | 431984843
| D | PA- DPMH | Dávkování před měrnou hranu - potrubí a armatury |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.16846 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
38 | K | Pol20 | Sestava protitlakého a vstřikovacího ventilu, přívod z budovy dávkování NaClO, max. přetlak 10 bar, provozní médium 3% roztok NaClO | ks | 2 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.003 | 0.006 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1910414987
39 | M | PS16/40-A2 | Přírubový spoj DN40 PN16 mat. A2 (nerez) | ks | 2 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.00098 | 0.00196 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 205589763
40 | K | 230032026 | Montáž přírubových spojů do PN 16 DN 40 | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 64 | -1971507530
| D | D9 | Potrubí provozní vody |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.10535 |  | 0 | 1 | D | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
41 | M | Pol195 | Záslepka d63mm se svěrnou přípojkou, mat. PP/PE | ks | 1 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.0005 | 0.0005 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1228115338
42 | M | Pol196 | Kulový kohout d50, mat. PVC-U / EPDM | ks | 2 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.001 | 0.002 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -77510686
43 | M | Pol148 | Kulový kohout d20, mat. PVC-U / EPDM | ks | 1 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.0002 | 0.0002 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -222283160
44 | M | Pol197 | zpětný ventil d50 (DN40), mat PVC-U/EPDM | ks | 1 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -907644587
45 | M | Pol198 | filtr d50 (DN40), mat PVC-U/EPDM | ks | 1 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1697493269
46 | M | Pol199 | membránový regulační ventil d50 (DN40), mat PVC-U/EPDM | ks | 1 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1391915664
47 | M | Pol200 | přírubový adaptér s hladkou těsnící plochou, d50, PVC-U | ks | 2 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.0003 | 0.0006 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -37862329
48 | M | Pol201 | příruba točivá DN40/d50, PVC-U | ks | 2 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.00025 | 0.0005 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -1881474356
49 | M | Pol202 | T d50 / 50, mat. PVC-U | ks | 1 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.0001 | 0.0001 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1565720047
50 | M | Pol203 | T d50 / 20, mat. PVC-U | ks | 1 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.0001 | 0.0001 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -1016490852
51 | M | Pol204 | koleno 90°, d50, PVC-U | ks | 4 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.00015 | 0.0006 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -269039992
52 | M | Pol149 | koleno 90°, d20, PVC-U | ks | 2 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.00015 | 0.0003 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 15199464
53 | M | Pol205 | redukce d63-75-63-50, PVC-U | ks | 1 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.00025 | 0.00025 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1102200066
54 | M | Pol206 | redukce krátká de63/50, PVC-U | ks | 1 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.0001 | 0.0001 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -914859784
55 | M | Pol207 | redukce krátká de50/40, PVC-U | ks | 1 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.0001 | 0.0001 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 445982656
56 | M | Pol208 | spojka d40, PVC-U / EPDM (šroubení s lepenými koncovkami) | ks | 1 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.0001 | 0.0001 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1174216820
57 | M | Pol125.1 | tr. 16x1,2, PVC-U | m | 5 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 9e-05 | 0.00045 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1185784787
58 | M | Pol155 | tr. 20x1,5, PVC-U | m | 5 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.00014 | 0.0007 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 988476117
59 | M | Pol209 | tr. 50x3,7, PVC-U | m | 10 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.0008 | 0.008 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -338312359
60 | K | 722249121 | Montáž armatury plastové do DN 16 ostatní typ | kus | 5 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.00049 | 0.00245 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | 1487133727
| VV |  | tr. 16x1,2, PVC-U | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5 |  | 5 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
61 | K | 722249122 | Montáž armatury plastové DN 20 ostatní typ | kus | 12 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.00061 | 0.00732 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | 1517725965
| VV |  | Kulový kohout d20, mat. PVC-U / EPDM | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1*2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | T d50 / 20, mat. PVC-U | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1*1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | koleno 90°, d20, PVC-U | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*2 |  | 4 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | tr. 20x1,5, PVC-U | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5 |  | 5 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 12 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
62 | K | 722249124 | Montáž armatury plastové DN 32 ostatní typ | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.00093 | 0.00186 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | -258340955
| VV |  | redukce krátká de50/40, PVC-U | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | spojka d40, PVC-U / EPDM (šroubení s lepenými koncovkami) | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
63 | K | 722249125 | Montáž armatury plastové DN 40 ostatní typ | kus | 44 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.00122 | 0.05368 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | -513109609
| VV |  | Kulový kohout d50, mat. PVC-U / EPDM | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*2 |  | 4 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | zpětný ventil d50 (DN40), mat PVC-U/EPDM | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1*2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | filtr d50 (DN40), mat PVC-U/EPDM | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1*2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | membránový regulační ventil d50 (DN40), mat PVC-U/EPDM | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1*2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | přírubový adaptér s hladkou těsnící plochou, d50, PVC-U | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*2 |  | 4 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | příruba točivá DN40/d50, PVC-U | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*2 |  | 4 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | T d50 / 50, mat. PVC-U | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1*3 |  | 3 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | T d50 / 20, mat. PVC-U | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1*2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | koleno 90°, d50, PVC-U | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4*2 |  | 8 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | redukce d63-75-63-50, PVC-U | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1*1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | redukce krátká de63/50, PVC-U | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1*1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | redukce krátká de50/40, PVC-U | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1*1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | tr. 50x3,7, PVC-U | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 10 |  | 10 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 44 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
64 | K | 722249127 | Montáž armatury plastové DN 63 ostatní typ | kus | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.0019 | 0.0057 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | -1682723652
| VV |  | Záslepka d63mm se svěrnou přípojkou, mat. PP/PE | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | redukce d63-75-63-50, PVC-U | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | redukce krátká de63/50, PVC-U | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
65 | K | 722176112 | Montáž potrubí plastové D přes 16 do 20 mm | m | 6 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.00034 | 0.00204 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | -1511473692
| VV |  | tr. 16x1,2, PVC-U | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5+5*0,2 |  | 6 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
66 | K | 722176113 | Montáž potrubí plastové D přes 20 do 25 mm | m | 6 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.00043 | 0.00258 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | 654957696
| VV |  | tr. 20x1,5, PVC-U | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5+5*0,2 |  | 6 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
67 | K | 722176117 | Montáž potrubí plastové D přes 50 do 63 mm | m | 12 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.00101 | 0.01212 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | 1177330874
| VV |  | tr. 50x3,7, PVC-U | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 10+10*0,2 |  | 12 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
68 | K | 230030002 | Montáž trubní díly přírubové hmotnost přes 5 kg do 10 kg | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 64 | -2116782323
| VV |  | příruba točivá DN40/d50, PVC-U | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | přírubový adaptér s hladkou těsnící plochou, d50, PVC-U | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | D10 | Potrubí přívodu vody pro odběr vzorků - specifikace dle dokumentace |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.025084 |  | 0 | 1 | D | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
69 | M | Pol211 | tr. 32x2,9 mm, PE100 | m | 12 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.0008 | 0.0096 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 981550750
70 | M | Pol212 | svěrná spojka d32/32 | ks | 2 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.0001 | 0.0002 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -1894904670
71 | M | Pol213 | přechod na vnější závit d32 / 5/4" | ks | 1 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.0001 | 0.0001 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -646685638
72 | M | Pol214 | přechod redukovaný na vnitřní závit d32 / R1/2" | ks | 1 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.0001 | 0.0001 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -1462070551
73 | M | Pol215 | koleno 90° d32 | ks | 4 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.0001 | 0.0004 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 625283461
74 | M | Pol216 | T redukovaný s vnitřním závitem d32/ R1/2" | ks | 1 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.0001 | 0.0001 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -1174391916
75 | M | Pol217 | Závitová vsuvka PP s vnějšími závity 1/2" | ks | 2 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.0001 | 0.0002 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -289765947
76 | M | Pol218 | Kulový kohout se závitovým připojením Rp1/2", mat. PVC-U / EPDM | ks | 1 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 276950604
77 | M | Pol219 | Kulový kohout s lepeným / závitovým připojením d20 / Rp1/2", mat. PVC-U / EPDM | ks | 1 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -444877663
78 | M | Pol220 | přechodová vsuvka d20/ vnější závit 1/2", PPr pro polyfúzní svařování | ks | 1 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.0001 | 0.0001 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1556846845
79 | M | Pol221 | oprava , výměna části stávajícího PPr potrubí k umyvadlu pro odběr vzorků d20 do délky 5 m vč, 3 ks kolen | ks | 1 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.0001 | 0.0001 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -1438858409
80 | K | 877142001 | Montáž svěrných spojek na vodovodním potrubí z trub d 20 | kus | 5 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 906072783
| VV |  | oprava , výměna části stávajícího PPr potrubí k umyvadlu pro odběr vzorků d20 do délky 5 m vč, 3 ks kolen | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3+2 |  | 5 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
81 | K | 877162001 | Montáž svěrných spojek na vodovodním potrubí z trub d 32 | kus | 8 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1847660917
| VV |  | svěrná spojka d32/32 | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | přechod na vnější závit d32 / 5/4" | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | přechod redukovaný na vnitřní závit d32 / R1/2" | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | koleno 90° d32 | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4 |  | 4 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 8 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
82 | K | 877162011 | Montáž svěrných T-kusů na vodovodním potrubí z trub d 32 | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 123900489
| VV |  | T redukovaný s vnitřním závitem d32/ R1/2" | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
83 | K | 722176113 | Montáž potrubí plastové D přes 20 do 25 mm | m | 6 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.00043 | 0.00258 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | -793801287
| VV |  | oprava , výměna části stávajícího PPr potrubí k umyvadlu pro odběr vzorků d20 do délky 5 m vč, 3 ks kolen | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5+5*0,2 |  | 6 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
84 | K | 722176115 | Montáž potrubí plastové D přes 32 do 40 mm | m | 14.4 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.00066 | 0.009504 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | 1683178562
| VV |  | tr. 32x2,9 mm, PE100 | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 12+12*0,2 |  | 14.4 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
85 | K | 722239101 | Montáž armatur vodovodních se dvěma závity G 1/2" | kus | 5 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 2e-05 | 0.0001 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | -1850632641
| VV |  | Závitová vsuvka PP s vnějšími závity 1/2" | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Kulový kohout se závitovým připojením Rp1/2", mat. PVC-U / EPDM | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Kulový kohout s lepeným / závitovým připojením d20 / Rp1/2", mat. PVC-U / EPDM | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | přechodová vsuvka d20/ vnější závit 1/2", PPr pro polyfúzní svařování | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 5 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | PPV | Potrubí připojení analyzátoru volného chloru |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.03007 |  | 0 | 1 | D | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
86 | M | Pol149 | koleno 90°, d20, PVC-U | ks | 6 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.00015 | 0.0009 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -1475833628
87 | M | Pol120 | koleno 90°, d16, PVC-U | ks | 2 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 5e-05 | 0.0001 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -1359463719
88 | M | Pol222 | Závitová vsuvka PVC-U s vnějšími závity 1/2" | ks | 2 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.0001 | 0.0002 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1217713460
89 | M | Pol223 | spojka přechodová d20 / Rp1/2", PVC-U / EPDM (šroubení s lepenou/ závitovou koncovkou) | ks | 2 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.0001 | 0.0002 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -1620233675
90 | M | Pol224 | T d20/20, PVC-U | ks | 1 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.0001 | 0.0001 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -148673407
91 | M | Pol225 | redukce krátká d20/16, PVC-U | ks | 1 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.0001 | 0.0001 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -965198302
92 | M | Pol226 | Kulový kohout d16 (DN10), PVC-U / EPDM | ks | 1 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.0001 | 0.0001 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 532280984
93 | M | Pol227 | tr. 20x1,8, PVC-U | m | 5 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.00014 | 0.0007 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -900176071
94 | M | Pol125.2 | tr. 16x1,2, PVC-U | m | 5 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 9e-05 | 0.00045 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 434602394
95 | K | 722249121 | Montáž armatury plastové do DN 16 ostatní typ | kus | 15 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.00049 | 0.00735 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | 1964593365
| VV |  | tr. 16x1,2, PVC-U | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5 |  | 5 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | koleno 90°, d16, PVC-U | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*2 |  | 4 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | redukce krátká d20/16, PVC-U | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Kulový kohout d16 (DN10), PVC-U / EPDM | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1*5 |  | 5 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 15 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
96 | K | 722249122 | Montáž armatury plastové DN 20 ostatní typ | kus | 25 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.00061 | 0.01525 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | -453949384
| VV |  | koleno 90°, d20, PVC-U | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6*2 |  | 12 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | spojka přechodová d20 / Rp1/2", PVC-U / EPDM (šroubení s lepenou/ závitovou koncovkou) | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*2 |  | 4 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | T d20/20, PVC-U | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1*3 |  | 3 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | redukce krátká d20/16, PVC-U | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | tr. 20x1,8, PVC-U | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5 |  | 5 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 25 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
97 | K | 722176112 | Montáž potrubí plastové D přes 16 do 20 mm | m | 6 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.00034 | 0.00204 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | 1151941572
| VV |  | tr. 16x1,2, PVC-U | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5+5*0,2 |  | 6 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
98 | K | 722176113 | Montáž potrubí plastové D přes 20 do 25 mm | m | 6 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.00043 | 0.00258 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | -2032507672
| VV |  | tr. 20x1,8, PVC-U | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5+5*0,2 |  | 6 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | PA-DPV | Dávkování pro prací vodu - potrubí a armatury |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.18829 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
99 | K | Pol163 | Sestava protitlakého a vstřikovacího ventilu, přívod NaClO z budovy výroby a dávkování NaClO, max. přetlak 10 bar, provozní médium 3% roztok NaClO | ks | 1 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.003 | 0.003 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 2056058635
100 | K | Pol164 | Sestava panelu čerpadel vzorkové vody | ks | 1 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.022 | 0.022 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -718926948
101 | M | PS16/32-A2 | Přírubový spoj DN32 PN16 mat. A2 (nerez) | ks | 2 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.00098 | 0.00196 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -1387081582
102 | K | 230032025 | Montáž přírubových spojů do PN 16 DN 32 | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 64 | -843140594
| D | D11 | Potrubí provozní vody |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.10122 |  | 0 | 1 | D | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
103 | M | Pol230 | Kulový kohout d40 (DN32) mat. PVC-U / EPDM | ks | 1 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -179939632
104 | M | Pol231 | Kulový kohout s přechoden na závit d32 (DN25) / Rp1", mat. PVC-U / EPDM | ks | 2 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.0002 | 0.0004 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -2029840749
105 | M | Pol232 | zpětný ventil d40 (DN32), mat PVC-U/EPDM | ks | 1 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 624011256
106 | M | Pol233 | filtr d40 (DN32), mat PVC-U/EPDM | ks | 1 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 857898922
107 | M | Pol234 | membránový regulační ventil d40 (DN32), mat PVC-U/EPDM | ks | 1 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 615600034
108 | M | Pol235 | přírubový adaptér s hladkou těsnící plochou, d40, PVC-U | ks | 2 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.0003 | 0.0006 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -112373283
109 | M | Pol236 | příruba točivá DN32/d40, PVC-U | ks | 2 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.00025 | 0.0005 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -1194949002
110 | M | Pol237 | T d40 / 40, mat. PVC-U | ks | 2 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.0001 | 0.0002 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1291484606
111 | M | Pol238 | koleno 90°, d40, PVC-U | ks | 2 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.00015 | 0.0003 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -618333559
112 | M | Pol239 | koleno 90°, d32, PVC-U | ks | 4 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.00015 | 0.0006 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -28451651
113 | M | Pol240 | koleno 45°, d32, PVC-U | ks | 2 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.00015 | 0.0003 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1069199336
114 | M | Pol205 | redukce d63-75-63-50, PVC-U | ks | 1 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.00025 | 0.00025 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 800537444
115 | M | Pol241 | redukce krátká de40/32, PVC-U | ks | 2 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.0001 | 0.0002 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 322952484
116 | M | Pol242 | šroubení d32, PVC-U / EPDM (šroubení s lepenými koncovkami) | ks | 1 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.0001 | 0.0001 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 520219913
117 | M | Pol243 | spojka d32 PVC-U | ks | 6 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.0001 | 0.0006 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -1286999929
118 | M | Pol244 | tr. 32x2,4, PVC-U | m | 30 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.00014 | 0.0042 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 164382981
119 | M | Pol245 | tr. 40x3,0, PVC-U | m | 5 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.0008 | 0.004 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 65266458
120 | K | 722249122 | Montáž armatury plastové DN 20 ostatní typ | kus | 40 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.00061 | 0.0244 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | -1587251487
| VV |  | Kulový kohout s přechoden na závit d32 (DN25) / Rp1", mat. PVC-U / EPDM | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*1 |  | 2 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | koleno 90°, d32, PVC-U | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4*2 |  | 8 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | koleno 45°, d32, PVC-U | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*2 |  | 4 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | redukce krátká de40/32, PVC-U | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*1 |  | 2 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | šroubení d32, PVC-U / EPDM (šroubení s lepenými koncovkami) | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1*2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | spojka d32 PVC-U | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6*2 |  | 12 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | tr. 32x2,4, PVC-U | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 30/3 |  | 10 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 40 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
121 | K | 722249124 | Montáž armatury plastové DN 32 ostatní typ | kus | 31 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.00093 | 0.02883 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | -1239776778
| VV |  | Kulový kohout d40 (DN32) mat. PVC-U / EPDM | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1*2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Kulový kohout s přechoden na závit d32 (DN25) / Rp1", mat. PVC-U / EPDM | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*1 |  | 2 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | zpětný ventil d40 (DN32), mat PVC-U/EPDM | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1*2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | filtr d40 (DN32), mat PVC-U/EPDM | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1*2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | membránový regulační ventil d40 (DN32), mat PVC-U/EPDM | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1*2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | přírubový adaptér s hladkou těsnící plochou, d40, PVC-U | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*1 |  | 2 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | příruba točivá DN32/d40, PVC-U | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*1 |  | 2 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | T d40 / 40, mat. PVC-U | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*3 |  | 6 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | koleno 90°, d40, PVC-U | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*2 |  | 4 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | redukce krátká de40/32, PVC-U | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*1 |  | 2 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | tr. 40x3,0, PVC-U | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5 |  | 5 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 31 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
122 | K | 722249125 | Montáž armatury plastové DN 40 ostatní typ | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.00122 | 0.00122 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | -608412700
| VV |  | redukce d63-75-63-50, PVC-U | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
123 | K | 722249127 | Montáž armatury plastové DN 63 ostatní typ | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.0019 | 0.0019 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | 1777444846
| VV |  | redukce d63-75-63-50, PVC-U | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
124 | K | 722176115 | Montáž potrubí plastové D přes 32 do 40 mm | m | 36 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.00066 | 0.02376 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | 1232521935
| VV |  | tr. 32x2,4, PVC-U | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 30+30*0,2 |  | 36 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
125 | K | 722176116 | Montáž potrubí plastové D přes 40 do 50 mm | m | 6 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.00081 | 0.00486 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | 602616588
| VV |  | tr. 40x3,0, PVC-U | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5+5*0,2 |  | 6 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
126 | K | 230030002 | Montáž trubní díly přírubové hmotnost přes 5 kg do 10 kg | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 64 | -93832937
| VV |  | příruba točivá DN32/d40, PVC-U | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | přírubový adaptér s hladkou těsnící plochou, d40, PVC-U | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | D12 | Potrubí vzorkové vody |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.06011 |  | 0 | 1 | D | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
127 | M | Pol226 | Kulový kohout d16 (DN10), PVC-U / EPDM | ks | 2 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.0001 | 0.0002 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1870017681
128 | M | Pol149 | koleno 90°, d20, PVC-U | ks | 10 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.00015 | 0.0015 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 140887730
129 | M | Pol120 | koleno 90°, d16, PVC-U | ks | 2 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 5e-05 | 0.0001 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -372429210
130 | M | Pol222 | Závitová vsuvka PVC-U s vnějšími závity 1/2" | ks | 4 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.0001 | 0.0004 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1829213412
131 | M | Pol247 | šroubení přechodové d20 / Rp1/2", PVC-U / EPDM (šroubení s lepenou/ závitovou koncovkou) | ks | 4 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.0001 | 0.0004 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 90075136
132 | M | Pol224 | T d20/20, PVC-U | ks | 4 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.0001 | 0.0004 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -1575653687
133 | M | Pol225 | redukce krátká d20/16, PVC-U | ks | 3 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.0001 | 0.0003 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -189111571
134 | M | Pol248 | spojka d20 PVC-U | ks | 5 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.0001 | 0.0005 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -1203943441
135 | M | Pol249 | hadicový nástavec d16, PVC-U, | ks | 1 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.0001 | 0.0001 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 469593610
136 | M | Pol227 | tr. 20x1,8, PVC-U | m | 25 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.00014 | 0.0035 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -1490097998
137 | M | Pol125.3 | tr. 16x1,2, PVC-U | m | 5 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 9e-05 | 0.00045 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -1940629189
138 | K | 722249121 | Montáž armatury plastové do DN 16 ostatní typ | kus | 76 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.00049 | 0.03724 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | 1318772233
| VV |  | Kulový kohout d16 (DN10), PVC-U / EPDM | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*2 |  | 4 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | koleno 90°, d20, PVC-U | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 10*2 |  | 20 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | koleno 90°, d16, PVC-U | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*2 |  | 4 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | šroubení přechodové d20 / Rp1/2", PVC-U / EPDM (šroubení s lepenou/ závitovou koncovkou) | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4*2 |  | 8 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | T d20/20, PVC-U | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4*3 |  | 12 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | redukce krátká d20/16, PVC-U | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3*2 |  | 6 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | spojka d20 PVC-U | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5*2 |  | 10 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | hadicový nástavec d16, PVC-U, | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | tr. 20x1,8, PVC-U | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "25/3"9 |  | 9 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | tr. 16x1,2, PVC-U | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 76 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
139 | K | 722176112 | Montáž potrubí plastové D přes 16 do 20 mm | m | 6 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.00034 | 0.00204 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | -1732965143
| VV |  | tr. 16x1,2, PVC-U | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5+5*0,2 |  | 6 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
140 | K | 722176113 | Montáž potrubí plastové D přes 20 do 25 mm | m | 30 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.00043 | 0.0129 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | -1837535459
| VV |  | tr. 20x1,5, PVC-U | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 25+25*0,2 |  | 30 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
141 | K | 722239101 | Montáž armatur vodovodních se dvěma závity G 1/2" | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 2e-05 | 8e-05 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | 734679552
| VV |  | Závitová vsuvka PVC-U s vnějšími závity 1/2" | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4 |  | 4 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | MM | Montážní materiál |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.0039 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
142 | M | Pol54 | Čistidlo na lepené spoje PVC-U | l | 2 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.00095 | 0.0019 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 9697002
143 | M | Pol55 | Lepidlo na lepené spoje PVC-U | kg | 2 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.001 | 0.002 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 2091390205
| D | ZK | Zámečnické konstrukce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.0064 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
144 | K | Pol185 | Podpěra / závěs potrubí PVC-U d20 | ks | 25 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.0001 | 0.0025 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1029893656
| P |  | Poznámka k položce: Konstrukce podpěr/závěsů bude celonerezová se stavitelnými potrubními objímkami s vnitřními pryžovými manžetami. Pro připevnění potrubí na stěnu budou použity celoplastové objímky z PE. Podpěry budou ke stěnám, stropu, příp. k podlaze objektu přivrtány nerezovými chemickými kotvami. | [14 empty] | P | 2
145 | K | Pol186 | Podpěra / závěs potrubí PVC-U / PE d32 | ks | 30 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.0001 | 0.003 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 772861805
| P |  | Poznámka k položce: Konstrukce podpěr/závěsů bude celonerezová se stavitelnými potrubními objímkami s vnitřními pryžovými manžetami. Pro připevnění potrubí na stěnu budou použity celoplastové objímky z PE. Podpěry budou ke stěnám, stropu, příp. k podlaze objektu přivrtány nerezovými chemickými kotvami. | [14 empty] | P | 2
146 | K | Pol187 | Podpěra / závěs potrubí PVC-U d40 | ks | 3 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.0001 | 0.0003 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -1475987851
| P |  | Poznámka k položce: Konstrukce podpěr/závěsů bude celonerezová se stavitelnými potrubními objímkami s vnitřními pryžovými manžetami. Pro připevnění potrubí na stěnu budou použity celoplastové objímky z PE. Podpěry budou ke stěnám, stropu, příp. k podlaze objektu přivrtány nerezovými chemickými kotvami. | [14 empty] | P | 2
147 | K | Pol188 | Podpěra / závěs potrubí PVC-U d50 | ks | 6 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.0001 | 0.0006 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 2045529309
| P |  | Poznámka k položce: Konstrukce podpěr/závěsů bude celonerezová se stavitelnými potrubními objímkami s vnitřními pryžovými manžetami. Pro připevnění potrubí na stěnu budou použity celoplastové objímky z PE. Podpěry budou ke stěnám, stropu, příp. k podlaze objektu přivrtány nerezovými chemickými kotvami. | [14 empty] | P | 2
| D | OPD | Ostatní práce a dodávky |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.015 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
148 | K | OPD3 | Ochrana stávajícího potrubí a zařízení po dobu provádění montážních prací | kpl | 1 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 621540679
149 | K | 892233122 | Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70 | m | 60 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -764125283
| VV |  | 60 |  | 60 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
150 | K | 230170001 | Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - příprava DN do 40 | sada | 10 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 64 | -642492976
| VV |  | Dávkování před měrnou hranu - potrubí a armatury | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Potrubí provozní vody | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Potrubí přívodu vody pro odběr vzorků | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Potrubí připojení analyzátoru volného chloru | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Dávkování pro prací vodu - potrubí a armatury | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Potrubí provozní vody | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Potrubí vzorkové vody | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 10 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
151 | K | 230170002 | Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - příprava DN přes 40 do 80 | sada | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 64 | -41005597
| VV |  | Dávkování před měrnou hranu - potrubí a armatury | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
152 | K | 230170011 | Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN do 40 | m | 112.4 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 64 | 605409265
| VV |  | Dávkování před měrnou hranu - potrubí a armatury | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Potrubí provozní vody | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | tr. 16x1,2, PVC-U | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5+5*0,2 |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | tr. 20x1,5, PVC-U | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5+5*0,2 |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Potrubí přívodu vody pro odběr vzorků | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | tr. 32x2,9 mm, PE100 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 12+12*0,2 |  | 14.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Potrubí připojení analyzátoru volného chloru | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | tr. 20x1,8, PVC-U | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5+5*0,2 |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | tr. 16x1,2, PVC-U | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5+5*0,2 |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Dávkování pro prací vodu - potrubí a armatury | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Potrubí provozní vody | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | tr. 32x2,4, PVC-U | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 30+30*0,2 |  | 36 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | tr. 40x3,0, PVC-U | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5+5*0,2 |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Potrubí vzorkové vody | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | tr. 20x1,8, PVC-U | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 25+5*0,2 |  | 26 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | tr. 16x1,2, PVC-U | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5+5*0,2 |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 112.4 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
153 | K | 230170012 | Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN přes 40 do 80 | m | 12 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 64 | 1311266454
| VV |  | Dávkování před měrnou hranu - potrubí a armatury | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | tr. 50x3,7, PVC-U | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 10+10*0,2 |  | 12 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
154 | K | 952905242 | Dokončující úklid po zatopení průmyslových budov, objektů výrobních, skladovacích, garáží, dílen | m2 | 300 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 5e-05 | 0.015 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -517028477
| VV |  | podlaha délka potrubí x 3 metry šíře | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 100*3 |  | 300 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 300 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
155 | K | OPD 7 | Označení potrubí a armatur dle TNV 75 0951 | sada | 10 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 64 | 1262757357
| D | 997 | Přesun sutě |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
156 | K | 997013212 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 6 do 9 m ručně | t | 0.483 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1280343961
157 | K | 997013219 | Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m | t | 7.245 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1210737465
| VV |  | 0,483*15 'Přepočtené koeficientem množství |  | 7.245 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
158 | K | 997013631R | Odvoz a likvidace kovového odpadu - Zhotovitel zajistí odvoz šrotu a vážní lístek předá objednateli. Platbu za odevzdaný šrot zašle na účet objednatele. | kpl | 1 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -435925343
159 | K | 997013609 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07 | t | 0.483 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -841801664
| D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
160 | K | 998273112 | Přesun hmot pro trubní vedení z trub litinových ve štole | t | 0.492 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -1848990141
161 | K | 998273125 | Příplatek k přesunu hmot pro trubní vedení z trub litinových za zvětšený přesun hmot přes 500 do 1000 m | t | 0.492 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -1942959655
162 | K | HZS3112 | Hodinová zúčtovací sazba montér potrubí odborný | hod | 28 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 512 | -605348962
| VV |  | Roztřídění nekovoného odpadu | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 14*1*2 |  | 28 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET

## PS01.5 - Šachta u regulač...
{72bdf342-ca4b-4f72-9ba3-0b4316895984}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | True
Stavba:
Změna způsobu dezinfekce
Objekt:
PS01 - Změna způsobu dezinfekce ÚV Želivka - NaClO, strojně technologická část
Soupis:
PS01.5 - Šachta u regulačního vodojemu
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Areál úpravny vody Želivka, Hulice 106 |  |  | Datum: | 31. 8. 2021
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | 26496224
|  | Úpravna vody Želivka, a.s. |  |  |  | DIČ: | CZ26496224
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 62585193
|  | ERMEX ENGINEERING, spol. s r.o. |  |  |  | DIČ: | CZ62585193
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky. Projektant upozorňuje, že cena v KR je platná k datu vydání dokumnentace. Projektant upozorňuje, že ceníkové ceny dle sazebníku URS nemusí odpovídat cenám obvyklím v místě realizace stavby a reálná hodnota se může být vyšší než uvádí KR. Je-li v názvu položky v kontrolním rozpočtu nebo v soupisu prací uvedena v kolonce „Popis“ obchodní značka jakéhokoliv materiálu, výrobku nebo technologie, má tento název pouze informativní charakter. Pro ocenění a následně pro realizaci je možné použít i jiný materiál, výrobek nebo technologii, se srovnatelnými nebo lepšími užitnými vlastnostmi, které odpovídají požadavkům dokumentace. Přesná specifikace materiálu a prací je uvedena v zadávací dokumentaci, která tvoří nedílnou součást rozpočtu. Specifikace materiálů a postupu prací, která je uvedena v technických zprávách, soupisech prací či jinde v zadávací dokumentaci má přednost před popisem položky v rozpočtu (Položky URS nemusí vždy přesně odpovídat požadovanému provedení)
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
| DPH | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Změna způsobu dezinfekce
Objekt:
PS01 - Změna způsobu dezinfekce ÚV Želivka - NaClO, strojně technologická část
Soupis:
PS01.5 - Šachta u regulačního vodojemu
Místo: |  |  | Areál úpravny vody Želivka, Hulice 106 |  |  | Datum: | 31. 8. 2021
Zadavatel: |  |  | Úpravna vody Želivka, a.s. |  |  | Projektant: | ERMEX ENGINEERING, spol. s r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| SDM - Soupis dodávek a montáží | [5 empty] | 0
| SZ - Stroje a zařízení | [5 empty] | 0
| DPMN - Dávkování před měrnou hranu | [5 empty] | 0
| PA - Potrubí a armatury | [5 empty] | 0
| D12 - Potrubí vzorkové vody | [5 empty] | 0
| MM - Montážní materiál | [5 empty] | 0
| ZK - Zámečnické konstrukce | [5 empty] | 0
| OPD - Ostatní práce a dodávky | [5 empty] | 0
| 998 - Přesun hmot | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Změna způsobu dezinfekce
Objekt:
PS01 - Změna způsobu dezinfekce ÚV Želivka - NaClO, strojně technologická část
Soupis:
PS01.5 - Šachta u regulačního vodojemu
Místo: |  |  | Areál úpravny vody Želivka, Hulice 106 |  |  | Datum: | 31. 8. 2021
Zadavatel: |  |  | Úpravna vody Želivka, a.s. |  |  | Projektant: | ERMEX ENGINEERING, spol. s r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.13905 |  | 0 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | SDM | Soupis dodávek a montáží |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.13905 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | SZ | Stroje a zařízení |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.03106 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | DPMN | Dávkování před měrnou hranu |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.03106 |  | 0 | 1 | D | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | M | Pol125 | Sestava analyzátoru volného chloru, požadovaný rozsah 0 - 3 mg Cl2/l - specifikace dle dokumentace | ks | 1 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.015 | 0.015 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -372945415
| P |  | Poznámka k položce: QIA2131 | [14 empty] | P | 3
| VV |  | sestava analyzátoru obsahuje: | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Digitální vícekanálový převodník pro analýzy kapalin | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Digitální senzor volného chloru průměr 25 mm | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Digitální senzor pH | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 x datový kabel pro snímače pH a volného chloru délka kabelu 3 m | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Průtočná armatura pro připojení snímačů pH a volného chloru procesní připojení: vnitřní závit G1/2" | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Instalační panel vč. montáže přístrojů na instalační panel a jejich propojení PVC potrubím | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Uvedení do provozu a zaškolení obsluhy servisním technikem výrobce | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
2 | K | HZS3112 | Hodinová zúčtovací sazba montér potrubí odborný | hod | 48 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 512 | -1635769121
| VV |  | Sestava analyzátoru volného chloru, požadovaný rozsah 0 - 3 mg Cl2/l | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | sestavení | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*8 |  | 16 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | osazení a montáž | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3*8 |  | 24 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | seřízení | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*4 |  | 8 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 48 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
3 | K | R2 | šéfmontáž a uvedení do provozu servisním technikem výrobce | kpl | 1 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 512 | -36439651
4 | M | Pol126-1 | čerpadlo vzorkové vody - specifikace dle dokumentace | kpl | 2 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.008 | 0.016 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1812446542
| P |  | Poznámka k položce: M2132 M2133 | [14 empty] | P | 3
| VV |  | Mokroběžné čerpadlo, provedení pro pitnou vodu, přepínání otáček ve třech stupních | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
5 | K | 724249025 | Zařízení pro úpravu vody montáž čerpadel dávkovacích proporcionálních ostatních typů od 3/4" do G 2" | soubor | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 3e-05 | 6e-05 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | 923061612
| D | PA | Potrubí a armatury |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.09786 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
6 | M | Pol190 | Přírubové hrdlo pro odběr vzorků DN50 PN16, mat. 1.4301 | ks | 1 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.0044 | 0.0044 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -669073689
| P |  | Poznámka k položce: navaření odbočky | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 1x tr. 60,3 x 2 - 400 mm, mat. 1.4301 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1x příruba plochá přivařovací DN50 PN16, mat. 1.4301 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
7 | M | Pol191 | Přírubové hrdlo pro odvod vody z odběru vzorků DN50 PN16, mat. 1.4301 | ks | 1 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.0044 | 0.0044 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -911155158
| VV |  | 1x tr. 60,3 x 2 - 160 mm, mat. 1.4301 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1x příruba plochá přivařovací DN50 PN16, mat. 1.4301 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | vč. zhotovení odbočky na stávajícím ocelovém potrubí DN1600, provedení dle výkresové dokumentace | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
8 | K | HZS3112 | Hodinová zúčtovací sazba montér potrubí odborný | hod | 12 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 512 | -1437975174
| VV |  | zhotovení odbočky na stávajícím ocelovém potrubí DN1600, provedení dle výkresové dokumentace - 2 ks | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3*2*2 |  | 12 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
9 | K | 230140166 | Montáž trubní dílce přivařovací z nerezavějící oceli tř.17 D 57 mm, tl 2 mm | kus | 12 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 64 | -151205456
| VV |  | Přírubové hrdlo pro odběr vzorků DN50 PN16, mat. 1.4301 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1x příruba plochá přivařovací DN50 PN16, mat. 1.4301 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | počet svarů na přírubu 3 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1*3 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | navaření odbočky | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1 výpňový, 1 pevnostní, 1 krycí) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1*3 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Přírubové hrdlo pro odvod vody z odběru vzorků DN50 PN16, mat. 1.4301 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1x příruba plochá přivařovací DN50 PN16, mat. 1.4301 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | počet svarů na přírubu 3 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1*3 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | navaření odbočky | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1 výpňový, 1 pevnostní, 1 krycí) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1*3 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 12 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
10 | K | Pol164 | Sestava panelu čerpadel vzorkové vody | ks | 1 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.022 | 0.022 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 536407409
| VV |  | montážní panel 1000 x 500 mm, mat. PVC, | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 x montáž oběhového čerpadlo dle výše uvedené specifikace | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4 x kulový kohout d20, PVC-U / EPDM, | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 x kulový kohout d16, PVC-U / EPDM, | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 x hadicový nástavec d16, PVC-U, | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 x filtr d20, PVC-U, | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 x zpětný ventil d20, PVC-U, kv = 10,8 m3/h, | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4 x spojka d25, PVC-U, | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4 x redukce krátká d25/20, PVC-U, | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4 x závitový adaptér d25 / G3/4" (vnitřní závit), PVC-U, | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 x koleno 90°, d20, PVC-U, | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 x T d20/20, PVC-U, | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 x T d20/16, PVC-U, | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | tr. 20x1,8-1000, PVC-U, | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | tr. 16x1-100, PVC-U, | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | montážní materiál pro upevnění armatur a potrubí k panelu (nerez / PE), | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | montážní rám pro upevnění panelu (nerez) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | D12 | Potrubí vzorkové vody |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.06706 |  | 0 | 1 | D | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
11 | M | Pol226 | Kulový kohout d16 (DN10), PVC-U / EPDM | ks | 3 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.0001 | 0.0003 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -1820593056
12 | M | Pol149 | koleno 90°, d20, PVC-U | ks | 12 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.00015 | 0.0018 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1008983773
13 | M | Pol120 | koleno 90°, d16, PVC-U | ks | 4 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 5e-05 | 0.0002 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 651623391
14 | M | Pol222 | Závitová vsuvka PVC-U s vnějšími závity 1/2" | ks | 2 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.0001 | 0.0002 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1888478180
15 | M | Pol247 | šroubení přechodové d20 / Rp1/2", PVC-U / EPDM (šroubení s lepenou/ závitovou koncovkou) | ks | 2 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.0001 | 0.0002 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1611919848
16 | M | Pol224 | T d20/20, PVC-U | ks | 4 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.0001 | 0.0004 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -2002557283
17 | M | Pol225 | redukce krátká d20/16, PVC-U | ks | 4 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.0001 | 0.0004 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -584788076
18 | M | Pol248 | spojka d20 PVC-U | ks | 2 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.0001 | 0.0002 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1600659005
19 | M | Pol249 | hadicový nástavec d16, PVC-U, | ks | 2 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.0001 | 0.0002 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -280296880
20 | M | Pol150 | příruba DN50/d63, PVC-U | ks | 2 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.00025 | 0.0005 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1701119222
21 | M | Pol256 | redukce krátká d63/d20, PVC-U | ks | 2 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.00025 | 0.0005 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -537622046
22 | M | Pol227 | tr. 20x1,8, PVC-U | m | 10 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.00014 | 0.0014 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -492108296
23 | M | Pol257 | tr. 16x1,0, PVC-U | m | 5 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.00014 | 0.0007 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1957913548
24 | K | 722249121 | Montáž armatury plastové do DN 16 ostatní typ | kus | 29 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.00049 | 0.01421 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | 415547227
| VV |  | Kulový kohout d16 (DN10), PVC-U / EPDM | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3*2 |  | 6 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | koleno 90°, d16, PVC-U | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4*2 |  | 8 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | hadicový nástavec d16, PVC-U, | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | redukce krátká d20/16, PVC-U | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4*2 |  | 8 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | tr. 16x1,0, PVC-U | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5 |  | 5 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 29 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
25 | K | 722249122 | Montáž armatury plastové DN 20 ostatní typ | kus | 57 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.00061 | 0.03477 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | -610233938
| VV |  | koleno 90°, d20, PVC-U | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 12*2 |  | 24 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | šroubení přechodové d20 / Rp1/2", PVC-U / EPDM (šroubení s lepenou/ závitovou koncovkou) | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*2 |  | 4 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | T d20/20, PVC-U | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4*3 |  | 12 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | redukce krátká d20/16, PVC-U | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4*1 |  | 4 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | spojka d20 PVC-U | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*2 |  | 4 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | redukce krátká d63/d20, PVC-U | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*2 |  | 4 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | tr. 20x1,8, PVC-U | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5 |  | 5 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 57 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
26 | K | 722249127 | Montáž armatury plastové DN 63 ostatní typ | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.0019 | 0.0038 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | -494274070
| VV |  | redukce krátká d63/d20, PVC-U | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*1 |  | 2 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
27 | K | 722176112 | Montáž potrubí plastové D přes 16 do 20 mm | m | 6 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.00034 | 0.00204 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | -205838201
| VV |  | tr. 16x1,0, PVC-U | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5+5*0,2 |  | 6 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
28 | K | 722176113 | Montáž potrubí plastové D přes 20 do 25 mm | m | 12 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.00043 | 0.00516 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | -1154734706
| VV |  | tr. 20x1,8, PVC-U | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 10+10*0,2 |  | 12 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
29 | K | 230030002 | Montáž trubní díly přírubové hmotnost přes 5 kg do 10 kg | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 64 | -892373556
| VV |  | příruba DN50/d63, PVC-U | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
30 | K | 722239101 | Montáž armatur vodovodních se dvěma závity G 1/2" | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 2e-05 | 8e-05 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | -1301725943
| VV |  | šroubení přechodové d20 / Rp1/2", PVC-U / EPDM (šroubení s lepenou/ závitovou koncovkou) | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Závitová vsuvka PVC-U s vnějšími závity 1/2" | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | MM | Montážní materiál |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.00587 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
31 | M | PS16/50-A2 | Přírubový spoj DN50 PN16 mat. A2 (nerez) | ks | 4 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.00098 | 0.00392 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1246932195
32 | K | 230032027 | Montáž přírubových spojů do PN 16 DN 50 | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 64 | -1509952242
33 | M | Pol54 | Čistidlo na lepené spoje PVC-U | l | 1 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.00095 | 0.00095 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 461208519
34 | M | Pol55 | Lepidlo na lepené spoje PVC-U | kg | 1 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 334089825
| D | ZK | Zámečnické konstrukce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.0008 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
35 | K | Pol185 | Podpěra / závěs potrubí PVC-U d20 | ks | 8 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.0001 | 0.0008 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -669562022
| D | OPD | Ostatní práce a dodávky |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.0034552 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
36 | K | OPD1 | Obnova vnějšího nátěrového systému dotčeného povrchu ocelového potrubí DN1600 do plochy 0,5 m2 | kpl | 2 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 64 | 288796220
37 | K | OPD3 | Ochrana stávajícího potrubí a zařízení po dobu provádění montážních prací | kpl | 1 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -720667660
38 | K | 892233122 | Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN do 70 | m | 10 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 2004455948
| VV |  | 10 |  | 10 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
39 | K | 230170001 | Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - příprava DN do 40 | sada | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 64 | -2033426088
40 | K | 230170011 | Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN do 40 | m | 22.5 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 64 | 1772096766
| VV |  | tr. 20x1,8, PVC-U | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 10+10*0,5 |  | 15 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | tr. 16x1,0, PVC-U | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5+5*0,5 |  | 7.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 22.5 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
41 | K | 952905242 | Dokončující úklid po zatopení průmyslových budov, objektů výrobních, skladovacích, garáží, dílen | m2 | 69.103 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 5e-05 | 0.0034552 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1252490304
| VV |  | podlaha | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,755*4,40 |  | 25.322 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | potrubí | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | pi*1,6*(5,755+2,955) |  | 43.781 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 69.103 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
42 | K | OPD 7 | Označení potrubí a armatur dle TNV 75 0951 | sada | 10 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 64 | 1091276539
| D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
43 | K | 998273112 | Přesun hmot pro trubní vedení z trub litinových ve štole | t | 0.139 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1237881762
44 | K | 998273125 | Příplatek k přesunu hmot pro trubní vedení z trub litinových za zvětšený přesun hmot přes 500 do 1000 m | t | 0.139 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -1300289736

## PS01.6 - Záložní dávkován...
[18 empty] | {9bb4b7f3-a759-449d-a696-61df14af5901} | [5 empty] | N4 | Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra v místnostech výšky přes 5 m | 83,64 | 2
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | True
Stavba:
Změna způsobu dezinfekce
Objekt:
PS01 - Změna způsobu dezinfekce ÚV Želivka - NaClO, strojně technologická část
Soupis:
PS01.6 - Záložní dávkování NaClO, strojní část
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Areál úpravny vody Želivka, Hulice 106 |  |  | Datum: | 31. 8. 2021
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | 26496224
|  | Úpravna vody Želivka, a.s. |  |  |  | DIČ: | CZ26496224
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 62585193
|  | ERMEX ENGINEERING, spol. s r.o. |  |  |  | DIČ: | CZ62585193
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky. Projektant upozorňuje, že cena v KR je platná k datu vydání dokumnentace. Projektant upozorňuje, že ceníkové ceny dle sazebníku URS nemusí odpovídat cenám obvyklím v místě realizace stavby a reálná hodnota se může být vyšší než uvádí KR. Je-li v názvu položky v kontrolním rozpočtu nebo v soupisu prací uvedena v kolonce „Popis“ obchodní značka jakéhokoliv materiálu, výrobku nebo technologie, má tento název pouze informativní charakter. Pro ocenění a následně pro realizaci je možné použít i jiný materiál, výrobek nebo technologii, se srovnatelnými nebo lepšími užitnými vlastnostmi, které odpovídají požadavkům dokumentace. Přesná specifikace materiálu a prací je uvedena v zadávací dokumentaci, která tvoří nedílnou součást rozpočtu. Specifikace materiálů a postupu prací, která je uvedena v technických zprávách, soupisech prací či jinde v zadávací dokumentaci má přednost před popisem položky v rozpočtu (Položky URS nemusí vždy přesně odpovídat požadovanému provedení)
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
| DPH | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Změna způsobu dezinfekce
Objekt:
PS01 - Změna způsobu dezinfekce ÚV Želivka - NaClO, strojně technologická část
Soupis:
PS01.6 - Záložní dávkování NaClO, strojní část
Místo: |  |  | Areál úpravny vody Želivka, Hulice 106 |  |  | Datum: | 31. 8. 2021
Zadavatel: |  |  | Úpravna vody Želivka, a.s. |  |  | Projektant: | ERMEX ENGINEERING, spol. s r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| SDM - Soupis dodávek a montáží | [5 empty] | 0
| SZ - Stroje a zařízení | [5 empty] | 0
| PA - Potrubí a armatury | [5 empty] | 0
| D2 - Dávkovací potrubí pro měrný objekt, (délka 182 m) | [5 empty] | 0
| D3 - Stáčecí potrubí | [5 empty] | 0
| D4 - Odvzdušnění zásobníku NaClO | [5 empty] | 0
| ZK - Zámečnické konstrukce | [5 empty] | 0
| PP - Stavební přípomocné práce | [5 empty] | 0
| SPP - Stavební přípomocné práce | [5 empty] | 0
| OMN - Obnova malířského nátěru stěn a stropu prostoru dávkování NaClO | [5 empty] | 0
| OPD - Ostatní práce a dodávky | [5 empty] | 0
| 997 - Přesun sutě | [5 empty] | 0
| 998 - Přesun hmot | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Změna způsobu dezinfekce
Objekt:
PS01 - Změna způsobu dezinfekce ÚV Želivka - NaClO, strojně technologická část
Soupis:
PS01.6 - Záložní dávkování NaClO, strojní část
Místo: |  |  | Areál úpravny vody Želivka, Hulice 106 |  |  | Datum: | 31. 8. 2021
Zadavatel: |  |  | Úpravna vody Želivka, a.s. |  |  | Projektant: | ERMEX ENGINEERING, spol. s r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 4.4382 |  | 0.10293 |  | D | -1 | [14 empty] | 0
| D | SDM | Soupis dodávek a montáží |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 4.4382 |  | 0.10293 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [10 empty] | 0
| D | SZ | Stroje a zařízení |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.324 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [10 empty] | 0
1 | K | Pol196 | Dávkovací stanice chlornanu sodného - záložní dávkování - provedení dle dokumentace | kpl | 1 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.08 | 0.08 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1328755794
| P |  | Poznámka k položce: E1530 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | Stanice bude dodána smontovaná na samostatném montážním stojanu, který bude ukotven k podlaze. | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Rozsah dávkování: min./ průměr/max. 20 / 80 / 135 l/hod roztoku o koncentraci 12 % NaClO. | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Zařízení sestává z následujících základních komponent: | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2x membránové elektromagnetické dávkovací čerpadlo (1 + 1 záložní), max. přikon 0,22 kW typ Sigma S2CbH 07120 PVTA000UA110X0 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1x sada potrubí, tvarovek, uzavíracích kohoutů, mat. PVC-U, těsnění FPM, vč. přípojek na zásobník pro PVC potrubí do DN40 / PTFE hadici 12x1 mm | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1x membránový tlumič pulzací na výtlaku čerpadla, mat. PVCU / FKM | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1x tlakoměr s oddělovací membránou | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2x zpětný ventil, PVC-U / FKM | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1x třícestný kulový kohout se zaslepeným servisním hrdlem, PVC-U | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 7x kulový kohout, PVC-U | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3x protitlaký (přepouštěcí) ventil na sání a výtlaku čerpadla, PVC-U/FKM | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1x vyrovnávací nádoba 1 l na společném sání čerpadel, PVC-U/FKM | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1x ruční vakuová pumpa | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1x montážní panel se záchytnou vanou cca 1,60x0,65x2 m, mat. PP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1x svorkovnicová skříň 230 V, 50 Hz | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
2 | K | Pol197 | Panel měření průtoku a tlaku - provedení dle dokumentace | ks | 1 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.005 | 0.005 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 778423866
| P |  | Poznámka k položce: FIQ1531 PIA1532 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | Celý panel měření bude dodán sestavený, připravený k montáži na stěnu montážního stojanu dávkovací stanice. | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Přípojky pro dávkovací potrubí budou připraveny pro napojení příslušného dávkovacího potrubí. Provozní médium: roztok 12 % NaClO | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Provedení dle výkresové dokumentace | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Panel měření bude obsahovat: | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 x indukční průtokoměr | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 x snímač tlaku s keramickou membránou | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1x uzavírací ventil snímače tlaku DN15, mat. PVDF | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1x sada propojovacího potrubí PVC-U / PVDF | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1x montážní panel PP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1x uvedení zařízení do provozu | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
3 | K | Pol198 | Akumulační nádrž roztoku NaClO - provedení dle dokumentace | kpl | 1 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.078 | 0.078 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -1703292248
| P |  | Poznámka k položce: V 12 LIA1533 HL1533 LA1534 LA1535 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | LDPE jednoplášťová skladovací černá nádrž o objemu 3800 l, rozměry ØD = 1580 mm, Hmax = 2290 mm | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Vybavení: | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | inspekční otvor, prostupy procesního potrubí do de63 mm, | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | radarový snímač hladiny 4-20 mA s procesním zobrazovačem | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Příslušenství: | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | externí zobrazovač hladiny v nádrži, | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | vícebarevný podsvícený LCD, | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | proudový vstup 4-20 mA, | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | proudový výstup 4-20 mA | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | napájení 20 - 250 V AD/DC | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1x plovákový spínač min. hladiny | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1x plovákový spínač max. hladiny | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1x společné sání čerpadel do DN25 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1x příruba pro snímač hladiny | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 x přípojka plnicího potrubí PVC-U 75 x 4,4 mm, potrubí přípojky ukončené 50 mm nad dnem nádrže | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 x přípojka potrubí odvzdušnění | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 x podkladní deska pod zásobník, mat. EPDM (oddělení povrchu zásobníku od povrchu dlažby) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
4 | K | Pol199 | Stáčecí místo roztoku NaClO - provedení dle dokumentace | kpl | 1 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.078 | 0.078 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -1256301895
| VV |  | Sestava stáčecího místa NaClO obsahuje: | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | úkapovou záchytnou vanu se zvýšenou zadní stěnou s držáky uzavíracího ventilu a hadice o rozměrech 1200x350x1700 mm, | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | kulový kohout PVC-U s přípojkou de75 a s hadicovým trnem pro hadici 68,2/60 mm, | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | hadice z měkčeného PVC s výztuží PVC 68,2/60 m do 3 m délky, | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | přípojka na IBC kontejner DN50, | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | nerezové hadicové spony, | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | montážní materiál | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
5 | K | Pol200 | záchytná vana pro 2 IBC kontejnery 1800 x 2460 x 485 mm, záchytný objem objem 1m3, vč. plastového roštu, mat PE | kpl | 1 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.078 | 0.078 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -1046396639
6 | M | Pol201 | detektor úniku chlóru – s umístěním měřícího čidla u zásobníku NaClO | kpl | 1 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.005 | 0.005 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -2063323501
| P |  | Poznámka k položce: QIA1536 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | El. napájení 85 - 250 V, 40 - 60 Hz, příkon 10 W | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | PA | Potrubí a armatury |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.90705 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [10 empty] | 0
| D | D2 | Dávkovací potrubí pro měrný objekt, (délka 182 m) |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.67792 |  | 0 | 1 | D | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [10 empty] | 0
7 | M | Pol202 | hadice 12x10 mm, mat. PTFE | m | 200 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 8e-05 | 0.016 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1465292665
8 | M | Pol203 | PFA šroubení přímé pro PTFE hadice, 12x10 mm / G3/8", max. 10 bar | ks | 5 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 2e-05 | 0.0001 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -1766610536
9 | M | Pol204 | PFA šroubení přímé oboustranné pro PTFE hadice, 12x10mm, max. 10 bar | ks | 1 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 2e-05 | 2e-05 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1277798516
10 | M | Pol205 | tr. 32x1,8 mm, L=5 m, mat. transparentní PVC-U | ks | 150 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.00132 | 0.198 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -1973880368
11 | M | Pol206 | přímá spojka d32, transparentní PVC-U | ks | 30 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 6e-05 | 0.0018 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -1317961535
12 | M | Pol207 | potrubní příchytka PE s bezpečnostní svorkou, d=32 mm | ks | 80 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 6e-05 | 0.0048 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 398505883
13 | M | Pol208 | Šroub s maticí M5, mat. A2 | ks | 80 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 6e-05 | 0.0048 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1209585520
14 | M | Pol209 | potrubní příchytka PE s bezpečnostní svorkou, d=12 mm | ks | 20 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 6e-05 | 0.0012 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1575944168
15 | M | Pol210 | Upevnění příchytky na stěnu / konstrukci, nerezové provedení | ks | 20 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 6e-05 | 0.0012 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 65373270
16 | K | 722173234R | Montáž potrubí vodovodní plastové pevné, transparentní PVC-U spoj lepením PN 25 do 70°C D 32x1,8 mm | m | 750 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.0006 | 0.45 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | -311277455
| VV |  | tr. 32x1,8 mm, L=5 m, mat. transparentní PVC-U | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | přímá spojka d32, transparentní PVC-U | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5*150 |  | 750 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
17 | K | HZS3112 | Hodinová zúčtovací sazba montér potrubí odborný | hod | 176.5 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 2019553415
| VV |  | potrubní příchytka PE s bezpečnostní svorkou, d=12 mm | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 20*2*0,25 |  | 10 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | potrubní příchytka PE s bezpečnostní svorkou, d=32 mm | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 80*2*0,25 |  | 40 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 50 | [12 empty] | VV | 3 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | montáže | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | hadice 12x10 mm, mat. PTFE | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 200*0,2*3 |  | 120 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | PFA šroubení přímé pro PTFE hadice, 12x1mm / G3/8", max. 10 bar | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5*0,5*2 |  | 5 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | PFA šroubení přímé oboustranné pro PTFE hadice, 12x10mm, max. 10 bar | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1*0,5*3 |  | 1.5 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 126.5 | [12 empty] | VV | 3 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 176.5 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | D3 | Stáčecí potrubí |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.17168 |  | 0 | 1 | D | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [10 empty] | 0
18 | M | Pol48 | koleno 90°, d75, PVC-U | ks | 5 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.00015 | 0.00075 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -868362495
19 | M | Pol211 | Přípojka na zásobník de75/63, PVC-U, FKM | ks | 1 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 5e-05 | 5e-05 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -2025549802
20 | M | Pol212 | přímá spojka d75 PVC-U | ks | 3 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 6e-05 | 0.00018 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -530532356
21 | M | Pol55 | tr. 75x5,6, PVC-U | m | 20 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.00182 | 0.0364 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 870937339
22 | M | Pol213 | tr. 63x4,7 PVC-U (uvnitř zásobníku, ukončit 100 mm nade dnem) | m | 2 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.0013 | 0.0026 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -769355686
23 | M | Pol206 | přímá spojka d32, transparentní PVC-U | ks | 30 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 6e-05 | 0.0018 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 163368723
24 | K | 722249124 | Montáž armatury plastové DN 32 ostatní typ | kus | 60 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.00093 | 0.0558 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | 1074823406
| VV |  | přímá spojka d32, transparentní PVC-U | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 30*2 |  | 60 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
25 | K | 722249127 | Montáž armatury plastové DN 63 ostatní typ | kus | 23 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.0019 | 0.0437 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | 426512295
| VV |  | koleno 90°, d75, PVC-U | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5*2 |  | 10 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Přípojka na zásobník de75/63, PVC-U, FKM | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1*2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | přímá spojka d75 PVC-U | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3*2 |  | 6 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | tr. 75x5,6, PVC-U | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 20/5 |  | 4 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | tr. 63x4,7 PVC-U (uvnitř zásobníku, ukončit 100 mm nade dnem) | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 23 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
26 | K | 722176118 | Montáž potrubí plastové D přes 63 do 75 mm | m | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.0012 | 0.0024 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | 30854514
| VV |  | tr. 63x4,7 PVC-U (uvnitř zásobníku, ukončit 100 mm nade dnem) | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
27 | K | 722176119 | Montáž potrubí plastové D přes 75 do 90 mm | m | 20 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.0014 | 0.028 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | 68145167
| VV |  | tr. 75x5,6, PVC-U | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 20 |  | 20 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | D4 | Odvzdušnění zásobníku NaClO |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.05745 |  | 0 | 1 | D | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [10 empty] | 0
28 | M | Pol214 | Přípojka na zásobník de63, PVC-U, FKM | ks | 1 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 5e-05 | 5e-05 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1042643519
29 | M | Pol215 | koleno 90° d63, mat. PVC-U | ks | 3 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 5e-05 | 0.00015 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 685518152
30 | M | Pol216 | tr. 63 x 4,7 mm, mat. PVC-U | m | 10 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.0013 | 0.013 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -749328578
31 | K | 722249127 | Montáž armatury plastové DN 63 ostatní typ | kus | 9 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.0019 | 0.0171 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | -169333452
| VV |  | Přípojka na zásobník de63, PVC-U, FKM | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | koleno 90° d63, mat. PVC-U | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3 |  | 3 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | tr. 63 x 4,7 mm, mat. PVC-U | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5 |  | 5 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 9 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
32 | K | 722176118 | Montáž potrubí plastové D přes 63 do 75 mm | m | 12 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.0012 | 0.0144 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | -342549581
| VV |  | tr. 63x4,7 PVC-U (uvnitř zásobníku, ukončit 100 mm nade dnem) | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 10+10*0,2 |  | 12 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
33 | M | Pol60 | Čistidlo na lepené spoje PVC-U | l | 5 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.00095 | 0.00475 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 293827434
34 | M | Pol61 | Lepidlo na lepené spoje PVC-U | kg | 8 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.001 | 0.008 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 741249773
| D | ZK | Zámečnické konstrukce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.451 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [10 empty] | 0
35 | K | Pol63 | Konzola pro uložení 1 ks ochranné trubky potrubí dávkování do d=32mm - D + M | ks | 75 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.006 | 0.45 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1202267063
| P |  | Poznámka k položce: Celonerezový profil pro přišroubování 1 ks potrubní objímky. Konstrukce bude upevněna ke stávajícím ocelovým podpěrám potrubí uloženého v podzemním kolektoru. Položka zahrnuje i obnovu nátěru stávající ocelové podpěry. Provedení dle výkresové dokumentace. | [14 empty] | P | 2
36 | K | Pol188 | Podpěra / závěs potrubí PVC-U d68 | ks | 4 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.0001 | 0.0004 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 2130765810
| P |  | Poznámka k položce: Konstrukce podpěr/závěsů bude celonerezová se stavitelnými potrubními objímkami s vnitřními pryžovými manžetami. Pro připevnění potrubí na stěnu budou použity celoplastové objímky z PE. Podpěry budou ke stěnám, stropu, příp. k podlaze objektu přivrtány nerezovými chemickými kotvami. | [14 empty] | P | 2
37 | K | Pol189 | Závěs stáčecího potrubí d75 z PVC-U | ks | 6 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.0001 | 0.0006 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1424114105
| P |  | Poznámka k položce: Konstrukce podpěr/závěsů bude celonerezová se stavitelnými potrubními objímkami s vnitřními pryžovými manžetami. Pro připevnění potrubí na stěnu budou použity celoplastové objímky z PE. Podpěry budou ke stěnám, stropu, příp. k podlaze objektu přivrtány nerezovými chemickými kotvami. | [14 empty] | P | 2
38 | K | ZK1 | Usměrňovací stěna 3240 x 200 mm, mat. PVC-U - provedení dle dokumetace | ks | 1 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 541419961
| VV |  | Při poruše zásobníku usměrní vytékající NaClO do odtokového kanálku do neutralizační jímky. Svařenec z desek tl. 8 mm zhotovených z PVC-U. | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Dodávka vč. | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | nerezových chemických kotev M8x120 pro upevnění do podlahy a stěny. | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Utěsnění spáry mezi podlahovou dlažbou a upevňovací lištou vhodným lepicím tmelem. | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | PP | Stavební přípomocné práce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.00502 |  | 0.077 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [10 empty] | 0
39 | K | 977151117R | Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 80 do 90 mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.00118 | 0.00118 | 0.014 | 0.014 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 664848206
| VV |  | Prostup vnitřní stěnou průměr 80 mm pro tr. průměr 63 mm | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
40 | K | 977151119R | Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 100 do 110 mm | ks | 3 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.00128 | 0.00384 | 0.021 | 0.063 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -832394671
| VV |  | Prostup vnitřní stěnou / podlahou průměr 100 mm pro tr. průměr 75 mm | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
41 | K | PP1 | vyplnění spár mezi trubkou a stěnou trvale pružným tmelem (začištění povrchu vnitřní omítky) | ks | 4 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1030526430
| VV |  | Prostup vnitřní stěnou / podlahou průměr 100 mm pro tr. průměr 75 mm | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Prostup vnitřní stěnou průměr 80 mm pro tr. průměr 63 mm | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | SPP | Stavební přípomocné práce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 2.7443 |  | 0.025928 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [10 empty] | 0
42 | K | 310321111 | Zabetonování otvorů do pl 1 m2 ve zdivu nadzákladovém včetně bednění a výztuže | ks | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 2.3306 | 2.3306 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -1345375733
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
43 | K | 319201321 | Vyrovnání nerovného povrchu zdiva tl do 30 mm maltou | m2 | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.02857 | 0.05714 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -70214828
| D | OMN | Obnova malířského nátěru stěn a stropu prostoru dávkování NaClO |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.35661 |  | 0.025928 | 1 | D | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [10 empty] | 0
44 | K | 784111005 | Oprášení (ometení ) podkladu v místnostech výšky přes 5,00 m | m2 | 83.64 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | -1028983968
| VV | N4 | 6*3,6+2*3,6*4,7+6*4,7 |  | 83.64 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
45 | K | 784111035 | Omytí podkladu v místnostech výšky přes 5,00 m | m2 | 83.64 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | -724453046
| VV |  | N4 |  | 83.64 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
46 | K | 784121005 | Oškrabání malby v mísnostech výšky přes 5,00 m | m2 | 83.64 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.001 | 0.08364 | 0.00031 | 0.025928 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | 755654514
| VV |  | N4 |  | 83.64 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
47 | K | 784161225 | Lokální vyrovnání podkladu sádrovou stěrkou plochy do 0,5 m2 v místnostech výšky přes 5,00 m | kus | 41.5 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.0024 | 0.0996 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | -556268224
| VV |  | 83/2 |  | 41.5 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
48 | K | 784161229 | Lokální vyrovnání podkladu sádrovou stěrkou plochy do 0,5 m2 na schodišti o výšce podlaží do 5,00 m | kus | 40 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.0024 | 0.096 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | -2059164501
| VV |  | 40 |  | 40 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
49 | K | 784181125 | Hloubková jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky přes 5,00 m | m2 | 83.64 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.0002 | 0.016728 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | -1087289650
| VV |  | N4 |  | 83.64 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
50 | K | 784211105 | Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně otěruvzdorných v místnostech výšky přes 5,00 m | m2 | 83.64 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.00026 | 0.021746 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | -666689206
| VV |  | N4 |  | 83.64 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
51 | K | 784171125 | Zakrytí vnitřních ploch konstrukcí nebo prvků v místnostech výšky přes 5,00 m | m2 | 105 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | 205974446
52 | M | 28323151 | papír separační potažený PE fólií | m2 | 110.25 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.00035 | 0.038587 | 0 | 0 | 32 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | 1417791577
| VV |  | 105*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 110.25 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
53 | K | 784191005 | Čištění vnitřních ploch dveří nebo vrat po provedení malířských prací | m2 | 30.8 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 1e-05 | 0.000308 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | 604020075
| VV |  | podlaha | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,6*3 |  | 10.8 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | plocha potubí a armatur | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 20 |  | 20 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | u1 | Součet |  | 30.8 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | OPD | Ostatní práce a dodávky |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.00684 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [10 empty] | 0
54 | K | OPD2 | Demontáž, přemístění a zpětná montáž teplovodního topného tělesa na novou pozici | ks1 | 1 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -791042979
55 | K | OPD1 | Montážní a zdvihací mechanismy vč. pronájmu montážní plošiny | kpl | 1 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1128847128
56 | K | OPD3 | Ochrana stávajícího potrubí a zařízení po dobu provádění montážních prací | kpl | 1 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 181070338
57 | K | 230170002 | Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - příprava DN přes 40 do 80 | sada | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 64 | 214208328
58 | K | 230170012 | Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN přes 40 do 80 | m | 38.4 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 64 | -1118157881
| VV |  | Stáčecí potrubí | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | tr. 75x5,6, PVC-U | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 20+20*0,2 |  | 24 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | tr. 63x4,7 PVC-U (uvnitř zásobníku, ukončit 100 mm nade dnem) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2+2*0,2 |  | 2.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Odvzdušnění zásobníku NaClO | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | tr. 63 x 4,7 mm, mat. PVC-U | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 10+10*0,2 |  | 12 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 38.4 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
59 | K | 946112118 | Montáž pojízdných věží trubkových/dílcových š do 1,6 m dl do 3,2 m v přes 7,6 do 8,6 m | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1692243490
60 | K | 946112218 | Příplatek k pojízdným věžím š do 1,6 m dl do 3,2 m v do 8,6 m za první a ZKD den použití | kus | 14 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -1125230186
| VV |  | počet lešení 1ks | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | doba montáže 14 dní | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1*14 |  | 14 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
61 | K | 946112818 | Demontáž pojízdných věží trubkových/dílcových š přes 0,9 do 1,6 m dl do 3,2 m v přes 7,6 do 8,6 m | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -1082246430
62 | K | 952905242 | Dokončující úklid po zatopení průmyslových budov, objektů výrobních, skladovacích, garáží, dílen | m2 | 136.8 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 5e-05 | 0.00684 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 2002715875
| VV |  | podlaha | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6*3,6 |  | 21.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3m šíře podél trasy | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 38,4*3 |  | 115.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 136.8 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
63 | K | OPD 7 | Označení potrubí a armatur dle TNV 75 0951 | sada | 1 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 64 | 774678161
| D | 997 | Přesun sutě |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [10 empty] | 0
64 | K | 997013212 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 6 do 9 m ručně | t | 0.103 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1725191603
65 | K | 997013219 | Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m | t | 1.545 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 28551762
| VV |  | 0,103*15 'Přepočtené koeficientem množství |  | 1.545 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
66 | K | 997013609 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07 | t | 0.103 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1997193269
| D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [10 empty] | 0
67 | K | 998273112 | Přesun hmot pro trubní vedení z trub litinových ve štole | t | 4.438 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 123825058
68 | K | 998273125 | Příplatek k přesunu hmot pro trubní vedení z trub litinových za zvětšený přesun hmot přes 500 do 1000 m | t | 4.438 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -162572254

## PS02 - Změna způsobu dezi...
{78175748-a126-4d35-bf1d-67d1d7dd7995}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | True
Stavba:
Změna způsobu dezinfekce
Objekt:
PS02 - Změna způsobu dezinfekce ÚV Želivka - NaClO, část elektroinstalace a MaR
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Areál úpravny vody Želivka, Hulice 106 |  |  | Datum: | 31. 8. 2021
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | 26496224
|  | Úpravna vody Želivka, a.s. |  |  |  | DIČ: | CZ26496224
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 62585193
|  | ERMEX ENGINEERING, spol. s r.o. |  |  |  | DIČ: | CZ62585193
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky. Projektant upozorňuje, že cena v KR je platná k datu vydání dokumnentace. Projektant upozorňuje, že ceníkové ceny dle sazebníku URS nemusí odpovídat cenám obvyklím v místě realizace stavby a reálná hodnota se může být vyšší než uvádí KR. Je-li v názvu položky v kontrolním rozpočtu nebo v soupisu prací uvedena v kolonce „Popis“ obchodní značka jakéhokoliv materiálu, výrobku nebo technologie, má tento název pouze informativní charakter. Pro ocenění a následně pro realizaci je možné použít i jiný materiál, výrobek nebo technologii, se srovnatelnými nebo lepšími užitnými vlastnostmi, které odpovídají požadavkům dokumentace. Přesná specifikace materiálu a prací je uvedena v zadávací dokumentaci, která tvoří nedílnou součást rozpočtu. Specifikace materiálů a postupu prací, která je uvedena v technických zprávách, soupisech prací či jinde v zadávací dokumentaci má přednost před popisem položky v rozpočtu (Položky URS nemusí vždy přesně odpovídat požadovanému provedení)
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
| DPH | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Změna způsobu dezinfekce
Objekt:
PS02 - Změna způsobu dezinfekce ÚV Želivka - NaClO, část elektroinstalace a MaR
Místo: |  |  | Areál úpravny vody Želivka, Hulice 106 |  |  | Datum: | 31. 8. 2021
Zadavatel: |  |  | Úpravna vody Želivka, a.s. |  |  | Projektant: | ERMEX ENGINEERING, spol. s r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| D1 - Kabely | [5 empty] | 0
| D2 - Kabelové trasy | [5 empty] | 0
| D3 - Zemní práce a zednické přípomoci | [5 empty] | 0
| D4 - Uzemnění | [5 empty] | 0
| D5 - Rozvaděče | [5 empty] | 0
| D6 - Přechodové skříně, deblokační skříně, FM a další zařízení | [5 empty] | 0
| D7 - Polní instrumentace | [5 empty] | 0
| D8 - Technicko-inženýrské činnosti | [5 empty] | 0
| D9 - Ostatní náklady | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Změna způsobu dezinfekce
Objekt:
PS02 - Změna způsobu dezinfekce ÚV Želivka - NaClO, část elektroinstalace a MaR
Místo: |  |  | Areál úpravny vody Želivka, Hulice 106 |  |  | Datum: | 31. 8. 2021
Zadavatel: |  |  | Úpravna vody Želivka, a.s. |  |  | Projektant: | ERMEX ENGINEERING, spol. s r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | D1 | Kabely |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 744 44-1100 | CYKY-O 2x1,5 | m | 105 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1932939252
2 | K | 744 44-1100.1 | CYKY-J 3x1,5 | m | 1166 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -1221253938
3 | K | 744 44-1100.2 | CYKY-J 3x2,5 | m | 30 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1763322576
4 | K | 744 44-1100.3 | CYKY-J 4x2,5 | m | 80 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -1887953731
5 | K | 744 44-1100.4 | CYKY-J 5x1,5 | m | 90 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -1175079980
6 | K | 744 44-1100.5 | CYKY-J 7x1,5 | m | 285 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -69927462
7 | K | 744 44-1100.6 | CYKY-O 7x1,5 | m | 100 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -1443500126
8 | K | 744 44-1400 | CYKY-J 5x25 | m | 120 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1096745149
9 | K | 744 44-1500 | CYKY-J 5x35 | m | 15 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -692453731
10 | K | 744 74-1110 | JYTY-O 2x1 | m | 80 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 483706553
11 | K | 744 74-1110.1 | LiYCY 4x0,5 | m | 50 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 962555596
12 | K | 744 74-1110.2 | JYTY-J 14x1 | m | 160 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1163853960
13 | K | 744 74-1110.3 | JYTY-O 14x1 | m | 80 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -791805438
14 | K | 744 74-3521 | J-Y(ST)Y 1x2x0,8 | m | 1368 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -1292601471
15 | K | 744 74-3521.1 | J-Y(ST)Y 2x2x0,8 | m | 1386 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -173109858
16 | K | 744 74-3521.2 | J-Y(ST)Y 3x2x0,8 | m | 852 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1692589479
17 | K | 744 74-3521.3 | J-Y(ST)Y 4x2x0,8 | m | 258 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 617024228
18 | K | 744 74-3521.4 | J-Y(ST)Y 5x2x0,8 | m | 96 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -1319984159
19 | K | 744 74-3521.5 | J-Y(ST)Y 10x2x0,8 | m | 96 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -840479628
20 | K | 745 44-1150 | Přetažení kabelu 1-AYKY 3x120+70 | m | 5 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -1367922556
21 | K | 745 44-1160 | Přetažení kabelu 1-AYKY 3x240+120 | m | 10 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -1925638995
22 | K | 746 41-3110 | Ukončení 1x2x0,8 | ks | 48 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 969887363
23 | K | 746 41-3110.1 | Ukončení CYKY-O 2x1,5 | ks | 6 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 863899196
24 | K | 746 41-3110.2 | Ukončení JYTY-O 2x1 | ks | 4 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1389132309
25 | K | 746 41-3150 | Ukončení CYKY-J 3x1,5 | ks | 56 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 382446916
26 | K | 746 41-3150.1 | Ukončení CYKY-J 3x2,5 | ks | 2 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -230887071
27 | K | 746 41-3340 | Ukončení 1-AYKY 3x120+70 | ks | 2 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -765547096
28 | K | R1 | Přetažení stávajícího kabelu 1-AYKY 3x120+70 v rámci stávajících objektů | m | 40 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 120074060
29 | K | R2 | Přepojovací skříň pro přepojení 1-AYKY 3x120+70 na CYKY-3x2,5 z důvodu prostorových možností ve stávajícím rozvaděči UPS | kpl | 1 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | -1916600509
30 | K | R3 | Zmapování, zakreslení do stávajících výkresů a celková kompletace přepojení kabelu z původního rozvaděče Dieselagregátu do stávajícího UPS rozvaděče v provozní budově | kpl | 1 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | -927280975
31 | K | 746 41-3370 | Ukončení 1-AYKY 3x240+120 | ks | 4 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1406710372
32 | K | 746 41-3410 | Ukončení 2x2x0,8 | ks | 42 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 723813068
33 | K | 746 41-3410.1 | Ukončení CYKY-J 4x2,5 | ks | 4 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -132323485
34 | K | 746 41-3410.2 | Ukončení LiYCY 4x0,5 | ks | 32 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 351697862
35 | K | 746 41-3450 | Ukončení CYKY-J 5x25 | ks | 8 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1505424850
36 | K | 746 41-3460 | Ukončení CYKY-J 5x35 | ks | 2 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1276554883
37 | K | 746 41-3560 | Ukončení CYKY-J 5x1,5 | ks | 6 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 980155135
38 | K | 746 41-3610 | Ukončení 3x2x0,8 | ks | 14 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -489560462
39 | K | 746 41-3610.1 | Ukončení 4x2x0,8 | ks | 16 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 392752445
40 | K | 746 41-3610.2 | Ukončení CYKY-J 7x1,5 | ks | 16 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 951284661
41 | K | 746 41-3610.3 | Ukončení CYKY-O 7x1,5 | ks | 6 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -1155635994
42 | K | 746 41-3630 | Ukončení 5x2x0,8 | ks | 2 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -1502219620
43 | K | 746 41-3650 | Ukončení JYTY-J 14x1 | ks | 6 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 608095152
44 | K | 746 41-3650.1 | Ukončení JYTY-O 14x1 | ks | 4 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -1205420142
45 | K | 746 41-3710 | Ukončení 10x2x0,8 | ks | 2 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -1350665858
46 | K | Pol1 | Kabelový štítek kompletní vč. popisu | ks | 15 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1659697469
| D | D2 | Kabelové trasy |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
47 | K | 743 11-1116 | Plastová tuhá trubka, nebo vkládací lišta do Ø32 vč. Příchytek, spojek a dalšího příslušenství | m | 18 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1384110054
48 | K | 743 11-2216 | Plastová ohebná trubka do Ø32 vč. Příchytek, spojek a dalšího příslušenství | m | 80 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 543260873
49 | K | 743 55-2121 | Žárově pozinkovaný drátěný žlab 50/50 vč. nosníků, spojek, objímek, stojen a dalšího příslušenství | m | 120 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 811976888
50 | K | 743 55-2122 | Žárově pozinkovaný drátěný žlab 100/50 vč. nosníků, spojek, objímek, stojen a dalšího příslušenství | m | 150 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -1254431033
51 | K | 743 55-2125 | Žárově pozinkovaný drátěný žlab 400/50 vč. nosníků, spojek, objímek, stojen a dalšího příslušenství | m | 10 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1906625966
| D | D3 | Zemní práce a zednické přípomoci |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
52 | K | Pol3 | Prostupy zdí do Ø110 | ks | 6 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1115597460
53 | K | Pol4 | Vodotěsné/prostorové utěsnění prostupů do 0,25m2 | ks | 2 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -2136044214
54 | K | Pol5 | Protipožární přepážky do 0,25m2 | ks | 4 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 610027308
| D | D4 | Uzemnění |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
55 | K | 743 41-4322 | Svorkovnice hlavního pospojení (Z780) | ks | 1 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -1942284743
56 | K | 743 61-2112 | Zemnící páska 30x4, 0,95 kg/m, FeZn | m(kg) | 50 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1309454873
57 | K | 743 62-1210 | Zemnící drát Ø 8 mm, 0,135kg/m, AlMgSi (Z415) | m | 30 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1349101170
58 | K | 743 62-2200 | Svorka páska-páska, FeZn | ks | 10 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -931073438
59 | K | 743 62-2200.1 | Svorka páska-drát, FeZn | ks | 10 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1750500165
60 | K | 744 24-1110 | CYA 6 ZŽ | m | 150 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 952060013
61 | K | 744 24-1110.1 | CYA 10 ZŽ | m | 20 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1001370617
62 | K | 744 24-1110.2 | CYA 16 ZŽ | m | 20 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1877271042
63 | K | 744 24-1130 | CYA 70 ZŽ | m | 60 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1725757646
64 | K | 746 21-1130 | Ukončení CYA 6 ZŽ | ks | 30 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -1247865576
65 | K | 746 21-1140 | Ukončení CYA 10 ZŽ | ks | 6 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 767958047
66 | K | 746 21-1150 | Ukončení CYA 16 ZŽ | ks | 6 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -1149999412
67 | K | 746 21-1190 | Ukončení CYA 70 ZŽ | ks | 12 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 10804209
68 | K | Pol14 | Objímkové svorky vč. Pásku pro pospojení technologických potrubí a zařízení | ks | 30 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 366949679
| D | D5 | Rozvaděče |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
69 | K | Pol15 | Rozvaděč RM15.1 | kpl | 1 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 239880591
| VV |  | -Skříň 1000x500x2200 vč. bočnice, soklu, přípojnic a ostatních konstrukčních dílů | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -2ks Přívodní jistič In=250A | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -1ks Kontrolní relé napětí | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -1kpl Temperace a osvětlení rozvaděče | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -1ks Přepěťová ochrana B+C | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -6ks 3F jističový ovládaný vývod do 80A | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -1ks 3F pojistkový vývod 100A | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -7ks 1F jističový ovládaný vývod vč. spínání do 16A | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -Svorky a podružný materiál vč. vodičů | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -Výroba rozvaděče | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -Bližší informace k rozvaděči jsou obsaženy ve schématu zapojení. | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
70 | K | Pol16 | Rozvaděč RTN15.1 | kpl | 1 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -1177314834
| VV |  | -Skříň nástěnná 500x700x250 vč. vývodek | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -1ks Přívodní jistič 16B/2 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -1ks vypínač | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -1ks přepěťová ochrana | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -4ks jistič 10B/2 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -4ks Relé s kontakty 120A po dobu 5ms AgSnO2 C102(Patice, relé, spona, časový modul) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -1ks jistič 4B/2 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -Svorky a podružný materiál vč. vodičů | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -Výroba rozvaděče | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -Bližší informace k rozvaděči jsou obsaženy ve schématu zapojení. | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
71 | K | Pol17 | Rozvaděč RA60.01 | kpl | 1 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -1420989341
| VV |  | -Skříň 800x500x2200 vč. bočnice, soklu, přípojnic a ostatních konstrukčních dílů | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -1kpl PLC 24AI, 8AO, 64BI, 16BO, Modbus TCP, zdroj | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -1kpl jistící část 230VAC | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -1kpl přepěťové ochrany | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -1kpl zdrojová část 24VDC | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -1kpl Swtiche a Modbus RS485 převodníky | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -1kpl oddělovací relé pro výstupy | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -Svorky a podružný materiál vč. vodičů | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -Výroba rozvaděče | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -Bližší informace k rozvaděči jsou obsaženy ve schématu zapojení. | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
72 | K | Pol18 | Úpravy a doplnění do stávajícího rozvaděče RM10.1 | kpl | 1 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -1024014060
| VV |  | -Povrchová úprava stávající skříně | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -3ks motorový spouštěč | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -3ks PTC relé | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -3ks servopohonový vývod vč. signalizace a ovládání na dveře | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -Svorky a podružný materiál vč. vodičů | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -Doplnění přístrojů na místě | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -Bližší informace k rozvaděči jsou obsaženy ve schématu zapojení. | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
73 | K | Pol19 | Úpravy a doplnění do stávajícího rozvaděče RM08.3 | kpl | 1 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -855170482
| VV |  | -2ks motorový vývod do 6A vč. PTC relé | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -2ks servopohonový vývod | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -Svorky a podružný materiál vč. vodičů | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -Doplnění přístrojů na místě | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -Bližší informace k rozvaděči jsou obsaženy ve schématu zapojení. | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
74 | K | Pol20 | Úpravy a doplnění do stávajícího rozvaděče RA50.01 | kpl | 1 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 543943930
| VV |  | -Využití stávajícího PLC UniControls | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -Svorky a podružný materiál vč. vodičů | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -Doplnění přístrojů na místě | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -Bližší informace k rozvaděči jsou obsaženy ve schématu zapojení. | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
75 | K | Pol21 | Úpravy a doplnění do stávajícího rozvaděče RM03.3.3 | kpl | 1 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 997227272
| VV |  | -2ks motorový vývod do 6A | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -2ks servopohonový vývod | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -1ks kombinovaný jistič/chránič do 16A | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -Svorky a podružný materiál vč. vodičů | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -Doplnění přístrojů na místě | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -Bližší informace k rozvaděči jsou obsaženy ve schématu zapojení. | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
76 | K | Pol22 | Úpravy a doplnění do stávajícího rozvaděče RA03.02 | kpl | 1 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -1117313384
| VV |  | -Využití stávajícího PLC UniControls | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -Svorky a podružný materiál vč. vodičů | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -Doplnění přístrojů na místě | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -Bližší informace k rozvaděči jsou obsaženy ve schématu zapojení. | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
77 | K | Pol23 | Úpravy a doplnění do stávajícího rozvaděče RM68 | kpl | 1 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -1649468698
| VV |  | -2ks motorový vývod do 6A | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -1ks 1F jistič do 6A | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -Svorky a podružný materiál vč. vodičů | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -Doplnění přístrojů na místě | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -Bližší informace k rozvaděči jsou obsaženy ve schématu zapojení. | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
78 | K | Pol24 | Úpravy a doplnění do stávajícího rozvaděče RM05.1 | kpl | 1 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -1655725484
| VV |  | -2ks 1F jistič do 6A | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -Svorky a podružný materiál vč. vodičů | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -Doplnění přístrojů na místě | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -Bližší informace k rozvaděči jsou obsaženy ve schématu zapojení. | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
79 | K | Pol25 | Úpravy a doplnění do stávajícího rozvaděče RA05.01 | kpl | 1 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -1196221735
| VV |  | -Využití stávajícího PLC UniControls | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -Svorky a podružný materiál vč. vodičů | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -Doplnění přístrojů na místě | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -Bližší informace k rozvaděči jsou obsaženy ve schématu zapojení. | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | D6 | Přechodové skříně, deblokační skříně, FM a další zařízení |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
80 | K | 743 41-4323 | Přechodová skříň do 20 svorek vč. Vývodek v krytí IP 65 | ks | 1 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -1065047683
81 | K | 743 41-4323.1 | Deblokační skříň pro pohon v krytí IP65 | ks | 11 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1256507043
82 | K | 743 41-4323.2 | Nosná konstrukce pro deblokační skříň, žárově zinkovaná | ks | 6 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 801549301
83 | K | 747 11-1113 | Přechodová skříň do 10 svorek vč. Vývodek v krytí IP 65 | ks | 20 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1219800674
84 | K | 747 11-1113.1 | Přechodová skříň vč přepínače, svorek a vývodek v krytí IP 65 | ks | 1 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 533276891
85 | K | 747 11-1113.2 | Přechodová skříň do 15 svorek vč. Vývodek v krytí IP 65 | ks | 2 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 109944905
| D | D7 | Polní instrumentace |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
86 | K | Pol26 | Snímač tlaku vč. Převodníku 0-2m/4-20mA/IP68 (LIA2838) | ks | 1 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -847889230
87 | K | Pol27 | Přemístění termostatů pro tepelný rozvod | ks | 2 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -1061701721
| D | D8 | Technicko-inženýrské činnosti |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
88 | K | Pol29 | Tvorba uživatelského rozhraní vizualizace na operátorském pracovišti velína | kpl | 1 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -1399358967
89 | K | Pol30 | Parametrizace PLC | kpl | 1 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1754716825
90 | K | Pol31 | Oživení a odladění technologie s návazností na SŘTP | kpl | 1 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 547218959
91 | K | Pol34 | Úprava manuálu | kpl | 1 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1367705523
92 | K | Pol38 | Vedení projektu | kpl | 1 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -2147093103
93 | K | Pol39 | Výchozí revize | kpl | 1 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1761715995
94 | K | Pol40 | TIČR dle vyhlášky č.73/2010 Sb. | kpl | 1 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 2121953501
| D | D9 | Ostatní náklady |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
95 | K | Pol11 | Demontáž původní instalace v rozsahu díla | kpl | 1 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 982549324
96 | K | Pol13 | Podružný materiál nerez (hmoždinky, vruty, šrouby, stahovací pásky, kabelová oka, řezné kotouče, vývodky k pohonům a polní instrumentaci atd.) | kpl | 1 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1021545927
97 | K | Pol41 | Demontáž venkovního detektoru úniku chloru vč. zrušení kabeláže do rozvaděčů a zakreslení do stávajících výkresů | kpl | 5 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1624530947
98 | K | Pol42 | Provizoria nutná pro zajištění chodu v době výstavby | kpl | 1 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 871723240
99 | K | Pol43 | Veškeré přidružené náklady na realizace a předání díla vč. dopravy | kpl | 1 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -466867074

## VRN - Vedlejší rozpočtové...
{88f85cf9-f303-40fc-a0f6-ed00d8b88860}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | True
Stavba:
Změna způsobu dezinfekce
Objekt:
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Areál úpravny vody Želivka, Hulice 106 |  |  | Datum: | 31. 8. 2021
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | 26496224
|  | Úpravna vody Želivka, a.s. |  |  |  | DIČ: | CZ26496224
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 62585193
|  | ERMEX ENGINEERING, spol. s r.o. |  |  |  | DIČ: | CZ62585193
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky. Projektant upozorňuje, že cena v KR je platná k datu vydání dokumnentace. Projektant upozorňuje, že ceníkové ceny dle sazebníku URS nemusí odpovídat cenám obvyklím v místě realizace stavby a reálná hodnota se může být vyšší než uvádí KR. Je-li v názvu položky v kontrolním rozpočtu nebo v soupisu prací uvedena v kolonce „Popis“ obchodní značka jakéhokoliv materiálu, výrobku nebo technologie, má tento název pouze informativní charakter. Pro ocenění a následně pro realizaci je možné použít i jiný materiál, výrobek nebo technologii, se srovnatelnými nebo lepšími užitnými vlastnostmi, které odpovídají požadavkům dokumentace. Přesná specifikace materiálu a prací je uvedena v zadávací dokumentaci, která tvoří nedílnou součást rozpočtu. Specifikace materiálů a postupu prací, která je uvedena v technických zprávách, soupisech prací či jinde v zadávací dokumentaci má přednost před popisem položky v rozpočtu (Položky URS nemusí vždy přesně odpovídat požadovanému provedení)
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
| DPH | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Změna způsobu dezinfekce
Objekt:
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
Místo: |  |  | Areál úpravny vody Želivka, Hulice 106 |  |  | Datum: | 31. 8. 2021
Zadavatel: |  |  | Úpravna vody Želivka, a.s. |  |  | Projektant: | ERMEX ENGINEERING, spol. s r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady | [5 empty] | 0
| VRN3 - Zařízení staveniště | [5 empty] | 0
| VRN6 - Územní vlivy | [5 empty] | 0
| VRN7 - Provozní vlivy | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Změna způsobu dezinfekce
Objekt:
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
Místo: |  |  | Areál úpravny vody Želivka, Hulice 106 |  |  | Datum: | 31. 8. 2021
Zadavatel: |  |  | Úpravna vody Želivka, a.s. |  |  | Projektant: | ERMEX ENGINEERING, spol. s r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | VRN | Vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | VRN3 | Zařízení staveniště |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 030001000 | Zařízení staveniště | % |  |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1024 | -2091725235
| D | VRN6 | Územní vlivy |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
2 | K | 060001000 | Územní vlivy | % |  |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1024 | -1758983908
| D | VRN7 | Provozní vlivy |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
3 | K | 070001000 | Provozní vlivy | % |  |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1024 | 1198252096

## ON - Ostatní náklady
{31be6750-9358-491e-ba25-970f12c600dc}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | True
Stavba:
Změna způsobu dezinfekce
Objekt:
ON - Ostatní náklady
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Areál úpravny vody Želivka, Hulice 106 |  |  | Datum: | 31. 8. 2021
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | 26496224
|  | Úpravna vody Želivka, a.s. |  |  |  | DIČ: | CZ26496224
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 62585193
|  | ERMEX ENGINEERING, spol. s r.o. |  |  |  | DIČ: | CZ62585193
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky. Projektant upozorňuje, že cena v KR je platná k datu vydání dokumnentace. Projektant upozorňuje, že ceníkové ceny dle sazebníku URS nemusí odpovídat cenám obvyklím v místě realizace stavby a reálná hodnota se může být vyšší než uvádí KR. Je-li v názvu položky v kontrolním rozpočtu nebo v soupisu prací uvedena v kolonce „Popis“ obchodní značka jakéhokoliv materiálu, výrobku nebo technologie, má tento název pouze informativní charakter. Pro ocenění a následně pro realizaci je možné použít i jiný materiál, výrobek nebo technologii, se srovnatelnými nebo lepšími užitnými vlastnostmi, které odpovídají požadavkům dokumentace. Přesná specifikace materiálu a prací je uvedena v zadávací dokumentaci, která tvoří nedílnou součást rozpočtu. Specifikace materiálů a postupu prací, která je uvedena v technických zprávách, soupisech prací či jinde v zadávací dokumentaci má přednost před popisem položky v rozpočtu (Položky URS nemusí vždy přesně odpovídat požadovanému provedení)
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
| DPH | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Změna způsobu dezinfekce
Objekt:
ON - Ostatní náklady
Místo: |  |  | Areál úpravny vody Želivka, Hulice 106 |  |  | Datum: | 31. 8. 2021
Zadavatel: |  |  | Úpravna vody Želivka, a.s. |  |  | Projektant: | ERMEX ENGINEERING, spol. s r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| OS - Ostatní náklady | [5 empty] | 0
| VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce | [5 empty] | 0
| VRN4 - Inženýrská činnost | [5 empty] | 0
| VRN9 - Ostatní náklady | [5 empty] | 0
| VRN-1 - Servisní náklady na provoz po dobu záruční lhůty - 24 měsíců | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Změna způsobu dezinfekce
Objekt:
ON - Ostatní náklady
Místo: |  |  | Areál úpravny vody Želivka, Hulice 106 |  |  | Datum: | 31. 8. 2021
Zadavatel: |  |  | Úpravna vody Želivka, a.s. |  |  | Projektant: | ERMEX ENGINEERING, spol. s r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | OS | Ostatní náklady |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | VRN1 | Průzkumné, geodetické a projektové práce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 012002000 | Náklady na výkon geodetických prací souvisejících se zhotovením stavby | kpl | 1 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1024 | 1405014969
2 | K | 013203000 | Náklady na dopracování detailů RDS | kpl | 1 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1024 | -1279635998
3 | K | 013203001 | Náklady na vypracování výrobní (dílenské dokumentace) | kpl | 1 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1024 | -7039126
4 | K | 013254000 | Dokumentace skutečného provedení stavby včetně geodetického zaměření | kpl | 1 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1024 | -1690545919
5 | K | 013254001 | Průvodní technická dokumnetace stavby vč. revizí, protokolů, návodů atd. | kpl | 1 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1024 | 1850925935
| D | VRN4 | Inženýrská činnost |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
6 | K | 043103021 | Individuální a ostatní zkoušky | kpl | 1 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1024 | 120777943
7 | K | 043103001 | komplexní vyzkoušení | kpl | 1 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1024 | -1959413376
8 | K | 045203000 | Kompletační činnost | kpl | 1 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1024 | -367732381
| D | VRN9 | Ostatní náklady |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
9 | K | 092203000 | Zaškolení obsluhy | kpl | 1 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1024 | -1601426399
10 | K | 092203000R | Návrh úpravy provozního řádu | kpl | 1 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1024 | 574485505
| D | VRN-1 | Servisní náklady na provoz po dobu záruční lhůty - 24 měsíců |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
11 | K | SN1 | Kontrolní servis po 6-ti měsících provozu | kpl | 1 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -37567392
12 | K | SN2 | Roční servis elektrolizézů CIII 3500g/h | kpl | 1 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1840534895
13 | K | SN3 | Servis DČ v provozu (5 ks) | kpl | 1 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -1093034738
14 | K | SN4 | Servis NS (výměna AU + dolnění mramoru) | kpl | 1 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 2048754062

## Seznam figur
SEZNAM FIGUR
Kód: | PI20001
Stavba: | Změna způsobu dezinfekce
Datum: | 31. 8. 2021
Kód | Popis | MJ | Výměra
SO01/ SO01.4 | Úprava ÚT
naP20 | Obnova a doplnění neizolovaného nátěru potrubí ÚT do DN20 | m2 | 9.1
| Obnova a doplnění neizolovaného nátěru potrubí ÚT do DN20 |  | 0
naP20 | 9,1 |  | 9.1
naUT | Nátěry potrubí ÚT | m2 | 75.916
naUT | 66,816+9,1 |  | 75.916
Použití figury:
783601301 | Odrezivění žebrových trub před provedením nátěru | m2 | 75.916
783601305 | Odmaštění žebrových trub vodou ředitelným odmašťovačem před provedením nátěru | m2 | 75.916
783601401 | Ometení žebrových trub před provedením nátěru | m2 | 75.916
783617107 | Krycí dvojnásobný syntetický nátěr žebrových trub | m2 | 75.916
783624101 | Základní jednonásobný akrylátový nátěr žebrových trub | m2 | 75.916
Phv | délka potrubí horká voda | m | 250.8
| Tr. 60,3x2,9 mm, mat. 11 353.1 |  | 0
| 48 |  | 48
| Předizolovaná tr. 60,3 x 2,9 mm, mat. 11 353.1, + PUR pěna tl. 47 mm, opláštění PEHD, vnější průměr 160 mm |  | 0
| 180 |  | 180
| kolena armatury 10% |  | 0
| 228*0,1 |  | 22.8
Phv | Součet |  | 250.8
Použití figury:
230170012 | Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN přes 40 do 80 | m | 250.8
230120041 | Čištění potrubí profukováním nebo proplachováním DN 32 | m | 250.8
PUT | Délka potrubí UT | m | 189.2
| Tr. 21,3x2,6 mm, mat. 11 353.1 |  | 0
| 81 |  | 81
| kolena a armatury 10% |  | 0
| 81*0,1 |  | 8.1
| Tr. 26,9x2,6 mm, mat. 11 353.1 |  | 0
| 91 |  | 91
| kolena a armatury 10% |  | 0
| 91*0,1 |  | 9.1
PUT | Součet |  | 189.2
Použití figury:
230170011 | Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN do 40 | m | 189.2
230120043 | Čištění potrubí profukováním nebo proplachováním DN 50 | m | 189.2
SO01/ SO01.5 | ZTI
Phv | délka potrubí horká voda | m | 250.8
PUT | Délka potrubí UT | m | 189.2
TR40 | potrubí do DN40 | m | 50.27
| Tr. Ø 20 x 2,8 |  | 0
| 32,7+0,1*32,7 |  | 35.97
| Tr. Ø 25 x 3,5 |  | 0
| 1+1*0,1 |  | 1.1
| Tr. Ø 32 x 4,4 |  | 0
| 12+12*0,1 |  | 13.2
TR40 | Součet |  | 50.27
Použití figury:
230170011 | Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN do 40 | m | 50.27
230120041 | Čištění potrubí profukováním nebo proplachováním DN 32 | m | 50.27
SO02/ SO02.3 | ZTI
D32 | délka potrubí do DN32 | m | 65.01
| Plastové potrubí a tvarovky, mat. PP-R S3.2 |  | 0
| Tr. Ø 25 x 3,5 |  | 0
| 35,1+35,1*0,1 |  | 38.61
| Závitová tr. DN25 ČSN 42 5710, mat. 11 353, vnější i vnitřní povrch pozinkován |  | 0
| 12+12*0,1 |  | 13.2
| PPr 20x2,3 |  | 0
| 12+12*0,1 |  | 13.2
D32 | Součet |  | 65.01
Použití figury:
230120041 | Čištění potrubí profukováním nebo proplachováním DN 32 | m | 65.01
230170011 | Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN do 40 | m | 67.41
D40 | délka potrubí DN40 | m | 2.4
| Plastové hrdlové potrubí a tvarovky, mat. PP-HT |  | 0
| Tr. Ø 40 x 1,8 |  | 0
D40 | 2+0,4 |  | 2.4
Použití figury:
230120042 | Čištění potrubí profukováním nebo proplachováním DN 40 | m | 2.4
230170011 | Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN do 40 | m | 67.41
D50 | délka potrubí D50 | m | 74.657
| Závitová tr. DN50 ČSN 42 5710, mat. 11 353, vnější i vnitřní povrch pozinkován |  | 0
| 39+39*0,1 |  | 42.9
| Plastové hrdlové potrubí a tvarovky, mat. PP-HT |  | 0
| Tr. Ø 50 x 1,8 |  | 0
| 28,87+28,87*0,1 |  | 31.757
D50 | Součet |  | 74.657
Použití figury:
230120043 | Čištění potrubí profukováním nebo proplachováním DN 50 | m | 74.657
230170012 | Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN přes 40 do 80 | m | 74.657
TR40 | potrubí do DN40 | m | 50.27
PS01/ PS01.2 | Měrný objekt, strojní část
D100 | počet kusů potrubí DN100 | ks | 27
D100 | "zaokrouhledný počet kusů DN100" 27 |  | 27
D200 | počet kusů potrubí DN200 | ks | 36
D200 | "zaokrouhledný počet kusu DN200" 36 |  | 36
D25 | počet kusů potrubí DN25 | ks | 21
D25 | "zaokrouhledný počet kusů DN25" 21 |  | 21
D50 | počet kusů potrubí DN50 | ks | 11
D50 | "zaokrouhledný počet kusů DN50" 11 |  | 11
D80 | počet kusů potrubí DN 80 | ks | 1
D80 | "Mezisoučet DN80" 1 |  | 1
DT300 | demontáž DN300 | ks | 6
| celkový počet ks |  | 0
DT300 | 6 |  | 6
Použití figury:
230082124 | Demontáž potrubí do šrotu přes 10 do 50 kg D 324 mm tl 12,5 mm | kus | 6
850375121 | Výřez nebo výsek na potrubí z trub litinových tlakových nebo plastických hmot DN 300 | kus | 6
DT32 | Demontáž DN32 | ks | 14
| celkový počet ks |  | 0
DT32 | 14 |  | 14
Použití figury:
230082025 | Demontáž potrubí do šrotu přes 10 do 50 kg D 31,8 mm tl 6,3 mm | kus | 14
850245121 | Výřez nebo výsek na potrubí z trub litinových tlakových nebo plastických hmot DN 80 | kus | 26
DT65 | Demontáž DN65 |  | 4
| celkový počet ks |  | 0
DT65 | 4 |  | 4
Použití figury:
230082051 | Demontáž potrubí do šrotu přes 10 do 50 kg D 76 mm tl 7,0 mm | kus | 4
850245121 | Výřez nebo výsek na potrubí z trub litinových tlakových nebo plastických hmot DN 80 | kus | 26
DT80 | Demontáž DN80 |  | 4
| celkový počet ks |  | 0
DT80 | 4 |  | 4
Použití figury:
230082061 | Demontáž potrubí do šrotu přes 10 do 50 kg D 89 mm tl 8,0 mm | kus | 4
850245121 | Výřez nebo výsek na potrubí z trub litinových tlakových nebo plastických hmot DN 80 | kus | 26
T150 | délka trubek DN150 | m | 11.01
| Atyp TP DN500 PN25 s odbočkami DN150 PN16 (tangenciální) a DN50 PN16 (kolmá) |  | 0
| tr. 168,3 x 4 mm, L = 650 mm, mat. 1.4301 (tangenciální odbočka) |  | 0
| 0,65 |  | 0.65
| Atyp. tvarovka DN150 PN16 s odbočkami DN150 (s náběhem) a G2" (tangenciální) - sání čerpadel |  | 0
| tr. 168,3 x 2 mm, L = 1200 mm, mat. 1.4301 |  | 0
| 1,2+1 |  | 2.2
| TP DN150 PN16 - výtlak čerpadel |  | 0
| tr. 168,3 x 2 mm, L = 210 mm, mat. 1.4301 |  | 0
| 0,21 |  | 0.21
| Atyp. tvarovka DN150 PN16 s odbočkou a náběhem DN150 PN16 - výtlak čerpadel - doměrek |  | 0
| tr. 168,3 x 2 mm, L = 2500 mm, mat. 1.4301 (doměření při montáži) |  | 0
| 2,5+2*0,5 |  | 3.5
| Atyp. koleno DN150 PN16 - výtlak čerpadel - doměrek |  | 0
| tr. 168,3 x 2 mm, L = 750 mm, mat. 1.4301 (doměření při montáži) |  | 0
| 0,75+0,5 |  | 1.25
| Atyp. tvarovka DN150 PN16 - výtlak čerpadel |  | 0
| tr. 168,3 x 2 mm, L = 2700 mm, mat. 1.4301 |  | 0
| 2,7+0,5 |  | 3.2
T150 | Součet |  | 11.01
T80 | délka trubek DN80 | m | 5.4
Použití figury:
230170003 | Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - příprava DN přes 80 do 125 | sada | 3
ŽBo | Otryskání a obnova nátěru základového bloku čerpadla | m2 | 5
| Otryskání nesoudržného nátěru vysokotlakým vodním paprskem, |  | 0
ŽBo | 2 * (1,3 * 0,7 + 0,6 * 0,7) + 1,3 * 0,6 *3 |  | 5
Použití figury:
783906861 | Odstranění nátěrů z betonových podlah otryskáním | m2 | 5
783901451 | Zametení betonových podlah před provedením nátěru | m2 | 5
783943171 | Penetrační polyuretanový nátěr hrubých betonových podlah | m2 | 5
783947161 | Krycí dvojnásobný polyuretanový vodou ředitelný nátěr betonové podlahy | m2 | 5
985111292 | Příplatek k odsekání omítek a betonu za plochu do 10 m2 jednotlivě | m2 | 5
985112113 | Odsekání degradovaného betonu stěn tl přes 30 do 50 mm | m2 | 5
985112193 | Příplatek k odsekání degradovaného betonu za plochu do 10 m2 jednotlivě | m2 | 5
985121123 | Tryskání degradovaného betonu stěn a rubu kleneb vodou pod tlakem přes 1250 do 2500 barů | m2 | 5
985131411 | Vysušení ploch stěn, rubu kleneb a podlah stlačeným vzduchem | m2 | 5
985311120 | Reprofilace stěn cementovou sanační maltou tl přes 90 do 100 mm | m2 | 5
985323212 | Spojovací můstek reprofilovaného betonu na epoxidové bázi tl 2 mm | m2 | 5
PS01/ PS01.3 | Komora rozdělení průtoků, strojní část
DN100 | počet svarů DN 100 | ks | 19
| Tr. 114,3x2 mm |  | 0
| 5 |  | 5
| T 114,3 x 88,9 x 2 mm |  | 0
| 2*2 |  | 4
| klenuté dno 114,3 x 2 mm |  | 0
| 1 |  | 1
| Koleno 90°, 114,3 x 2 mm |  | 0
| 2*2 |  | 4
| Koleno 15°, 114,3 x 2 mm (úprava kolena 90°) |  | 0
| 1*2 |  | 2
| Příruba plochá přivařovací DN100 PN10 |  | 0
| počet svarů na přírubu 3 |  | 0
| 1*3 |  | 3
DN100 | Součet |  | 19
Použití figury:
230140184 | Montáž trubní dílce přivařovací z nerezavějící oceli tř.17 D 108 mm, tl 3 mm | kus | 19
230140270 | Příplatek provedení formování, ochrana svaru inertní plyn DN 100 | kus | 19
OPD2.100 | Moření a pasivace svarů DN100 | ks | 19
DN80 | počet savrů DN 80 | ks | 14
| Tr. 88,9x2 mm |  | 0
| 2 |  | 2
| T 114,3 x 88,9 x 2 mm |  | 0
| 1*2 |  | 2
| Redukce 88,9 x 76,1 x 2 mm |  | 0
| 2 |  | 2
| Příruba plochá přivařovací DN80 PN10 |  | 0
| počet savrů na přírubu 3 |  | 0
| 4*2 |  | 8
DN80 | Součet |  | 14
Použití figury:
230140177 | Montáž trubní dílce přivařovací z nerezavějící oceli tř.17 D 89 mm, tl 2 mm | kus | 14
230140269 | Příplatek provedení formování, ochrana svaru inertní plyn DN 80 | kus | 14
OPD2.80 | Moření a pasivace svarů DN80 | ks | 14
T80 | délka trubek DN80 | m | 5.4
Použití figury:
230170003 | Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - příprava DN přes 80 do 125 | sada | 3
PS01/ PS01.4 | Linka 1, dávkování před měrnou hranu a pro prací vodu
D50p | Demontáž potrubí přívodu provozní vody do DN50 | ks | 14
Použití figury:
230082040 | Demontáž potrubí do šrotu přes 10 do 50 kg D 57 mm tl 3,6 mm | kus | 20
230086115 | Demontáž plastového potrubí dn do 110 mm | m | 28.8
850245121 | Výřez nebo výsek na potrubí z trub litinových tlakových nebo plastických hmot DN 80 | kus | 17
D50v | Demontáž navazujícího sacího a výtlačného potrubí do DN50 pro odběr vzorkové vody | ks | 20
| Demontáž navazujícího sacího a výtlačného potrubí do DN50 pro odběr vzorkové vody |  | 0
| max délka potrubí 1,5m |  | 0
D50v | 30/1,5 |  | 20
Použití figury:
230082040 | Demontáž potrubí do šrotu přes 10 do 50 kg D 57 mm tl 3,6 mm | kus | 20
850245121 | Výřez nebo výsek na potrubí z trub litinových tlakových nebo plastických hmot DN 80 | kus | 17
DT300 | demontáž DN300 | ks | 6
| celkový počet ks |  | 0
DT300 | 6 |  | 6
DT32 | Demontáž DN32 | ks | 14
| celkový počet ks |  | 0
DT32 | 14 |  | 14
DT65 | Demontáž DN65 |  | 4
| celkový počet ks |  | 0
DT65 | 4 |  | 4
DT80 | Demontáž DN80 |  | 4
| celkový počet ks |  | 0
DT80 | 4 |  | 4
T80 | délka trubek DN80 | m | 5.4
PS01/ PS01.6 | Záložní dávkování NaClO, strojní část
N4 | Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra v místnostech výšky přes 5 m |  | 83.64
N4 | 6*3,6+2*3,6*4,7+6*4,7 |  | 83.64
Použití figury:
784111005 | Oprášení (ometení ) podkladu v místnostech výšky přes 5,00 m | m2 | 83.64
784111035 | Omytí podkladu v místnostech výšky přes 5,00 m | m2 | 83.64
784121005 | Oškrabání malby v mísnostech výšky přes 5,00 m | m2 | 83.64
784181125 | Hloubková jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky přes 5,00 m | m2 | 83.64
784211105 | Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně otěruvzdorných v místnostech výšky přes 5,00 m | m2 | 83.64
T80 | délka trubek DN80 | m | 5.4
u1 |  |  | 30.8
| podlaha |  | 0
| 3,6*3 |  | 10.8
| plocha potubí a armatur |  | 0
| 20 |  | 20
u1 | Součet |  | 30.8