## titulní list TS rozpočtu
KUNST, spol. s r. o., Palackého 1906, 753 01 Hranice
Tel.: +420 581 699 999, GSM: +420 602 588 953
kunst@kunst.cz, www.kunst.cz
SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ,
DODÁVEK A SLUŽEB
ÚV ŽELIVKA
PI20004 NÁHRADNÍ ČERPÁNÍ VODY
DO PROVOZNÍHO VODOJEMU
2.
1.
Změna |  |  | Datum | Schválil | Popis
Tuto část dokumentace pro KUNST spol. s r.o. zpracoval: | [7 empty] | Řešitel
Odp. zástupce
Rozpočtář: |  |  | Prokopová |  | Zakázkové číslo 3878
Schválil: |  |  | Ing. Beneš
Datum 11/2021
Kontrola |  |  | Ing. Beneš
Objednatel |  |  | VODA Želivka, a.s., K Horkám 16/23, Praha 10
Stavba |  | ÚV Želivka PI20004 Náhradní čerpání vody do provozního vodojemu | [5 empty] | Měřítko | není | Kopie č.
[8 empty] | Stupeň | DPS
[8 empty] | Formát | 26 x A4
Obsah |  | Soupis stavebních prací, dodávek a služeb | [5 empty] | Evidenční číslo dokumentace 0984 / 3878
Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku
vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 690
Bankovní spojen: KB, č. ú.: 234642831/0100, IČO: 19010591, DIČ: CZ19010591

## Rekapitulace stavby
REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Stavba: ÚV Želivka PI20004 Náhradní čerpání vody do provozního vodojemu
| Cena bez DPH (CZK) | Cena s DPH (CZK)
Náklady stavby celkem | 0 | 0
Stavební objekty
SO Cena celkem | 0 | 0
SO 01 Výtlačné potrubí | 0 | 0
SO 02 Stavební úpravy | 0 | 0
Provozní soubory
PS Cena celkem (strojní + elektro) | 0 | 0
Provozní soubory - strojní část
PS - Cena celkem (strojní část) | 0 | 0
PS 01 Strojní část | 0 | 0
Provozní soubory - elektro část
PS - Cena celkem (elektro část) | 0 | 0
PS 02 Část elektroinstalace a MaR | 0 | 0
PS 03 Venkovní kabelové rozvody | 0 | 0
VRN, ON | 0 | 0
Je-li v názvu položky v kontrolním rozpočtu nebo v soupisu prací uvedena v kolonce "Popis" obchodní značka jakéhokoliv materiálu, výrobku nebo technologie, má tento název pouze informativní charakter. Pro ocenění a následně pro realizaci je možné použít jiný materiál, výrobek nebo technologii, se srovnatelnými nebo lepšími užitnými vlastnostmi, které odpovídají požadavkům dokumentace.

## VRN, ON
Vedlejší rozpočtové náklady, Ostatní náklady
Popis položky | m.j. | Množství | Jedn. Cena (CZK) | Cena celkem (CZK)
VRN, ON celkem |  |  |  | 0
VRN
Zařízení staveniště | kpl | 1 |  | 0
ON
Montážní dokumentace zhotovitele | kpl | 1 |  | 0
Vedení projektu | kpl | 1 |  | 0
Dokumentace skutečného provedení stavby | kpl | 1 |  | 0
Provozní řád pro zkušební provoz | kpl | 1 |  | 0
Provozní řád pro trvalý provoz | kpl | 1 |  | 0
Tvorba uživatelského rozhraní vizualizace na operátorském pracovišti velína | kpl | 1 |  | 0
Parametrizace PLC | kpl | 1 |  | 0
Oživení a odladění technologie s návazností na SŘTP | kpl | 1 |  | 0
Úprava manuálu | kpl | 1 |  | 0
Výchozí revize zařízení + revize TIČR elektrických VTZ pro zvlášť nebezpečné prostředí | kpl | 1 |  | 0
Geodetické zaměření skutečného provedení+průzkumné práce | kpl | 1 |  | 0
Propagace, bilboard | kpl | 1 |  | 0
Pasportizace (fotodokumentace) díla | kpl | 1 |  | 0
Provedení komplexních zkoušek+ individuální zkoušky | kpl | 1 |  | 0
Zaškolení obsluhy | kpl | 1 |  | 0
Účast na zkušebním provozu | kpl | 1 |  | 0

## PS 01 Strojní část
PS: | PS 01 Strojní část
výkres č.
pol. | Popis položky | Mn. | MJ | Typ | MJ | Mn. | Jedn. cena (CZK) |  | Cena celkem (CZK) |  | Celkem (CZK) | Cenová soustava
[7 empty] | dodávka | montáž | dodávka | montáž
| PS 01 Strojní část - celkem | [7 empty] | 0 | 0 | 0
PD 1 | Stroje a zařízení | [7 empty] | 0 | 0 | 0
1.1 | Ponorné čerpadlo na čistou vodu do vrtu KSB UPAC 150-060/06EE+UMA 150- 13/21E pro horizontální instalaci parametry: Q=7-18 l/s, H=45,85m P= 10,5 kW, U= 400 V, f= 50 Hz, 26A, IP68, otáčky 2903 rpm ovládání výkonu pomocí FM (FM není součástí dodávky) hmotnost čeradla: 95 kg (čerpadlo, plášť, motor, kabel) Rozměr čerpadla včetně chladícího pláště Æ 220 mm, L=1841 mm včetně zpětného ventilu materiál: Plášť Nerezová ocel V2A Sací těleso CrNiMo-ocel 1.4408 Těleso článku CrNi ocel 1.4301 Hřídel čerpadla 1.4460+AT+C+PL Pravotočivé oběžné kolo CrNi ocel 1.4301 Těleso ložiska CrNi ocel 1.4301 Těsnící kruh tělesa Nitrilová guma NBR Těsnící kruh oběžného kola CrNiMo-ocel 1.4404 Pouzdro ložiska Nitrilová guma NBR Těleso ventilu CrNiMo-ocel 1.4408 Stator CrNi ocel 1.4301 Hřídel motoru 1.4021+QT Kabel motoru CU-pryž kabel délky cca 10 m včetně chladícího pláště, nerez výtlačné hrdlo DN65 PN40 číslo křivky K60-1/60-20/2900/2 ostatní parametry dle technického listu ES 8001339364 Médium: pitná voda do 20°C Atest pro pitnou vodu dle vyhl. 409/2005 Sb. |  |  |  | ks | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | R položka
kabel délky cca 10 m včetně chladícího pláště, nerez výtlačné hrdlo DN65 PN40 číslo křivky K60-1/60-20/2900/2 ostatní parametry dle technického listu ES 8001339364 Médium: pitná voda do 20°C Atest pro pitnou vodu dle vyhl. 409/2005 Sb.
1.2 | VAG EKOplus měkkotěsnicí šoupátko DN150 PN 16 s elektropohonem - měkkotěsnící dle EN 1074 (DIN 3352 - 4A) - stavební délka: 210 mm dle EN 558-1 základní řada 14 (DIN 3202, F4) - nepatrný kroutící moment zajištěný plastovou vodící patkou klínu - vřetenový závit ležící uvnitř - připojovací tvar: příruba - příruby dimenzovány a vrtány dle EN 1092-2, PN 16 - směr uzavírání: vpravouzavírací Materiál: - těleso, uzavírací klín a víko: tvárná litina EN-GJS-400-15 (GGG-40) - uzavírací klín pogumován pryží EPDM - materiál vřetene: korozivdorná ocel 1.4021 n. 1.4057 - vřetenová matice: mosaz Ochrana proti korozi: uvnitř a vně: povrstvení epoxidovým práškem dle směrnice GSK, tloušťka povrstvení: 250 μm barevný odstín: RAL 5005 signální modrá Způsob ovládání: ruční kolo (součást dodávky) médium: pitná voda do 20°C Atest pro pitnou vodu dle vyhl. 409/2005 Sb. |  |  |  | ks | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | R položka
1.2.1 | REMO Teleskopické prodloužení vřetene, nestoupající vřeteno (číslo materiálu:2-28-11464-050) Materiál: korozivdorná ocel 1.4301 / AISI 304 Délka prodloužení: 2939,3 mm
1.2.2 | 1ks - REMO Vedení vřetene , nastavitelné (číslo materiálu:2-28-11397-050) Materiál: korozivdorná ocel 1.4301 / AISI 304 |  |  |  | ks | 2
1.2.3 | REMO Sloupový stojan, pro nestoupající vřeteno (číslo materiálu:2-84-00046-162) Materiál: korozivdorná ocel 1.4301 / AISI 304 stavební délka: standard
1.2.4 | 1ks - REMO Adaptér (číslo materiálu:2-28-11458-050) Pro sloupový stojan nebo konzoli ke zdi, nestoupající vřeteno Materiál: korozivdorná ocel 1.4301 / AISI 304, connection: F10
1.2.5 | 2ks - REMO Kloub (číslo materiálu:2-28-11490-150) Spojka: 25/30mm, max. provozní moment 450 Nm Max. úhlová odchylka: max. úhel 30 stupňů Materiál: korozivdorná ocel 1.4404 / 316L
1.2.6 | 1 ks - REMO Spojka (číslo materiálu:2-28-11466-050) Pro spojku 19 mm Materiál: EN-GJS-400-15 (GGG-40), pozinkovaný
1.2.7 | Elektropohon ZPA PEČKY MON 80/104-40 t.č. 52030.9292N Napětí 3x230/400V, krytí IP55, teplota -25 až + 70°C Vyp. moment 40-80Nm, rychlost 40 ot./min., připojení F10 tvar E Výbava: - 2x poloha, 2x moment, 2x signalizace, 1x ruční kolo, 1x topný článek, 1x ukazatel polohy Schéma zapojení P3M-0938E U měkkotěsnících šoupátek EKO®plus s elektrickým ovládáním je nutno dbát na to, že armatura se musí zapínat následovně : · "ZAVŘENO" v závislosti na kroutícím momentu · "OTEVŘENO" v závislosti na poloze Médium: pitná voda do 20° Atest pro trvalý styk s pitnou vodou dle vyhlášky 409/2005 Sb.
1.3 | Přírubový magneticko-indukční průtokoměr DN150 PN10 Promag W 400, 5W4C1F, DN150 6" Oddělené provedení převodníku, délka kabelu 10 m cívkový a signálový kabel, provedení pro zkrácené rovné délky potrubí Průtok 7-36 l/s Napájecí napětí: 100-240VAC/24VAC/DC Výstup; Vstup : 4-20mA HART, Hlavice převodníku: oddělená, lakovaný hliník Hlavice svorkovnice senzoru: Lakovaný hliník Vstup elektrického kabelu: Průchodka M20 IP66/67 NEMA 4X Procesní připojení: DN150 PN10, příruba EN 1092-1 vystélka: Polyuretan elektrody: nerez 1.4435 / 316L Jazyk ovládání displeje: Čeština Médium: pitná voda do 20° C Atest pro trvalý styk s pitnou vodou dle vyhlášky 409/2005 Sb. |  |  |  | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | R položka
1.4 | VAG EKOplus měkkotěsnicí šoupátko DN200 PN 16 s ručním kolem - měkkotěsnící dle EN 1074 (DIN 3352 - 4A) - stavební délka: 230 mm dle EN 558-1 základní řada 14 (DIN 3202, F4) - nepatrný kroutící moment zajištěný plastovou vodící patkou klínu - vřetenový závit ležící uvnitř - připojovací tvar: příruba - příruby dimenzovány a vrtány dle EN 1092-2, PN 16 - směr uzavírání: vpravouzavírací - médium: odpadní voda, teplotní rozsah: do 50°C Materiál: - těleso, uzavírací klín a víko: tvárná litina EN-GJS-400-15 (GGG-40) - uzavírací klín pogumován pryží EPDM - materiál vřetene: korozivdorná ocel 1.4021 n. 1.4057 - vřetenová matice: mosaz Ochrana proti korozi: uvnitř a vně: povrstvení epoxidovým práškem dle směrnice GSK, tloušťka povrstvení: 250 μm barevný odstín: RAL 5005 signální modrá Způsob ovládání: ruční kolo (součást dodávky) Médium: pitná voda do 20°C Atest pro pitnou vodu dle vyhl. 409/2005 Sb. |  |  |  | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | R položka
1.5 | Zpětná klapka DN 150 PN 16 VAG ZETKA - jednosměrná samočinná měkkotěsnící armatura zabraňující zpětnému proudění - nízké otevírací tlaky a rychlé uzavření - stavební délka dle EN 558-1, základní řada 16, odpovídá normě ISO 5752 - k zabudování mezi příruby potrubí PN 16 dle DIN 2501 díl 1 - médium: voda teplotní rozsah: 50°C Materiál: - těleso ze šedé litiny EN-GJL-250 (GG-25) - talíř klapky z EPDM s držákem klapky z 1.0570 - O-kroužek těsnění tělesa: EPDM Ochrana proti korozi: - uvnitř i vně povrstveno epoxidovým práškem Médium: pitná voda do 20°C atest pro trvalý styk s pitnou vodou dle vyhlášky 409/2005 Sb. |  |  |  | ks | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | R položka
1.6 | Montážní vložka DN150 PN10 , VAG MONTY - přírubová armatura - vymezuje délku potrubí při montáži - příruba typ 21 tvar B (s těsnící lištou) - připojovací rozměry dle EN 1092-2 - rozměr stavební délky: 210 mm - dvě volné příruby Materiál: - těleso ze šedé litiny EN-GJL-250 (GG-25) - šrouby, matice a podložky z nerez oceli - povrstvení epoxidovým práškem dle směrnice GSK, Médium: pitná voda do 20°C atest pro trvalý styk s pitnou vodou dle vyhlášky 409/2005 Sb. |  |  |  | ks | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | R položka
1.7 | Automatický odvzdušňovací ventil DN1" 0,1-6 bar se zábranou zavzdušnění Připojení vnitřním závitem u vstupu ventilu je zesíleno kroužkem z nerez. oceli. Připojení vnitřním závitem G1", pro provozní tlak 0,1-6 bar. Největší odvzdušňovací výkon: 0,13m3/min. Materiál: těleso a přípojný lapač: POM sedlo těsnění: CuA110 plovák: POM těsnění ventilu: EPDM ochranné víčko UV: PE Médium: pitná voda do 20°C atest pro trvalý styk s pitnou vodou dle vyhlášky 409/2005 Sb. |  |  |  | ks | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | R položka
1.8 - 1.9 | Volná položka
PD 2 | Potrubní větve | [7 empty] | 0 | 0 | 0
1.20 | výtlak ponorných čerpadel |  |  |  | kpl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | R položka
1.20.0 | Dodávka a montáž potrubí, armatur, tvarovek, přechodů a ostatního nezbytného příslušenství pro správnou funkci. Materiálové provedení potrubí a tvarovek: nerez 1.4401 Materiálové provedení kotevního materiálu: nerez 1.4401 Přírubový spoj: šroub nerez A2, matice nerez A4, těsnění EPDM Pracovní medium: pitná voda do 20°C Provozní přetlak: do 10 bar. Svařování: ochranným plynem, foukané (bez zvláštních požadavků) atest pro trvalý styk s pitnou vodou dle vyhlášky 409/2005 Sb.
1.20.1 | trubka DN200 (204x2), nerez 1.4401 | 1 | m
1.20.2 | trubka DN150 (154x2), nerez 1.4401 | 24 | m
1.20.3 | koleno 90° DN200 (204x2), R=D+100, nerez 1.4401 | 1 | ks
1.20.4 | koleno 90° DN150 (154x2), R=1,5D, nerez 1.4401 | 14 | ks
1.20.5 | redukce centrická DN200/DN100 (204x2 /154x2), délka 150 mm, nerez 1.4401 | 1 | ks
1.20.6 | redukce centrická DN150/DN100 (154x2 /104x2), délka 150 mm, nerez 1.4401 | 2 | ks
1.20.7 | redukce centrická DN100/DN65 (100x2 /70x2), délka 105 mm, nerez 1.4401 | 2 | ks
1.20.8 | T- kus 90° DN150 (154x2), nerez 1.4401 | 1 | ks
1.20.9 | příruba přivařovací plochá DN200 PN10, nerez 1.4401 síla listu 24mm otvor Ø206mm, pro trubku Ø204mm vrtání dle ČSN EN1092-1 | 3 | ks
1.20.10 | příruba přivařovací plochá DN150 PN10, nerez 1.4401 síla listu 24mm otvor Ø156mm, pro trubku Ø154mm vrtání dle ČSN EN1092-1 | 10 | ks
1.20.11 | příruba přivařovací plochá DN65 PN40, nerez 1.4401 síla listu 20mm otvor Ø72mm, pro trubku Ø70mm vrtání dle ČSN EN1092-1 | 2 | ks
1.20.12 | napojení odvzdušňovacího ventilu sestávající se z: 1ks - kulový kohout závitový G1" s ruční pákou R250D materiál: pochromovaná mosaz připojení: vnitřní závity 1ks - návarek přivařovací G1“, vnější závit, nerez 1ks - vsuvka se šestihranem nerez G1 ", vnější závit | 2 | kpl
1.20.13 | napojení tlakového senzoru sestávající se z: 1ks - kulový kohout závitový G1/2" s ruční pákou R250DS s vypouštěním materiál: pochromovaná mosaz připojení: vnitřní závity 1ks - návarek přivařovací G1/2“, vnější závit, nerez | 2 | kpl
1.20.14 | napojení potrubí ostřiku vodojemů sestávající se z: 2ks - kulový kohout závitový G2" s ruční pákou R250D materiál: pochromovaná mosaz připojení: vnitřní závity 4m - trubka nerez 60,3x2, mat. 1.4401 4ks - oblouk 90°, 60,3x2, mat. 1.4401 5ks - návarek přivařovací G2“, vnější závit, nerez 1.4571 2ks - šroubení s vnitřním závitem G2", nerez 1.4571 1ks - ohyb 90° s vnějšími závity G2", nerez 1.4571 2ks - vsuvka se šestihranem G2", nerez 1.4571 | 1 | kpl
1.20.15 | přírubový spoj nerez DN200 PN10 | 2 | kpl
1.20.16 | přírubový spoj nerez DN200 PN10 napojení na stavbu | 1 | kpl
1.20.17 | přírubový spoj nerez DN150 PN10 | 11 | kpl
1.20.18 | přírubový spoj nerez DN150 PN10 prodloužený | 2 | kpl
1.20.19 | přírubový spoj nerez DN65 PN40 | 2 | kpl
1.20.20 | kotvení čerpadla nerez, sestávající se z: 1ks - třmen z ploché oceli pro trubku pr. 220mm, nerez 1.4401 2m - profil U100x50x3, nerez 1.4401 2ks - patní deska 150x150x5 s 4-mi kotevními otvory pr.14mm, nerez 1.4401 8ks - kotva chemická M12 1m - závitová tyč M12, nerez | 4 | kpl
1.20.21 | konzola potrubí DN150 nerez, sestávající se z: 1ks - třmen z ploché oceli pro trubku pr. 154mm, nerez 1.4401 0,5m - profil U100x50x3, nerez 1.4401 1ks - patní deska 150x150x5 s 4-mi kotevními otvory pr.14mm, nerez 1.4401 4ks - kotva chemická M12 0,5m - závitová tyč M12, nerez | 7 | kpl
1.20.22 | podpěra potrubí DN150 nerez, sestávající se z: 1ks - třmen z ploché oceli pro trubku pr.154mm, nerez 1.4401 0,25m - profil U80x40x3, nerez 1.4401 0,2m - trubka DN40 (48,3x2), nerez 1.4401 1ks -patní deska 150x150x5 s 4-mi kotevními otvory pr.14, nerez 1.4401 4ks - kotva průvlečná M12, nerez | 3 | ks
1.20.23 | plech pro osazení stojanu 1ks - patní deska 700x700x5 se 4-mi kotevními otvory Ø14, nerez 1.4401 a s otvorem uprostřed 4ks - šroub M16x40 ,DIN 931, nerez A2 4ks - matice M16, DIN 934, nerez A4 4ks - kotva chemická M12 0,5m - závitová tyč M12, nerez | 2 | kpl
1.20.24 | Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - příprava DN 150 - 200 | 2 | sd
1.20.25 | Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN 150 - 200 | 25 | m
PD 5 | Lešení | [8 empty] | 0 | 0
1.51 | Lešení |  |  |  | kpl | 1 |  |  |  | 0 | 0 | R položka
1.51.4 | Montáž lešení řadové trubkové pracovní těžké, s podlahami, zatížení do 300kg/m2 do 10 m výšky | 12 | m2
1.51.5 | Lešení řadové trubkové pracovní těžké, příplatek za první a každý další den použití lešení do 10 m výšky | 120 | m2
1.51.6 | Demontáž lešení řadového trubkového těžkého, s podlahami, zatížení do 300kg/m2 | 12 | m2

## PS 02 Část elektroinst. a MaR
Pol. | Číslo | Název položky | Množství | Jednotka | Materiál |  | Montáž |  | Celková cena za položku
[5 empty] | Cena/ks | Celkem | Cena/ks | Celkem
|  | PS02 - Část elektroinstalace a MaR, CELKEM: |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Kabely
1 | 744 44-1400 | CYKY-J 4x25 | 20 | m |  | 0 |  | 0 | 0
2 | 746 41-3450 | Ukončení CYKY-J 4x25 | 2 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
3 | 744 44-1100 | CYKY-J 3x1,5 | 45 | m |  | 0 |  | 0 | 0
4 | 746 41-3150 | Ukončení CYKY-J 3x1,5 | 4 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
5 | 744 44-1100 | CYKY-J 4x1,5 | 80 | m |  | 0 |  | 0 | 0
6 | 746 41-3410 | Ukončení CYKY-J 4x1,5 | 4 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
7 | 744 44-1200 | CYKY-O 12x1,5 | 3 | m |  | 0 |  | 0 | 0
8 | 746 41-3630 | Ukončení CYKY-O 12x1,5 | 2 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
9 | 744 74-3521 | J-Y(ST)Y 1x2x0,8 | 30 | m |  | 0 |  | 0 | 0
10 | 746 41-3110 | Ukončení 1x2x0,8 | 2 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
11 | 744 74-3521 | J-Y(ST)Y 2x2x0,8 | 36 | m |  | 0 |  | 0 | 0
12 | 746 41-3410 | Ukončení 2x2x0,8 | 6 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
13 | 744 74-3521 | J-Y(ST)Y 5x2x0,8 | 6 | m |  | 0 |  | 0 | 0
14 | 746 41-3630 | Ukončení 5x2x0,8 | 4 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
15 | 744 74-1110 | JYTY-J 14x1 | 150 | m |  | 0 |  | 0 | 0
16 | 746 41-3650 | Ukončení JYTY-J 14x1 | 8 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
17 | 744 74-1110 | JYTY-J 7x1 | 70 | m |  | 0 |  | 0 | 0
18 | 746 41-3610 | Ukončení JYTY-J 7x1 | 4 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
19 | 744 74-1110 | JYTY-O 2x1 | 70 | m |  | 0 |  | 0 | 0
20 | 746 41-3110 | Ukončení JYTY-O 2x1 | 4 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
21 | 744 44-1300 | NYCWY 3x10/10 | 70 | m |  | 0 |  | 0 | 0
22 | 746 41-3430 | Ukončení NYCWY 3x10/10 | 4 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
23 | 746 41-3110 | Ukončení Subkabelu 2x1 | 2 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
24 | 746 41-3410 | Ukončení Subkabelu 4x2,5 | 2 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
25 | 745 90-1200 | Kabelový štítek kompletní vč. popisu | 48 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  | Kabelové trasy |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
26 | 743 55-2121 | Žárově pozinkovaný drátěný žlab 50/50 vč. nosníků, spojek, objímek, stojen a dalšího příslušenství | 6 | m |  | 0 |  | 0 | 0
27 | 743 55-2122 | Žárově pozinkovaný drátěný žlab 100/50 vč. nosníků, spojek, objímek, stojen a dalšího příslušenství | 6 | m |  | 0 |  | 0 | 0
28 | 743 11-1116 | Plastová tuhá trubka, nebo vkládací lišta do Ø32 vč. Příchytek, spojek a dalšího příslušenství | 9 | m |  | 0 |  | 0 | 0
29 | 743 11-2216 | Plastová ohebná trubka do Ø32 vč. Příchytek, spojek a dalšího příslušenství | 20 | m |  | 0 |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  | Uzemnění |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
30 |  | Objímkové svorky vč. Pásku pro pospojení technologických potrubí a zařízení | 6 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
31 | 744 24-1110 | CYA 6 ZŽ | 30 | m |  | 0 |  | 0 | 0
32 | 744 24-1110 | CYA 10 ZŽ | 10 | m |  | 0 |  | 0 | 0
33 | 744 24-1110 | CYA 16 ZŽ | 10 | m |  | 0 |  | 0 | 0
34 | 744 24-1130 | CYA 70 ZŽ | 30 | m |  | 0 |  | 0 | 0
35 | 746 21-1130 | Ukončení CYA 6 ZŽ | 20 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
36 | 746 21-1140 | Ukončení CYA 10 ZŽ | 6 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
37 | 746 21-1150 | Ukončení CYA 16 ZŽ | 6 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
38 | 746 21-1190 | Ukončení CYA 70 ZŽ | 10 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
39 | 743 41-4322 | Svorkovnice hlavního pospojení (Z780) | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  | Rozvaděče |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
40 |  | Rozvaděč RM04.1.1 | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
|  | -Nástěnná skříň 1000x1200x300 vč. příčníků, úchytů a uzamykatelné kliky |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | -1ks Přepěťová ochrana FLP-12,5 V/3 S |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | -1ks Přívodní jistič PL7-C63/3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | -6ks Jistič do 10A, jednofázový |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | -1kpl Temperace a ventilace rozvaděče vč. termostatů |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | -2ks Motorový spouštěč 1,6A |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | -2ks Reverzovaný stykač 6A |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | -2ks Pojistkový odpínač 32A |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | -2ks Frekvenční měnič 15kW, 31,7A (ATV630D15N4) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | -18ks Relé 230VAC |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | -2ks Převodník Pt100 na kontakt, napájení-230VAC |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | -Vývodky |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | -Svorky a podružný materiál vč. vodičů |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | -Výroba rozvaděče |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | -Bližší informace k rozvaděči jsou obsaženy ve schématu zapojení. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
41 |  | Doplnění rozvaděče RM04.1 | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
|  | -1ks Přívodní jistič PL7-C80/3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | -Vývodka |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | -Podružný materiál vč. vodičů |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | -Úprava rozvaděče na místě |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
42 |  | Rozvaděč RA04.03 | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
|  | -Nástěnná skříň 600x1200x300 vč. příčníků, úchytů a uzamykatelné kliky |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | -1kpl sestava vzdálených IO (8AI, 2AO, 16BI, 6BO, modul HART multiplexeru, komunikační modul s rozhraním Modbus TCP)-1kpl jistící část 230VAC |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | -1kpl přepěťové ochrany |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | -1kpl zdrojová část 24VDC vč. časového relé |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | -1kpl Swtiche |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | -1kpl 8-mi portový průmyslový switch Extreme Networks vč. SFP modulu a optický rozvaděč na DIN lištu-1kpl oddělovací relé pro výstupy |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | -Svorky a podružný materiál vč. vodičů |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | -Výroba rozvaděče |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | -Bližší informace k rozvaděči jsou obsaženy ve schématu zapojení. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Přechodové skříně, deblokační skříně |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
43 | 747 11-1113 | Přechodová skříň do 10 svorek vč. Vývodek v krytí IP 65 | 2 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
44 | 743 41-4323 | Deblokační skříň pro pohon v krytí IP65 | 4 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  | Polní instrumentace |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
45 |  | Snímač tlaku vč. Převodníku 4-20mA/IP68 10bar | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  | Ostatní náklady |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
58 |  | Veškeré přidružené náklady na realizace a předání díla vč. dopravy | 1 | kpl |  | 0 |  | 0 | 0
59 |  | Dielektrický koberec | 3 | m2 |  | 0 |  | 0 | 0
60 |  | Podružný materiál nerez (hmoždinky, vruty, šrouby, stahovací pásky, kabelová oka, řezné kotouče, vývodky k pohonům a polní instrumentaci atd.) | 1 | kpl |  | 0 | 0 | 0 | 0
0

## PS 03 Venkovní kabelové rozvody
Pol. | Číslo | Název položky | Množství | Jednotka | Materiál |  | Montáž |  | Celková cena za položku
[5 empty] | Cena/ks | Celkem | Cena/ks | Celkem
|  | PS03 - Venkovní kabelové rozvody CELKEM: |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Kabely
1 | 745 44-1160 | 1-AYKY 3x150+70 | 280 | m |  | 0 |  | 0 | 0
2 | 746 41-3350 | Ukončení 1-AYKY 3x150+70 | 2 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
3 | 745 44-1140 | Demontáž kabelu 1-AYKY 4x50 | 100 | m |  | 0 |  | 0 | 0
4 | 745 90-1200 | Kabelový štítek kompletní vč. popisu | 2 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  | Kabelové trasy |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
5 | 743 55-2121 | Žárově pozinkovaný drátěný žlab 50/50 vč. nosníků, spojek, objímek, stojen a dalšího příslušenství | 4 | m |  | 0 |  | 0 | 0
6 | 743 55-2122 | Žárově pozinkovaný drátěný žlab 100/50 vč. nosníků, spojek, objímek, stojen a dalšího příslušenství | 6 | m |  | 0 |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  | Zemní práce a zednické přípomoci |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
7 |  | Řízený protlak pod komunikací | 24 | m |  | 0 |  | 0 | 0
8 | 460 20-2433 | Hloubení kabelové rýhy 35x80 | 160 | m |  | 0 |  | 0 | 0
9 | 460 56-0433 | Zásyp kabelové rýhy 35x80 | 160 | m |  | 0 |  | 0 | 0
10 |  | Zakrytí zemní kabelové trasy pevnou plastovou deskou | 160 | m |  | 0 |  | 0 | 0
11 | 460 01-0016 | Vytyčení trasy | 160 | m |  | 0 |  | 0 | 0
12 | 460 42-1001 | Pískování kabelového lože včetně podsypu | 160 | m |  | 0 |  | 0 | 0
13 | 460 50-0001 | Urovnání a oddělení kabelů ve výkopu | 160 | m |  | 0 |  | 0 | 0
14 | 460 49-0011 | Výstražná PVC fólie | 160 | m |  | 0 |  | 0 | 0
15 | 460 49-0011 | Označení výkopu během práce | 160 | m |  | 0 |  | 0 | 0
16 |  | Prostupy zdí do Ø110 | 2 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
17 |  | Vodotěsné/prostorové utěsnění prostupů do 0,25m2 | 2 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
18 |  | Protipožární přepážky do 0,25m2 | 2 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
19 |  | Odvoz suti | 2 | t |  | 0 |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  | Uzemnění |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
20 | 743 61-2112 | Zemnící páska 30x4, 0,95 kg/m, FeZn | 50 | m(kg) |  | 0 |  | 0 | 0
21 | 743 62-1110 | Zemnící drát Ø 10 mm, 0,62 kg/m, FeZn | 10 | m(kg) |  | 0 |  | 0 | 0
22 | 743 62-2200 | Svorka páska-páska, FeZn | 6 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
23 | 743 62-2200 | Svorka páska-drát, FeZn | 4 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  | Rozvaděče |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
24 |  | Doplnění rozvaděče RH03 | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
|  | -3ks pojistková vložka 250A gG, PN2 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
|  | -Vyhotovení a úprava popisů vývodů na dveřích rozvaděče |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
|  | -Podružný materiál |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
|  | -Úprava rozvaděče na místě |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0
25 |  | Doplnění rozvaděče RD11 | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
|  | - Optická vana 1U, 12SC simplex, LC duplex, s adaptéry LC-LC SM |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | - Optická kazeta s ochranou svaru |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | - Optický pigtail LC/UPC |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | - Optický patchcord LC/UPC-LC/UPC Duplex 9/125 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | - SFP modul SFP-GE-LX, SM1310, 10KM |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Optická komunikace |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | 743 13-1218 | Chránička optického kabelu HDPE oranžová Ø40 | 160 | m |  | 0 |  | 0 | 0
27 | 743 13-1218 | Ohebná dvouplášťová korugovaná chránička do Ø40 | 140 | m |  | 0 |  | 0 | 0
28 |  | Mikrotrubička HDPE pro zafukování optického kabelu | 900 | m |  | 0 |  | 0 | 0
29 |  | Spojka šroubovací pro chráničky optického kabelu HDPE Ø40 | 4 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
30 |  | Optický kabel J/A-DQ(BN)H WBF, 8vl., 09/125 | 300 | m |  | 0 |  | 0 | 0
31 |  | Pig tail SC 09/125 | 16 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
32 |  | Spojka SC | 16 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
33 |  | Provedení sváru (spojení 2 optických vláken) | 16 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
34 |  | Měření FO vlákna MM | 8 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
35 |  | Kalibrace HDPE trubky | 300 | m |  | 0 |  | 0 | 0
36 |  | Natlakování a kontrola HDPE trubky | 300 | m |  | 0 |  | 0 | 0
37 |  | Zafouknutí optického kabelu | 300 | m |  | 0 |  | 0 | 0
38 |  | Nespecifikovaný pomocný materiál a práce | 1 | kpl |  | 0 |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  | Ostatní náklady |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
42 |  | Veškeré přidružené náklady na realizace a předání díla vč. dopravy | 1 | kpl |  | 0 |  | 0 | 0
43 |  | Podružný materiál nerez (hmoždinky, vruty, šrouby, stahovací pásky, kabelová oka, řezné kotouče, vývodky k pohonům a polní instrumentaci atd.) | 1 | kpl |  | 0 | 0 | 0 | 0
0

## SO 01 - Výtlačné potrubí
{b8438c4d-7e80-4132-9725-2b8473ccb95d}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Nahradní čerpání vody do provozního vodojemu
Objekt:
SO 01 - Výtlačné potrubí
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Želivka |  |  | Datum: | 15. 10. 2021
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Voda Želivka a.s. |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Nahradní čerpání vody do provozního vodojemu
Objekt:
SO 01 - Výtlačné potrubí
Místo: |  |  | Želivka |  |  | Datum: | 15. 10. 2021
Zadavatel: |  |  | Voda Želivka a.s. |  |  | Projektant:
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 1 - Zemní práce | [5 empty] | 0
| 4 - Vodorovné konstrukce | [5 empty] | 0
| 5 - Komunikace pozemní | [5 empty] | 0
| 8 - Trubní vedení | [5 empty] | 0
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | [5 empty] | 0
| 997 - Přesun sutě | [5 empty] | 0
| 998 - Přesun hmot | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Nahradní čerpání vody do provozního vodojemu
Objekt:
SO 01 - Výtlačné potrubí
Místo: |  |  | Želivka |  |  | Datum: | 15. 10. 2021
Zadavatel: |  |  | Voda Želivka a.s. |  |  | Projektant:
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 4.5418 |  | 0.2905 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 4.5418 |  | 0.2905 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 2.064 |  | 0.1785 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 113106021 | Rozebrání dlažeb a dílců při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně komunikací pro pěší s ložem z kameniva nebo živice a s výplní spár z betonových nebo kameninových dlaždic, desek nebo tvarovek | m2 | 0.7 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.255 | 0.1785 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1674999782
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/113106021 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 0,7*1 "šířka*délka žlabu |  | 0.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 0.7 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2 | K | 119001421 | Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to do 3 kabelů | m | 49.5 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | základní |  | 0 | 0.0369 | 1.8265 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1648451817
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/119001421 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 49,5" délka souběhu |  | 49.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 49.5 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
3 | K | 121151113 | Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm | m2 | 484 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -833614488
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/121151113 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 484 "plocha manipulačního pruhu |  | 484 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 484 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
4 | K | 129001101 | Příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy | m3 | 49.5 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 559073876
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/129001101 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 49,5*1*1 "délka úseku * šířka výkopu * hloubka |  | 49.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 49.5 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
5 | K | 132254204 | Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3 | m3 | 134.63 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1564848619
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/132254204 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 134,63 "celkový objem výkopku |  | 134.63 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 134.63 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
6 | K | 162351103 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m | m3 | 134.63 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1507252170
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162351103 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 134,63 "objem výkopku |  | 134.63 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 134.63 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
7 | K | 162751117 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m | m3 | 40.95 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1579778334
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162751117 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | odvoz zeminy 3 skupiny na skládku s poplatkem | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 78*1*(0,1+0,225+0,2) "přebytečný výkopek, dl. výkopu*š. výkopu* (podsyp+potrubí +obsyp) |  | 40.95 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 40.95 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
8 | K | 162751119 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m | m3 | 409.5 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1132795872
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162751119 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 40,95*10 |  | 409.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 409.5 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
9 | K | 151101101 | Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m | m2 | 268.32 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | základní |  | 0 | 0.00084 | 0.22539 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1181901474
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/151101101 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 1,72*78*2 "průměrná hloubka*délka*dvě stěny výkopu |  | 268.32 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 268.32 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
10 | K | 151101111 | Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m | m2 | 268.32 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 603549410
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/151101111 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 1,72*78*2 "průměrná hloubka*délka*dvě stěny výkopu |  | 268.32 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 268.32 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
11 | K | 171201231 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 | t | 98.28 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -114519333
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/171201231 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | odvoz zeminy 3 skupiny na skládku s poplatkem | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 78*1*(0,1+0,225+0,2) "přebytečný výkopek, dl. výkopu*š. výkopu* (podsyp+potrubí +obsyp) |  | 40.95 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 40.95 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 40,95*2,4 'Přepočtené koeficientem množství |  | 98.28 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
12 | K | 171251201 | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru | m3 | 134.63 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 719730453
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/171251201 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | zemina 3 skupiny | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 134,63 |  | 134.63 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 134.63 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
13 | K | 174151101 | Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách | m3 | 94.85 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 608595500
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/174151101 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | celkem vytěženo: | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | rýha | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 134,63 |  | 134.63 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | odpočet: | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | podsyp potrubí | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -78*1*0,1 |  | -7.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | obsyp potrubí | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -78*1*(0,11+0,3) |  | -31.98 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 94.85 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
14 | K | 175151101 | Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny | m3 | 37.85 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 365401743
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/175151101 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | PE D225 - 78 m´ | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 78*1*(0,225+0,3) |  | 40.95 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | odpočet potrubí: | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -3,14*0,225*0,225*0,25*78 |  | -3.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 37.85 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
15 | M | 58341341 | kamenivo drcené drobné frakce 0/4 | t | 70.023 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 56862581
| VV |  | 37,85*1,85 'Přepočtené koeficientem množství |  | 70.023 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
16 | K | 181351103 | Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm | m2 | 484 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 348581648
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/181351103 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 484 "plocha manipulačního pruhu |  | 484 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 484 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
17 | K | 181411121 | Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5 | m2 | 484 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 255965874
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/181411121 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 484 "plocha manipulačního pruhu |  | 484 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 484 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
18 | M | 00572100 | osivo jetelotráva intenzivní víceletá | kg | 12.1 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | základní |  | 0 | 0.001 | 0.0121 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1370944794
| VV |  | 484*0,025 'Přepočtené koeficientem množství |  | 12.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
19 | K | 181951111 | Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění | m2 | 484 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -855433066
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/181951111 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 484 "plocha manipulačního pruhu |  | 484 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 484 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
20 | K | 185804312 | Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2 | m3 | 14.52 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -830649988
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/185804312 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 3 x zalití v množství 10 l/m2 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3*484 "plocha manipulačního pruhu |  | 1452 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1452 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 1452*0,01 'Přepočtené koeficientem množství |  | 14.52 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
| D | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.134 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
21 | K | 451313511 | Podkladní vrstva z betonu prostého pod dlažbu se zvýšenými nároky na prostředí tl. do 100 mm | m2 | 0.7 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1462315885
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/451313511 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 0,7*1 "šířka*délka žlabu |  | 0.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 0.7 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
22 | M | 59227029 | žlabovka příkopová betonová | m | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | základní |  | 0 | 0.134 | 0.134 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1265296171
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
23 | K | 451572111 | Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm | m3 | 7.8 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 670070298
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/451572111 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 78*1*0,1 |  | 7.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 7.8 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 5 | Komunikace pozemní |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.24661 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
24 | K | 591141111 | Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici velkých z kamene, do lože z cementové malty | m2 | 0.4 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | základní |  | 0 | 0.19536 | 0.078144 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 47108074
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/591141111 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 0,4 "plocha dlažby kolem šoupátkového poklopu |  | 0.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 0.4 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
25 | M | 58381008 | kostka dlažební žula velká 15/17 | m2 | 0.404 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | základní |  | 0 | 0.417 | 0.16847 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1026506401
| VV |  | 0,4 "plocha dlažby kolem šoupátkového poklopu |  | 0.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 0.4 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 0,4*1,01 'Přepočtené koeficientem množství |  | 0.404 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
| D | 8 | Trubní vedení |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 2.0944 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
26 | M | 273225_R1 | vodotěsný prostup - svěrné EPDM těsnění do šachty (dodávka + montáž) průměr prostupu d 300 průměr potrubí De 225 | kpl | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00053 | 0.00106 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 875314808
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
27 | K | 850355121 | Výřez nebo výsek na potrubí z trub litinových tlakových nebo plastických hmot DN 200 | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -717758313
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/850355121 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 1 "AŠ3 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
28 | K | 871351222 | Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných elektrotvarovkou SDR 17/PN10 D 225 x 13,4 mm | m | 78 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1863111506
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/871351222 | [14 empty] | Online PSC | 2
29 | M | 28613544 | potrubí třívrstvé PE100 RC SDR17 225x13,4 dl 12m | m | 78 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | základní |  | 0 | 0.00903 | 0.70434 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -471676502
| VV |  | 78 "délka řadu |  | 78 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 78 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
30 | K | 857352122 | Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 200 | kus | 10 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | základní |  | 0 | 0.00301 | 0.0301 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1776521091
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/857352122 | [14 empty] | Online PSC | 2
31 | M | 40020022510 | spojka jištěná proti posunu hrdlo - příruba 200/225 | kus | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.01801 | 0.05403 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1176418959
| VV |  | 3 "výpis výkres D.1.1.3. |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
32 | M | 55253664 | příruba zaslepovací litinová vodovodní PN10/16 X-kus DN 200 | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | základní |  | 0 | 0.0114 | 0.0228 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1625983195
| VV |  | 2 "tlaková zkouška |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
33 | M | 42273001 | montážní vložka přírubová litinová DN 200 PN 10 | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | základní |  | 0 | 0.049 | 0.049 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2004010168
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
34 | M | 700219W | Příruba PP/ocel PN10/16 200 DN200 | kus | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0056 | 0.0224 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -576584680
| VV |  | 4" výpis výkres D1.1.3. |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
35 | M | 28653156 | nákružek lemový PE 100 SDR17 225mm | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | základní |  | 0 | 0.00223 | 0.00892 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1322440993
| VV |  | 4" výpis výkres D1.1.3. |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
36 | K | 857353131 | Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém odbočných na potrubí z trub hrdlových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě s integrovaným těsněním DN 200 | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -190957242
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/857353131 | [14 empty] | Online PSC | 2
37 | M | 55250790 | tvarovka přírubová s přírubovou odbočkou T-DN 200x200 PN10 TT | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | základní |  | 0 | 0.0495 | 0.0495 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -397927227
| VV |  | 1 "výpis výkres D.1.1.3. |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
38 | K | 877351102 | Montáž elektrospojka d225 | ks | 13 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 46592341
39 | M | 28615981 | Dodávka elektrospojka d225 | ks | 13 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1578333566
| VV |  | 13"výpis výkres D.1.1.3. |  | 13 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 13 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
40 | M | 192233517 | d225, PE100, SDR17, PN10, R = 1,5 x d, oblouk 30° bezešvý, na tupo, dlouhý | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1122827264
| VV |  | 2 "výpis výkres D.1.1.3. |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
41 | K | 891351112 | Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 200 | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | základní |  | 0 | 0.00301 | 0.00301 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1770065542
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/891351112 | [14 empty] | Online PSC | 2
42 | M | 950220000003 | SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ E2-1,35-1,8 200 (1,3-1,8m) | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.007 | 0.007 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 439420906
| VV |  | 1 "výpis výkres D.1.1.3 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
43 | M | 42221307 | šoupátko pitná voda litina GGG 50 krátká stavební dl PN10/16 DN 200x230mm | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | základní |  | 0 | 0.065 | 0.065 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1758658497
| VV |  | 1 "výpis výkres D.1.1.3. |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
44 | K | 899401112 | Osazení poklopů litinových šoupátkových | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | základní |  | 0 | 0.12303 | 0.12303 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1398277666
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/899401112 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
45 | M | 42291352 | poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení do terénu a do vozovky | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | základní |  | 0 | 0.0133 | 0.0133 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 435355828
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
46 | K | 892351111 | Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 150 nebo 200 | m | 78 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 308561695
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/892351111 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 78 "délka řadu |  | 78 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 78 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
47 | K | 892353122 | Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN 150 nebo 200 | m | 78 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -790257642
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/892353122 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 78 "délka řadu |  | 78 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 78 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
48 | K | 892372111 | Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300 | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | základní |  | 0 | 0.45937 | 0.91874 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1783693612
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/892372111 | [14 empty] | Online PSC | 2
49 | K | 899712111 | Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních řadech na zdivu | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | základní |  | 0 | 0.00031 | 0.00031 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 299900189
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/899712111 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
50 | K | 899721112 | Signalizační vodič na potrubí DN nad 150 mm | m | 81.9 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | základní |  | 0 | 0.0002 | 0.01638 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 156802288
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/899721112 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 78 "délka řadu |  | 78 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 78 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 78*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 81.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
51 | K | 899722112 | Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 25 cm | m | 78 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | základní |  | 0 | 7e-05 | 0.00546 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1339616881
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/899722112 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 78 "délka řadu |  | 78 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 78 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.002765 |  | 0.112 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
52 | K | 977151128 | Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 250 do 300 mm | m | 0.7 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | základní |  | 0 | 0.00395 | 0.002765 | 0.16 | 0.112 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -564228255
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/977151128 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 0,4+0,3 "tl. stěny dle výkresu D.1.2.4 |  | 0.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 0.7 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 997 | Přesun sutě |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
53 | K | 997221551 | Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km | t | 0.291 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2066543906
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221551 | [14 empty] | Online PSC | 2
54 | K | 997221559 | Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km | t | 5.82 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1626972328
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221559 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 0,291*20 |  | 5.82 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 5.82 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
55 | K | 997221561 | Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km | t | 0.291 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1311637763
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221561 | [14 empty] | Online PSC | 2
56 | K | 997221569 | Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km | t | 5.82 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1311418726
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221569 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 0,291*20 |  | 5.82 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 5.82 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
57 | K | 998276101 | Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m | t | 4.542 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1425475315
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998276101 | [14 empty] | Online PSC | 2

## SO 02 - Stavební úpravy
{6c780d36-6604-49b8-a4f2-4ff2cc47467c}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Nahradní čerpání vody do provozního vodojemu
Objekt:
SO 02 - Stavební úpravy
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Želivka |  |  | Datum: | 15. 10. 2021
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Voda Želivka a.s. |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Nahradní čerpání vody do provozního vodojemu
Objekt:
SO 02 - Stavební úpravy
Místo: |  |  | Želivka |  |  | Datum: | 15. 10. 2021
Zadavatel: |  |  | Voda Želivka a.s. |  |  | Projektant:
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 8 - Trubní vedení | [5 empty] | 0
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | [5 empty] | 0
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 767 - Konstrukce zámečnické | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Nahradní čerpání vody do provozního vodojemu
Objekt:
SO 02 - Stavební úpravy
Místo: |  |  | Želivka |  |  | Datum: | 15. 10. 2021
Zadavatel: |  |  | Voda Želivka a.s. |  |  | Projektant:
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.029612 |  | 0.44193 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.0046125 |  | 0.07115 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 8 | Trubní vedení |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.00159 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | M | 273225_R2 | vodotěsný prostup - svěrné EPDM těsnění do armaturní komory (dodávka + montáž) průměr prostupu d 225 průměr potrubí De 150 | kpl | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00053 | 0.00106 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 824587360
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2 | M | 273225_R3 | prostup stropní konstrukcí pro kabelové vedení (dodávka + montáž) průměr prostupu max. 52 mm | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00053 | 0.00053 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 149398558
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.0030225 |  | 0.07115 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
3 | K | 938_R01 | Čištění povrchu rámů poklopů | m | 24.56 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -734252421
| VV |  | 4*0,6*2 "rozměr poklopu*počet poklopů Z1 |  | 4.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,48*2+1,46*2)*2 "rozměr poklopu *počet poklopů Z2 |  | 15.76 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4*0,5*2 "rozměr poklopů*počet poklopů Z3 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 24.56 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
4 | K | 977151114 | Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 50 do 60 mm | m | 0.25 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | základní |  | 0 | 0.00105 | 0.0002625 | 0.0062 | 0.00155 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1751177313
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/977151114 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 0,25 "tl. stropu dle výkresu D.1.2.4 |  | 0.25 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 0.25 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
5 | K | 977151126 | Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 200 do 225 mm | m | 0.8 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | základní |  | 0 | 0.00345 | 0.00276 | 0.087 | 0.0696 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2069659636
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/977151126 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 0,4*2 "tl. stěny dle výkresu D.1.2.4 |  | 0.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 0.8 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.025 |  | 0.37078 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.025 |  | 0.37078 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
6 | K | 767_R01 | Kompozitní poklop se čtvercovým rámem pro otvor světlosti 600x600 m, zatížení B125, dodávka + montáž | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1102127832
| VV |  | poklop Z1 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
7 | K | 767_R02 | Kompozitní pochůzné zakrytí otvoru světlosti 1460x2480 m složené z pěti částí po max 1 m, vč. nosníků a stěnových úhleníků, zatížení B125, dodávka + montáž | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2073693122
| VV |  | poklop Z2 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
8 | K | 767_R03 | Kompozitní poklop se čtvercovým rámem pro otvor světlosti 500x500 m, zatížení B125, dodávka + montáž | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -681335459
| VV |  | poklop Z2 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
9 | K | 767995114 | Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 20 do 50 kg | kg | 500 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | základní |  | 0 | 5e-05 | 0.025 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -636024224
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/767995114 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 4*25 "počet poklopů * hmotnost poklopů Z1 a Z3 |  | 100 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*(5*40) "počet poklopů Z2*počet dílů*hmotnost dílu |  | 400 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 500 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
10 | K | 767996801 | Demontáž ostatních zámečnických konstrukcí o hmotnosti jednotlivých dílů rozebráním do 50 kg | kg | 370.784 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.37078 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 710501724
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/767996801 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 2*0,6*0,6*40 "počet*rozměr*hmotnost poklopů |  | 28.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*0,5*0,5*40"počet*rozměr*hmotnost poklopů |  | 20 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*1,56*2,58*40"počet*rozměr*hmotnost poklopů |  | 321.984 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 370.784 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
11 | K | 998767101 | Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m | t | 0.5 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -212436271
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998767101 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 0,5 |  | 0.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET