## Rekapitulace stavby
Export Komplet | [27 empty] | 2.0 | ZAMOK |  |  |  |  | False | False | {0d26e68c-fd3c-4194-bfb7-00734d6e7ef9}
[33 empty] | 0,01 | 21
[33 empty] | 0,01 | 15
|  | REKAPITULACE STAVBY | [17 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [11 empty] | Návod na vyplnění | 0,001
|  | Kód: |  |  |  |  | PI21003 | [24 empty] | Měnit lze pouze buňky se žlutým podbarvením! 1) na prvním listu Rekapitulace stavby vyplňte v sestavě a) Souhrnný list - údaje o Uchazeči (přenesou se do ostatních sestav i v jiných listech) b) Rekapitulace objektů - potřebné Ostatní náklady 2) na vybraných listech vyplňte v sestavě a) Krycí list - údaje o Uchazeči, pokud se liší od údajů o Uchazeči na Souhrnném listu (údaje se přenesou do ostatních sestav v daném listu) b) Rekapitulace rozpočtu - potřebné Ostatní náklady c) Celkové náklady za stavbu - ceny u položek - množství, pokud má žluté podbarvení - a v případě potřeby poznámku (ta je ve skrytém sloupci) | 0,01
|  | Stavba: |  |  |  |  | Stavební elektroinstalace v AKO1 VDJ Jesenice I | [25 empty] | 0,01
|  | KSO: | [13 empty] | CC-CZ: | [16 empty] | 0,01
|  | Místo: |  |  |  |  | VDJ Jesenice 1, Vestecká 151, 252 50 Vestec | [8 empty] | Datum: |  | 30. 11. 2023 | [14 empty] | 0,01
|  | CZ-CPV: |  |  |  |  | 45232150-8 | [8 empty] | CZ-CPA: |  | 42.21.23 | [14 empty] | 0,01
|  | Zadavatel: | [13 empty] | IČ: |  | 26496224 | [14 empty] | 0,01
|  |  | Voda Želivka a.s. | [12 empty] | DIČ: |  | CZ26496224 | [14 empty] | 0,01
0,01
|  | Uchazeč: | [13 empty] | IČ: |  | Vyplň údaj | [14 empty] | 0,01
|  |  | Vyplň údaj | [12 empty] | DIČ: |  | Vyplň údaj | [14 empty] | 0,01
False
|  | Projektant: | [13 empty] | IČ: |  | 40755517 | [14 empty] | False
|  |  | MPC System, společnost s r.o. | [12 empty] | DIČ: |  | CZ40755517 | [14 empty] | True
0,01
|  | Zpracovatel: | [13 empty] | IČ: | [16 empty] | 0,01
|  |  | Ing. Karel Řeháček | [12 empty] | DIČ: | [16 empty] | True
Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky. Projektant upozorňuje, že cena v KR je platná k datu vydání dokumnentace. Projektant upozorňuje, že ceníkové ceny dle sazebníku URS nemusí odpovídat cenám obvyklím v místě realizace stavby a reálná hodnota se může být vyšší než uvádí KR. Je-li v názvu položky v kontrolním rozpočtu nebo v soupisu prací uvedena v kolonce „Popis“ obchodní značka jakéhokoliv materiálu, výrobku nebo technologie, má tento název pouze informativní charakter. Pro ocenění a následně pro realizaci je možné použít i jiný materiál, výrobek nebo technologii, se srovnatelnými nebo lepšími užitnými vlastnostmi, které odpovídají požadavkům dokumentace. Přesná specifikace materiálu a prací je uvedena v zadávací dokumentaci, která tvoří nedílnou součást rozpočtu. Specifikace materiálů a postupu prací, která je uvedena v technických zprávách, soupisech prací či jinde v zadávací dokumentaci má přednost před popisem položky v rozpočtu (Položky URS nemusí vždy přesně odpovídat požadovanému provedení)
|  | Cena bez DPH | [13 empty] | 0
[8 empty] | Sazba daně |  |  | Základ daně |  |  |  |  | Výše daně
|  | DPH |  | základní |  |  |  | 21% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | snížená |  |  |  | 15% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | zákl. přenesená |  |  |  | 21% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | sníž. přenesená |  |  |  | 15% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | nulová |  |  |  | 0% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | Cena s DPH | [6 empty] | v |  |  | CZK |  |  |  | 0
|  | Projektant | [11 empty] | Zpracovatel
|  | Datum a podpis: | [7 empty] | Razítko |  |  |  | Datum a podpis: |  |  | Razítko
|  | Objednavatel | [11 empty] | Uchazeč
|  | Datum a podpis: | [7 empty] | Razítko |  |  |  | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
| Kód: | [6 empty] | PI21003
| Stavba: | [6 empty] | Stavební elektroinstalace v AKO1 VDJ Jesenice I
| Místo: | [6 empty] | VDJ Jesenice 1, Vestecká 151, 252 50 Vestec | [6 empty] | Datum: |  | 30. 11. 2023
| Zadavatel: | [6 empty] | Voda Želivka a.s. | [6 empty] | Projektant: |  | MPC System, společnost s r.o. |  |  | Informatívní údaje z listů zakázek
| Uchazeč: | [13 empty] | Zpracovatel: |  | Ing. Karel Řeháček
| Kód |  |  |  | Popis | [7 empty] | Cena bez DPH [CZK] |  |  |  |  | Cena s DPH [CZK] | Typ | z toho Ostat. náklady [CZK] | DPH [CZK] | Normohodiny [h] | DPH základní [CZK] | DPH snížená [CZK] | DPH základní přenesená [CZK] | DPH snížená přenesená [CZK] | Základna DPH základní | Základna DPH snížená | Základna DPH zákl. přenesená | Základna DPH sníž. přenesená | Základna DPH nulová
| Náklady z rozpočtů | [11 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | D | 0 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {0d26e68c-fd3c-4194-bfb7-00734d6e7ef9} | {00000000-0000-0000-0000-000000000000}
|  | SO01 |  |  |  | Stavebně technické řešení | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | D | 1 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {23137e75-6a2c-404e-9245-d0fa35549849} | {0d26e68c-fd3c-4194-bfb7-00734d6e7ef9} | 2
/ |  |  | SO01.1 |  |  |  | Sanace a stavební úpravy | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | IMPORT | {46d21c29-aa09-48cf-9d4b-ea8ab82e5c1c} | {23137e75-6a2c-404e-9245-d0fa35549849}
/ |  |  | SO01.2 |  |  |  | Úprava potrubních rozvodů | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | IMPORT | {86961a2d-049c-4531-b08f-6bb912cd13ee} | {23137e75-6a2c-404e-9245-d0fa35549849}
/ |  |  | VRN1 |  |  |  | Vedlejší rozpočtové náklady - SO01 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | IMPORT | {28fbb0ee-2968-41a3-85e9-c1743f18852f} | {23137e75-6a2c-404e-9245-d0fa35549849}
/ |  |  | ON1 |  |  |  | Ostatní náklady - SO01 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | IMPORT | {bfbd9c49-5adc-45b0-8595-a7c25713fc54} | {23137e75-6a2c-404e-9245-d0fa35549849}
|  | SO02 |  |  |  | Výměna stavební elektroinstalace | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | D | 1 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {b013a8b2-a602-4c1b-956a-899bbba9e775} | {0d26e68c-fd3c-4194-bfb7-00734d6e7ef9} | 2
/ |  |  | SO02.1 |  |  |  | Elektrotechnická část | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | IMPORT | {f3e9daf9-bc56-4bbe-b8e3-6669b29f5da3} | {b013a8b2-a602-4c1b-956a-899bbba9e775}
/ |  |  | SO02.2 |  |  |  | Stavební část | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | IMPORT | {6ca90575-7c97-4085-8f4d-51e0709eb2eb} | {b013a8b2-a602-4c1b-956a-899bbba9e775}
/ |  |  | VRN2 |  |  |  | Vedlejší rozpočtové náklady - SO02 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | IMPORT | {de8e5a71-99d1-44db-82e7-0c3a2b100ec0} | {b013a8b2-a602-4c1b-956a-899bbba9e775}
/ |  |  | ON2 |  |  |  | Ostatní náklady - SO02 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | IMPORT | {41f7243d-913b-4665-881c-d7e86f5cdda4} | {b013a8b2-a602-4c1b-956a-899bbba9e775}

## SO01.1 - Sanace a stavebn...
[18 empty] | {46d21c29-aa09-48cf-9d4b-ea8ab82e5c1c} | [5 empty] | b_podlahy | Vybourání betonové mazaniny podlahy armaturní kmory tl.100-200mm | m3 | 39,192 | 2
[18 empty] | 2 | [5 empty] | S01strop | plocha spodního líce stropní desky a podesty dle předepsaného technolog. postupu | m2 | 349,01 | 2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False | [5 empty] | S01steny | plocha vnitřních obvodových železobetonových stěn vč. pojezdové dráhy a sloupů dle předepsaného tech | m2 | 468,2 | 2
[24 empty] | S02jimka | plocha odpadní jímky ze železobetonu dle předepsaného technolog. postupu | m2 | 14,211 | 2
| Stavba: | [22 empty] | ZB01blok | plocha železobetonových podpěrných bloků dle předepsaného technolog. postupu | m2 | 21,855 | 2
|  | Stavební elektroinstalace v AKO1 VDJ Jesenice I | [21 empty] | Mpodlaha | objem betonové mazaniny | m3 | 23,726 | 2
| Objekt: | [22 empty] | S03 | zděné vnitřní stěny | m2 | 139,143 | 2
|  | SO01 - Stavebně technické řešení | [21 empty] | Sroz | výmalba rozvodny | m2 | 124,745 | 2
| Soupis: | [22 empty] | Svyztuz | plocha vysekání betonu obnažené výztuže | m2 | 141,356 | 2
|  | SO01.1 - Sanace a stavební úpravy | [21 empty] | delkatrhlin | délka trhlin nad 4mm | m | 8,4 | 2
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | VDJ Jesenice 1, Vestecká 151, 252 50 Vestec |  |  | Datum: | 30. 11. 2023
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | 26496224
|  | Voda Želivka a.s. |  |  |  | DIČ: | CZ26496224
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 40755517
|  | MPC System, společnost s r.o. |  |  |  | DIČ: | CZ40755517
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Ing. Karel Řeháček |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky. Projektant upozorňuje, že cena v KR je platná k datu vydání dokumnentace. Projektant upozorňuje, že ceníkové ceny dle sazebníku URS nemusí odpovídat cenám obvyklím v místě realizace stavby a reálná hodnota se může být vyšší než uvádí KR. Je-li v názvu položky v kontrolním rozpočtu nebo v soupisu prací uvedena v kolonce „Popis“ obchodní značka jakéhokoliv materiálu, výrobku nebo technologie, má tento název pouze informativní charakter. Pro ocenění a následně pro realizaci je možné použít i jiný materiál, výrobek nebo technologii, se srovnatelnými nebo lepšími užitnými vlastnostmi, které odpovídají požadavkům dokumentace. Přesná specifikace materiálu a prací je uvedena v zadávací dokumentaci, která tvoří nedílnou součást rozpočtu. Specifikace materiálů a postupu prací, která je uvedena v technických zprávách, soupisech prací či jinde v zadávací dokumentaci má přednost před popisem položky v rozpočtu (Položky URS nemusí vždy přesně odpovídat požadovanému provedení)
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Stavební elektroinstalace v AKO1 VDJ Jesenice I
Objekt:
SO01 - Stavebně technické řešení
Soupis:
SO01.1 - Sanace a stavební úpravy
Místo: |  |  | VDJ Jesenice 1, Vestecká 151, 252 50 Vestec |  |  | Datum: | 30. 11. 2023
Zadavatel: |  |  | Voda Želivka a.s. |  |  | Projektant: | MPC System, společnost s r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Ing. Karel Řeháček
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| HSV - HSV | [5 empty] | 0
| D1 - Bourací práce, demontáže | [5 empty] | 0
| D2 - Sanace podzemního objektu armaturní šachty | [5 empty] | 0
| D3 - Stavebně přípomocné práce - armaturní komora | [5 empty] | 0
| D4 - Zámečnické konstrukce | [5 empty] | 0
| D5 - Stavební úpravy rozvodny elektro | [5 empty] | 0
| D6 - Obnova vnitřní kanalizace a dešťových svodů armaturní komory | [5 empty] | 0
| D7 - Ostatní práce a dodávky | [5 empty] | 0
| 998 - Přesun hmot | [5 empty] | 0
| 997 - Přesun sutě | [5 empty] | 0
| 997-s - Skládkovné | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Stavební elektroinstalace v AKO1 VDJ Jesenice I
Objekt:
SO01 - Stavebně technické řešení
Soupis:
SO01.1 - Sanace a stavební úpravy
Místo: |  |  | VDJ Jesenice 1, Vestecká 151, 252 50 Vestec |  |  | Datum: | 30. 11. 2023
Zadavatel: |  |  | Voda Želivka a.s. |  |  | Projektant: | MPC System, společnost s r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Ing. Karel Řeháček
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 183.1967 |  | 279.2032 |  | D | -1 | [15 empty] | 0
| D | HSV | HSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 183.1967 |  | 279.2032 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
| D | D1 | Bourací práce, demontáže |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.48757 |  | 141.8618 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
1 | K | 966071121R | Demontáž a vybourání ocelových kcí hmotnosti do 5 t z profilů hmotnosti přes 13 do 30 kg/m | m | 28.75 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 28.75 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -53739974
| VV |  | B02 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Demontáž a vybourání stávajících krycích ocelových plechů š. 200 mm a ocelových odpadních kanálků 200 x 100 mm | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,8+1,15*2+2,4+16,65+3,6 |  | 28.75 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
2 | K | 966071131R | Demontáž ocelových kcí hmotnosti do 5 t z profilů hmotnosti přes 30 kg/m vč. šetrné odříznutí od potrubí, zabroušení svarů | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1953469449
| VV |  | B01 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Demontáž stávajícího rámu (podpěry) z profilu U200, šetrné odříznutí od potrubí, zabroušení svarů | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
3 | K | 733120819R | Demontáž potrubí ocelového hladkého D přes 38 do 60,3 vč. izolací a uchycení | m | 30.656 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 5.2e-05 | 0.0015941 | 0.00473 | 0.145 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2037166111
| VV |  | B03 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Demontáž stávajících ocelových rozvodů ÚT DN50 vč. izolací a uchycení | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*(3,115+1,5+5,251+5,462) |  | 30.656 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
4 | K | 722110825 | Demontáž potrubí litinového hrdlového DN přes 80 do 125 vč. uchycení | kus | 27.61 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.10316 | 2.8482 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -330885640
| VV |  | D04 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Demontáž stávajících litinových a PVC rozvodů vnitřní kanalizace DN150/100 vč. uchycení | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (8,2+3,2+2,3+3*1+3+2+3,4)*1,1 |  | 27.61 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
5 | K | 767996701 | Demontáž atypických zámečnických konstrukcí řezáním hm jednotlivých dílů do 50 kg | kg | 7560 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 7.56 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2124924476
| VV |  | B05 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Demontáž stávajících ocelových obslužných plošin, vč. schodišť, žebříků a podpěrných konstrukcí | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1*(6,2+8,2+4,6+3,2+3+3+1,2+2,2+3,2) = 38,2 m2 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 38,2*100 |  | 3820 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | B09 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Demontáž ocelového poklopu 800x650, vč. vybourání rámu (rozvodna elektro) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*141 |  | 282 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | B10 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Demontáž rámu rozvaděče vč. demontáže příslušných ocelových poklopů (rozvodna elektro) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 510 |  | 510 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | B12 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Demontáž ocelového žebříku a rámu (odpadní jímka) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 250 |  | 250 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | B13 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Demontáž ocelových podpěr (potrubí obtoku DN1000) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*599 |  | 1198 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | B15 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Demontáž umyvadla odběru vzorků vč. přívodního a odpadního potrubí | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 250 |  | 250 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Demontáž všech nevyužitých konzol, podpěr, uližení, a dalších konsturkcí | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1250 |  | 1250 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 7560 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
6 | K | 977151142 | Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 800 do 850 mm | ks | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0.0088 | 0.0352 | 1.25 | 5 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1936870373
| VV |  | B06 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Vybourání ocelového potrubí DN600 ze železobetonových konstrukcí, výška betonu 0,3 m | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
7 | K | 965042141 | Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2 | m3 | 39.192 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 86.2224 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1429549057
| VV |  | B07 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Vybourání betonové mazaniny podlahy armaturní kmory tl.100-200mm | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | b_podlahy | 0,15*(10,9*19,7+5,7*4)*1,1 |  | 39.192 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
8 | K | 965049111 | Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání mazanin se v podzemních objektech | m3 | 39.192 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.044 | 1.7244 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1572627168
| VV |  | b_podlahy |  | 39.192 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
9 | K | 965049111R | Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání mazanin ve stížených podmínkách (pod potrubím) | m3 | 11.758 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.044 | 0.51735 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 109109724
| VV |  | b_podlahy*0,3 |  | 11.758 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
10 | K | 962052210 | Bourání zdiva nadzákladového ze ŽB do 1 m3 | m3 | 2.226 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 5.3424 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1115651546
| VV |  | B08 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Vybourání stávajících podpěrných železobetonových bloků | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4*(1*0,4*0,65)+1*(2*1*0,485)+8*(0,3*0,3*0,3) |  | 2.226 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
11 | K | 776201812 | Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou ručně | m2 | 5.3 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0.0159 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 742772599
| VV |  | B11 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Odstranění podlahové krytiny z PVC vč. dřevěného záklopu, začištění povrchu podlahy (rozvodna elektro) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | droz | 5,3 |  | 5.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
12 | K | 961044111 | Bourání základů z betonu prostého | m3 | 1.368 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.736 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1866862846
| VV |  | B16 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Vybourání pracovního prostoru pro umožnění přivaření a montáže nového odpadního potrubí do hl. 0,24m | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,7*1+0,5*0,5)*0,24 |  | 0.708 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | B17 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Proříznutí a vybourání drážky š.200mm do hl.200mm pro nový odvodňovací žlab | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 22*0,2*0,15 |  | 0.66 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1.368 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
13 | K | 634911154 | Řezání dilatačních spár š 40 mm hl přes 50 do 80 mm v čerstvé betonové mazanině | m | 44 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 7.176e-05 | 0.0031574 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -701474472
| VV |  | B17 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Proříznutí a vybourání drážky š.200mm do hl.200mm pro nový odvodňovací žlab | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 22*2 |  | 44 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
14 | K | DR1 | Zabezpečení zakrytím potrubí armatur a tvarovek proti poškození před zahájením sanačních prací | m2 | 406.927 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0011 | 0.44762 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1855560825
| VV |  | DN1200 (pitná voda) vč. odboček - 12+12+5,4+4,4 = 33,8 m | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | DN1000 (obtok) - 8,9+2,8 = 11,7 m | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | DN800 (odpad) vč. obtoku - 3,4 m | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | DN400 (zavzdušnění - nerez) - 25,6+20,6 = 46,2 m | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | DN300 (zavzdušnení - ocel) - 27,4 m | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | DN200 (obtoky pitné vody) - 3,2+3,2+1,1+1,1 = 8,6 m | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | DN100 (obtok obtoku) - 3 m | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | pi*(1,202*33,8+1,02*11,7+0,83*3,4+0,43*46,2+0,324*27,4+0,219*8,6+0,114*3)*1,5 |  | 406.927 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | D2 | Sanace podzemního objektu armaturní šachty |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 89.7024 |  | 117.031 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
15 | K | SR1 | Prohlídka metodou akustického trasování - žb. konstrukce stropu, stěn a odpadní jímky | m2 | 853.276 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -844353465
| VV |  | Plocha S01 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Vstupní podesta + průvlak - 5,11*5,7 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Dolní podesta - 1,16*5,7 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Stropní konstrukce + průvlaky - 10,9*(6,7+14,6+2,43)*1,1(koef. průvlaky) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Stropní konstrukce nad vstupní podestou - 4,03*5,7*1,1(koef. průvlaky) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Překlad vstupních vrat - 0,87*4 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | S01strop | 5,11*5,7+1,16*5,7+10,9*(6,7+14,6+2,43)*1,1+4,03*5,7*1,1+0,87*4 |  | 349.01 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | plocha S02 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Spodní obvod místnosti - 70,32*5,5 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Jeřábové dráhy - 2,4*14 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Horní stěna vodojemu - 2,8*14 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Sloup - 4*0,45*4,8 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | S01steny | 70,32*5,5+2,4*14+2,8*14+4*0,45*4,8 |  | 468.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | plocha S02 - odpadní jímka | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | S02jimka | 0,17*4*(2*0,3+0,4*0,6)+2*6,82 |  | 14.211 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | železobetonových podpěrných bloků dle předepsaného technolog. postupu | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | ZB01blok | ((2*0,781+2*0,296)*0,4+2*2,88*0,66+4,48*0,7+2,88*0,595+2*(2*0,708+2*1,062)*0,8)*1,2*1,2 |  | 21.855 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 853.276 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
16 | K | 985111211 | Odsekání betonu stěn tl do 80 mm | m2 | 49.006 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.188 | 9.2131 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 703713271
| VV |  | Odstranění nalezených nesoudržných vrstev žb. konstrukcí předpoklad do 1 m3 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | předpoklad od 0% do 10% | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | S01steny*0,1 |  | 46.82 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ZB01blok*0,1 |  | 2.186 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 49.006 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
17 | K | 985111221 | Odsekání betonu líce kleneb a podhledů tl do 80 mm | m2 | 36.322 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.188 | 6.8285 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1360822575
| VV |  | Odstranění nalezených nesoudržných vrstev žb. konstrukcí předpoklad do 1 m3 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | předpoklad od 0 do 10% | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | S01strop*0,1 |  | 34.901 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | S02jimka*0,1 |  | 1.421 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 36.322 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 1 | ROZPOCET
18 | K | 985111291 | Příplatek k odsekání omítek a betonu za práci ve stížených podmínkách | m2 | 85.328 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -819340210
19 | K | 985111292 | Příplatek k odsekání omítek a betonu za plochu do 10 m2 jednotlivě | m2 | 85.328 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 308942741
20 | K | 985112113 | Odsekání degradovaného betonu stěn tl přes 30 do 50 mm | m2 | 24.503 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 2.6953 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1368391619
| VV |  | předpoklad od 0% do 5% | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | S01steny*0,05 |  | 23.41 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ZB01blok*0,05 |  | 1.093 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 24.503 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
21 | K | 985112122 | Odsekání degradovaného betonu líce kleneb a podhledů tl přes 10 do 30 mm | m2 | 39 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.066 | 2.574 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -102557328
| VV |  | degradovaný beton dle průzkumů | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3+2+21+2+2)*1,3 |  | 39 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
22 | K | 985112123 | Odsekání degradovaného betonu líce kleneb a podhledů tl přes 30 do 50 mm | m2 | 12.35 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 1.3585 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1891287536
| VV |  | degradovaný beton dle průzkumů | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2+3+1,5+3)*1,3 |  | 12.35 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 12.35 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
23 | K | 985112192 | Příplatek k odsekání degradovaného betonu za práci v náročních podmínkách | m2 | 75.853 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1914076452
24 | K | 985112193 | Příplatek k odsekání degradovaného betonu za plochu do 10 m2 jednotlivě | m2 | 75.853 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1943265186
25 | K | 985121122 | Tryskání degradovaného betonu stěn a rubu kleneb vodou pod tlakem přes 300 do 1250 barů | m2 | 490.055 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 34.3039 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1084031141
| VV |  | ZB01blok |  | 21.855 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | S01steny |  | 468.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 490.055 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
26 | K | 985121222 | Tryskání degradovaného betonu líce kleneb vodou pod tlakem přes 300 do 1250 barů | m2 | 363.221 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 25.4255 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1879583463
| VV |  | S01strop |  | 349.01 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | S02jimka |  | 14.211 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 363.221 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
27 | K | 985121911 | Příplatek k tryskání degradovaného betonu za práci ve stísněném prostoru | m2 | 853.276 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1329535457
| VV |  | ZB01blok |  | 21.855 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | S02jimka |  | 14.211 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | S01strop |  | 349.01 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | S01steny |  | 468.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 853.276 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
28 | K | 985111222 | Odsekání betonu líce kleneb a podhledů tl přes 80 do 100 mm | m2 | 141.356 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.245 | 34.6322 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1584653915
| VV |  | dle průzkumů + 10% | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (5+4+61+8+3)*1,1 |  | 89.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | výztuž odhalená při tryskání od 0 do 1m na m2 plochy | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (S01strop+S01steny+S02jimka+ZB01blok) |  | 853.276 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 942.376 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | šířka vysekané spáry | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | do 15cm | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | Svyztuz | 942,376*0,15 |  | 141.356 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
29 | K | 789121153R | Čištění ručním nářadím ocelových konstrukcí třídy I stupeň přípravy St 2 stupeň zrezivění D | m2 | 118.422 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1188832172
| VV |  | dle průzkumů + 10% | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (5+4+61+8+3)*1,1 |  | 89.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | výztuž odhalená při tryskání od 0 do 1m na m2 plochy | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (S01strop+S01steny+S02jimka+ZB01blok) |  | 853.276 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 942.376 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 942,376*(2*pi*0,02) |  | 118.422 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
30 | K | 789121240 | Odmaštění ocelových konstrukcí třídy I | m2 | 118.422 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0.000157 | 0.018592 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1778337978
| VV |  | dle průzkumů + 10% | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (5+4+61+8+3)*1,1 |  | 89.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | výztuž odhalená při tryskání od 0 do 1m na m2 plochy | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (S01strop+S01steny+S02jimka+ZB01blok) |  | 853.276 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 942.376 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 942,376*(2*pi*0,02) |  | 118.422 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
31 | K | 985321211 | Ochranný nátěr výztuže stěn, líce kleneb a podhledů 1 vrstva | m2 | 236.845 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0.00099 | 0.23448 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1448593839
| VV |  | pasivace výztuže v dvou vrstvách inhibitorem koroze | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | dle průzkumů + 10% | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (5+4+61+8+3)*1,1 |  | 89.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | výztuž odhalená při tryskání od 0 do 1m na m2 plochy | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (S01strop+S01steny+S02jimka+ZB01blok) |  | 853.276 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 942.376 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (942,376*(2*pi*0,02))*2 |  | 236.845 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
32 | K | 985141112 | Vyčištění trhlin a dutin ve zdivu š do 30 mm hl přes 150 do 300 mm | m | 8.4 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1453738339
| VV |  | dle průzkumu +20% | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | delkatrhlin | (3+4)*1,2 |  | 8.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
33 | K | 985141911 | Příplatek k vyčištění trhlin nebo dutin za práce ve stísněném prostoru | m | 8.4 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1147163889
| VV |  | delkatrhlin |  | 8.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
34 | K | 985422323R | Tlakový injektáž trhlin š. nad 0,4 mm na vnitřním líci obvod. ŽB stěn, vč. dodávky PU materiálu | m | 8.4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00639 | 0.053676 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -393402195
| VV |  | Tlaková injektáž trhlin nad 4mm na vnitřním líci obvodových žb. stěn | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | delkatrhlin |  | 8.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
35 | K | 985141912 | Příplatek k vyčištění trhlin nebo dutin za délku do 2 m jednotlivě | m | 14.4 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1485292956
| VV |  | dle průzkumu +20% | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3+5+4)*1,2 |  | 14.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
36 | K | 985131411 | Vysušení ploch stěn, rubu kleneb a podlah stlačeným vzduchem | m2 | 490.055 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1743633511
| VV |  | ZB01blok |  | 21.855 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | S01steny |  | 468.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 490.055 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
37 | K | 985132411 | Vysušení ploch líce kleneb a podhledů stlačeným vzduchem | m2 | 363.221 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 564616875
| VV |  | S01strop |  | 349.01 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | S02jimka |  | 14.211 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 363.221 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
38 | K | 985323212 | Spojovací můstek reprofilovaného betonu | m2 | 141.356 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0.003 | 0.42407 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1681570305
| VV |  | reprofilace - obnažená výztuž | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | svyztuz |  | 141.356 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
39 | K | 985323912 | Příplatek k cenám spojovacího můstku za plochu do 10 m2 jednotlivě | m2 | 141.356 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1414589741
| VV |  | reprofilace - obnažená výztuž | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | svyztuz |  | 141.356 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
40 | K | 985323911 | Příplatek k cenám spojovacího můstku za práci v náročních podmínkách | m2 | 141.356 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 786298518
| VV |  | reprofilace - obnažená výztuž | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | svyztuz |  | 141.356 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
41 | K | 985311220 | Reprofilace líce kleneb a podhledů cementovou sanační maltou tl přes 90 do 100 mm - výztuž | m2 | 141.356 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0.21102 | 29.8289 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 441127403
| VV |  | reprofilace - obnažená výztuž | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | svyztuz |  | 141.356 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
42 | K | 985311911 | Příplatek při reprofilaci sanační maltou za práci v náročných podmínkách | m2 | 141.356 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2008632521
| VV |  | reprofilace - obnažená výztuž | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | svyztuz |  | 141.356 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
43 | K | 985311912 | Příplatek při reprofilaci sanační maltou za plochu do 10 m2 jednotlivě | m2 | 141.356 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 584825170
| VV |  | reprofilace - obnažená výztuž | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | svyztuz |  | 141.356 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
44 | K | 985311113 | Reprofilace stěn cementovou sanační maltou tl přes 20 do 30 mm | m2 | 490.055 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0.06043 | 29.614 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1234769416
| VV |  | celoplošná sanace | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ZB01blok |  | 21.855 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | S01steny |  | 468.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 490.055 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
45 | K | 985311213 | Reprofilace líce kleneb a podhledů cementovou sanační maltou tl přes 20 do 30 mm | m2 | 363.221 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0.0733 | 26.6241 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -86095724
| VV |  | celoplošná sanace | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | S01strop |  | 349.01 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | S02jimka |  | 14.211 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 363.221 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
46 | K | 985323212 | Spojovací můstek reprofilovaného betonu | m2 | 853.276 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0.003 | 2.5598 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1211707968
| VV |  | celoplošná sanace | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ZB01blok |  | 21.855 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | S02jimka |  | 14.211 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | S01strop |  | 349.01 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | S01steny |  | 468.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 853.276 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
47 | K | 985323911 | Příplatek k cenám spojovacího můstku za práci v náročních podmínkách | m2 | 853.276 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -989072427
| VV |  | celoplošná sanace | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ZB01blok |  | 21.855 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | S02jimka |  | 14.211 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | S01strop |  | 349.01 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | S01steny |  | 468.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 853.276 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
48 | K | 985324112 | dvojitý nátěr jednosložkovým nízkoviskózním migrujícím inhibitorem koroze na bázi silanů | m2 | 853.276 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0.000404 | 0.34472 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1565719959
| VV |  | ZB01blok |  | 21.855 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | S02jimka |  | 14.211 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | S01strop |  | 349.01 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | S01steny |  | 468.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 853.276 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
49 | K | SR3 | cementová hydroizolační stěrka odpadní jímky | m3 | 14.211 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1563938285
| VV |  | S02jimka |  | 14.211 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | D3 | Stavebně přípomocné práce - armaturní komora |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 88.2722 |  | 20.253 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
50 | K | 935923216 | Osazení vpusti pro odvodňovací žlab betonový nebo polymerbetonový s krycím roštem šířky do 200 mm | kus | 58 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0.27205 | 15.7788 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2107915436
| VV |  | 5,39+22,2=27,59 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 23*2+6*2 |  | 58 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
51 | M | 59223070 | odtokový žlab z polymerbetonová s nerezovým roštem 500x135 | kus | 58 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0.027 | 1.566 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -560150837
| VV |  | 5,39+22,2=27,59 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 23*2+6*2 |  | 58 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
52 | K | 411388531R | Zabetonování otvorů pl do 1 m2 ve stropech C25/30 | m3 | 0.621 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 2.6269 | 1.6313 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -461404125
| VV |  | Zabetonování prostupů po demontáži nevyužívaného potrubí DN600, beton C25/30 XC4 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4*pi*0,8*0,8*0,25*0,3+0,1*0,3*0,6 |  | 0.621 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
53 | K | 777111101 | Zametení podkladu před provedením lité podlahy | m2 | 711.78 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1450670677
| VV |  | plocha odečtena z DWG | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3*237,26 |  | 711.78 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
54 | K | 777111111 | Vysátí podkladu před provedením lité podlahy | m2 | 711.78 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2116939823
| VV |  | plocha odečtena z DWG | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3*237,26 |  | 711.78 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
55 | K | 631311214 | Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30 | m3 | 23.726 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 2.5019 | 59.3594 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1945251556
| VV |  | Nová spádovaná podlaha z betonu C25/30 XC4, vyztužena kari sítí, výška podlahy 70-125mm. | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 237,26*0,1 |  | 23.726 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 23.726 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
56 | K | 631319011 | Příplatek k mazanině tl přes 50 do 80 mm za přehlazení povrchu | m3 | 23.726 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1422671297
| VV |  | Mpodlaha |  | 23.726 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
57 | K | 631319191 | Příplatek k mazanině tl přes 50 do 80 mm za práci v nízkém prostoru | m3 | 23.726 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1834013700
| VV |  | mpodlaha |  | 23.726 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
58 | K | 631362024R | Příplatek k mazanině za zhotovení spádování | m2 | 237.26 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0014051 | 0.33338 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 866829817
| VV |  | Nová spádovaná podlaha z betonu C25/30 XC4, vyztužena kari sítí, výška podlahy 70-125mm. | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 237,26 |  | 237.26 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
59 | K | 631362024 | Výztuž mazanin z kompozitních sítí D drátu 8 mm velikost ok 150 x 150 mm | m2 | 260.986 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0.0014051 | 0.36672 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2132478103
| VV |  | Nová spádovaná podlaha z betonu C25/30 XC4, vyztužena kari sítí, výška podlahy 70-125mm. | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 237,26 |  | 237.26 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 237,26*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 260.986 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
60 | K | 777131109 | Penetrační epoxidový nátěr podlahy | m2 | 267.38 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0.00071 | 0.18984 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 167643872
| VV |  | Dvojnásobný podlahový epoxidový nátěr min. 250 g/m2 (podlaha armaturní komory) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 237,26 |  | 237.26 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Dvojnásobný podlahový epoxidový nátěr min. 250 g/m2 (podlahy vstupní a dolní podesty) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 30,12 |  | 30.12 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 267.38 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
61 | K | 777611121 | Krycí epoxidový průmyslový nátěr podlahy | m2 | 534.76 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0.00024 | 0.12834 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1542973283
| VV |  | Dvojnásobný podlahový epoxidový nátěr min. 250 g/m2 (podlaha armaturní komory) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*237,26 |  | 474.52 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Dvojnásobný podlahový epoxidový nátěr min. 250 g/m2 (podlahy vstupní a dolní podesty) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*30,12 |  | 60.24 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 534.76 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
62 | K | 777612103 | Uzavírací epoxidový transparentní nátěr podlahy | m2 | 267.38 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0.00025 | 0.066845 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2053572773
| VV |  | Dvojnásobný podlahový epoxidový nátěr min. 250 g/m2 (podlaha armaturní komory) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 237,26 |  | 237.26 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Dvojnásobný podlahový epoxidový nátěr min. 250 g/m2 (podlahy vstupní a dolní podesty) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 30,12 |  | 30.12 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 267.38 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
63 | K | 633992111 | Odmaštění betonových podlah od olejových nánosů | m2 | 30.12 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0.00203 | 0.061144 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1522378079
| VV |  | Otryskání betonové podlahy vstupní a dolní podesty od nesoudržných vrstev | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | podlaha vstupní podesty - 4*5,7+0,45*3,6 = 24,42m2 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | podlaha dolní podesty v armaturní komoře - 1*5,7 = 5,7m2" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 24,42+5,7 |  | 30.12 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
64 | K | 985121122 | Tryskání degradovaného betonu stěn a rubu kleneb vodou pod tlakem přes 300 do 1250 barů | m2 | 30.12 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 2.1084 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -450692478
| VV |  | Otryskání betonové podlahy vstupní a dolní podesty od nesoudržných vrstev | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | podlaha vstupní podesty - 4*5,7+0,45*3,6 = 24,42m2 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | podlaha dolní podesty v armaturní komoře - 1*5,7 = 5,7m2" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 24,42+5,7 |  | 30.12 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
65 | K | 985121911 | Příplatek k tryskání degradovaného betonu za práci ve stísněném prostoru | m2 | 30.12 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1382358204
| VV |  | Otryskání betonové podlahy vstupní a dolní podesty od nesoudržných vrstev | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | podlaha vstupní podesty - 4*5,7+0,45*3,6 = 24,42m2 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | podlaha dolní podesty v armaturní komoře - 1*5,7 = 5,7m2" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 24,42+5,7 |  | 30.12 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
66 | K | 985131411 | Vysušení ploch stěn, rubu kleneb a podlah stlačeným vzduchem | m2 | 30.12 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -275170088
67 | K | 631311121 | Doplnění dosavadních mazanin betonem prostým plochy do 1 m2 tloušťky do 80 mm | m3 | 3.012 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 2.301 | 6.9307 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -867631075
| VV |  | Lokální reprofilace do 10% plochy betonové podlahy vstupní a dolní podesty | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | podlaha vstupní podesty - 4*5,7+0,45*3,6 = 24,42m2 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | podlaha dolní podesty v armaturní komoře - 1*5,7 = 5,7m2" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (24,42+5,7)*0,1 |  | 3.012 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
68 | K | R1 | Betonáž - vyrovnání základové konstrukce do původní úrovně, beton C20/25 XC4 | m3 | 0.71 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -357602994
| VV |  | Po přivaření a montáži nové technologie bude pracovní prostor zabetonován do původní úrovně, případná přerušená výztuž bude obnovena | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,71 |  | 0.71 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
69 | K | 634911124 | Řezání dilatačních spár š 10 mm hl přes 50 do 80 mm v čerstvé betonové mazanině | m | 94.3 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 9.89e-06 | 0.00093263 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 106748664
| VV |  | Zhotovení nové smršťovací spáry kolmo a šikmo na odvodňovací žlaby | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 94,3 |  | 94.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
70 | K | 953334611 | Těsnící kř provazec do smršťovacích spar betonových kcí š do 100 mm | m | 94.3 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0.0018575 | 0.17516 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -635342289
| VV |  | Zhotovení nové smršťovací spáry kolmo a šikmo na odvodňovací žlaby | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 94,3 |  | 94.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
71 | K | 634911144 | Řezání dilatačních spár š 30 mm hl přes 50 do 80 mm v čerstvé betonové mazanině | m | 55.18 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 4.623e-05 | 0.002551 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 945461785
| VV |  | Zhotovení nové smršťovací spáry podélně s odvodňovacími žlaby | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 55,18 |  | 55.18 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
72 | K | 634911144R | vložení nerezového dilatačního profilu do podlahy | m | 55.18 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 4.623e-05 | 0.002551 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1050133703
| VV |  | Zhotovení nové smršťovací spáry podélně s odvodňovacími žlaby | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 55,18 |  | 55.18 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
73 | M | M1 | nerezový dilatační profil do podlahy | m | 55.18 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1320918146
| VV |  | Zhotovení nové smršťovací spáry podélně s odvodňovacími žlaby | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 55,18 |  | 55.18 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
74 | K | 953334657 | Kruhový PVC profil do smršťovacích spar betonových kcí | m | 70.4 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0.007445 | 0.52413 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1344399757
| VV |  | Zhotovení nové dilatační spáry provedené po celém vnitřním obvodu místnosti | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Vložení a odstranění těsnícího pásu, vložení těsnících provazců, vyplnění trvale pružný tmelem | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 70,4 |  | 70.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
75 | K | R3 | Instalace předokenních rolet 1,2*1,2m s venkovním mechanickým ovládáním | kpl | 7 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.1 | 0.7 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2047030963
76 | K | R4 | Instalace plastového okna 1,2*1,2m | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -588209754
77 | K | R5 | Zabetonování stávajícího otvoru vpustě odpadního žlabu, beton C25/30 XC4 | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 707511313
78 | K | 977151124 | Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 150 do 180 mm | ks | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0.00279 | 0.00279 | 0.056 | 0.056 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 700498823
| VV |  | Zhotovení a začištění nového otvoru vpustě odpadního žlabu | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
79 | K | 784111005 | Oprášení (ometení ) podkladu v místnostech v přes 5,00 m | m2 | 139.143 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 758237273
| VV |  | Dvojnásobná bílá malba zděných vnitřních stěn s protiplísňovou přísadou | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | plochy odečtěny z DWG: | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Severní stěna s okny - 44,93*1,1(koef. ostění oken) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Podesta, schodiště - 66,29 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Stěna západ - 23,43" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | S03 | (44,93*1,1+66,29+23,43) |  | 139.143 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
80 | K | 985121121 | Tryskání degradovaného betonu stěn a rubu kleneb vodou pod tlakem do 300 barů | m2 | 278.286 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.065 | 18.0886 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1991361225
| VV |  | Oplach, očištění zděných konstrukcí od nesoudržných vrstev vodním paprskem (předpoklad 300 bar) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | plochy odečtěny z DWG: | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Severní stěna s okny - 44,93*1,1(koef. ostění oken) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Podesta, schodiště - 66,29 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Stěna západ - 23,43" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (44,93*1,1+66,29+23,43)*2 |  | 278.286 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
81 | K | 784181135 | Fungicidní jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v přes 5,00 m | m2 | 139.143 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0.00074 | 0.10297 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 490345050
| VV |  | S03 |  | 139.143 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
82 | K | 784331005 | Dvojnásobné bílé protiplísňové malby v místnostech v přes 5,00 m | m2 | 139.143 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0.00028 | 0.03896 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1447242582
| VV |  | S03 |  | 139.143 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
83 | K | 612345111 | Sádrová hladká omítka rýh ve stěnách š do 150 mm | m2 | 13.914 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0.022263 | 0.30977 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1916166558
| VV |  | Lokální reprofilace povrchů zděných konstrukcí do 10% po odstranění nesoudržných vrstev a vybouraných konzol | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 139,14*0,1 |  | 13.914 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | D4 | Zámečnické konstrukce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 2.5 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
84 | K | KR1 | Kompozitní pochozí plošina vč. zábradlí, se schodišti a žebříky (armaturní komora) D+M | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1319402052
| VV |  | 1 x podlahová plocha bez schodišť - 27,38 m2 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 x schodiště s mezipodestou s výškou cca 2,7 m o podlahové ploše cca 3,4 m2 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 x schodiště s výškou cca 1,2 m a podlahovou plochou cca 1,2 m2 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3 x žebřík s protiskluzovými příčlemi s výškou cca 3,7 m vč. madel | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 x žebřík s protiskluzovými příčlemi s výškou cca 2,6 m vč. madel | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | provedení dle výkresové dokumetace | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
85 | K | KR2 | Kompozitní žebřík, délka 2,1 m (odpadní jímka) D+M | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 794461963
| VV |  | Sestaveno z kompozitních profilů, vč. nerezového kotevního materiálu, příčle protiskluzové | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
86 | K | KR3 | Kompozitní rošt 700x700mm pro otvor 600x600mm (odpadní jímka) D+M | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1222905171
| VV |  | Sestaveno z kompozitních profilů a pochozích protiskluzových roštů, vč. nerezového kotevního materiálu, požadovaná únosnost min. 2,5kN/m2. | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
87 | K | KR4 | Kompozitní dělené zábradlí, délka 5,7 m (vstupní podesta) D+M | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1424630582
| VV |  | Sestaveno z kompozitních profilů, vč. nerezového kotevního materiálu | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
88 | K | KR5 | Kompozitní poklop 750x1000mm pro otvor 650x800mm (rozvodna elektro) D+M | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 975443581
| VV |  | Sestaveno z kompozitních profilů a pochozích olemovaných poklopů, vč. nerezového kotevního materiálu, požadovaná únosnost min. 2,5kN/m2. Provedení dle | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
89 | K | KR6 | Dělený kompozitní poklop 655x2463 mm pro otvory 2 x 405x1000mm (rozvodna elektro) D+M | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -167618124
| VV |  | Sestaveno z kompozitních profilů a pochozích olemovaných poklopů, vč. nerezového kotevního materiálu, požadovaná únosnost min. 2,5kN/m2. | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | D5 | Stavební úpravy rozvodny elektro |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.79523 |  | 0.057383 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
90 | K | R6 | Zakrytí stávajícího elektrozařízení | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 662794809
91 | K | 777111121 | Ruční broušení podkladu před provedením lité podlahy | m | 14.64 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 2.325e-05 | 0.00034038 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1361023126
| VV |  | +2*5,7+2*1,62 |  | 14.64 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
92 | K | 777111123 | Strojní broušení podkladu před provedením lité podlahy | m2 | 5.4 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 3.88e-05 | 0.00020952 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -247225760
93 | K | 777991901 | Broušení stávajících litých podlah | m2 | 5.4 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 3.88e-05 | 0.00020952 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 701970672
94 | K | 319202331R | Zapravení zdiva podél místnosti a v místech stávající nevyužité kabeláže hrubou reprofilační omítkou | kpl | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0.11576 | 0.11576 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -27392135
95 | K | 777131101R | Penetrační epoxidový nátěr podlahy na suchý a vyzrálý podklad min. 700 g/m2 | m2 | 5.4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0009 | 0.00486 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -718981327
96 | K | 632455551R | Potěr polymercementový tl přes 40 do 50 mm | m2 | 5.4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0298 | 0.16092 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1866955563
97 | K | 777131109 | Penetrační epoxidový nátěr podlahy | m2 | 6.864 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0.00071 | 0.0048734 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1105612091
| VV |  | 5,4+0,1*(2*5,7+2*1,62) |  | 6.864 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
98 | K | 777611131 | Krycí epoxidový antistatický nátěr podlahy | m2 | 13.73 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0.00065 | 0.0089245 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -43432069
| VV |  | plocha odečtena z DWG + sokl 0,1*(2*5,7+2*1,62) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 13,73 |  | 13.73 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
99 | K | 777612103 | Uzavírací epoxidový transparentní nátěr podlahy | m2 | 6.864 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0.00025 | 0.001716 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1891460432
| VV |  | 5,4+0,1*(2*5,7+2*1,62) |  | 6.864 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
100 | K | 985311115 | Reprofilace stěn cementovou sanační maltou tl přes 40 do 50 mm | m2 | 3.119 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0.10007 | 0.31212 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1857385302
| VV |  | Lokální reprofilace vnitřní omítky rozvodny elektro - plochy do 5% | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,05*((2*5,7+2,162)*4,25+5,7*1,62-0,8*2-1,45*2) |  | 3.119 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
101 | K | 784111001 | Oprášení (ometení ) podkladu v místnostech v do 3,80 m | m2 | 124.745 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1271133670
| VV | Sroz | 2 * ((2*5,7+2,162)*4,25+5,7*1,62-0,8*2-1,45*2) |  | 124.745 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
102 | K | 784111011 | Obroušení podkladu omítnutého v místnostech v do 3,80 m | m2 | 124.745 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 2.08e-06 | 0.00025947 | 0.00015 | 0.018712 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1030985842
| VV |  | Sroz |  | 124.745 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
103 | K | 784111031 | Omytí podkladu v místnostech v do 3,80 m | m2 | 124.745 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 342240234
| VV |  | sroz |  | 124.745 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
104 | K | 784121001 | Oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m | m2 | 124.745 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0.001 | 0.12475 | 0.00031 | 0.038671 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 786804870
| VV |  | sroz |  | 124.745 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
105 | K | 784181101 | Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m | m2 | 124.745 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0.0002012 | 0.025099 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1760544879
| VV |  | sroz |  | 124.745 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
106 | K | 784331001 | Dvojnásobné bílé protiplísňové malby v místnostech v do 3,80 m | m2 | 124.745 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0.00028 | 0.034929 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1282387150
| VV |  | sroz |  | 124.745 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
107 | K | 952905242 | Dokončující úklid po zatopení průmyslových budov, objektů výrobních, skladovacích, garáží, dílen | m2 | 6 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 4.45e-05 | 0.000267 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 810726839
108 | K | R7 | Měření izolačního odporu podlahy - revize | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2123855234
| D | D6 | Obnova vnitřní kanalizace a dešťových svodů armaturní komory |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.0064666 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
109 | M | MK1 | Přechodová tvarovka z litiny na PVC KG 110 | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1513331410
110 | M | MK2 | Přechodová tvarovka z litiny na PVC KG 75 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1334273923
111 | M | MK3 | Přechodová tvarovka z litiny na PVC KG 50 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1003518239
112 | M | MK4 | Tr.d225 - 6m | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2081603485
113 | M | MK5 | Tr. Ø 160 x 3,9 - 6m | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 326423846
114 | M | MK6 | Tr. Ø 160 x 3,9 - 3m | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -626486856
115 | M | MK7 | Tr. Ø 160 x 3,9 - 1m | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 270647989
116 | M | MK8 | Tr. Ø 110 x 2,7 - 2m | ks | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1278695981
117 | M | MK9 | Tr. Ø 110 x 2,7 - 1m | ks | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -963575981
118 | M | MK10 | Tr. Ø 75 x 1,9 - 2m | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -150989418
119 | M | MK11 | Tr. Ø 75 x 1,9 - 1m | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1034735850
120 | M | MK12 | Koleno 87° DN/OD160 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1352211899
121 | M | MK13 | Koleno 87° DN/OD110 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -707468747
122 | M | MK14 | Koleno 87° DN/OD75 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 609027437
123 | M | MK15 | Koleno 45° DN/OD110 | ks | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 309034980
124 | M | MK16 | Koleno 45° DN/OD75 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1482580228
125 | M | MK17 | Jednoduchá odbočka 87° OD110/110 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 328259779
126 | M | MK18 | Jednoduchá odbočka 87° OD110/75 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 66204091
127 | M | MK19 | Jednoduchá odbočka 45° OD75/50 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1734127283
128 | M | MK20 | Jednoduchá odbočka 87° OD160/110 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1843225534
129 | M | MK21 | Redukce OD160/125 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -825947002
130 | M | MK22 | Redukce OD225/160 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1307246826
131 | M | MK23 | E-kus přechod přírubový PVC DN 200, d 225 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -102823930
132 | K | 871313121R | Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem do DN 160 | ks | 52 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 1.1e-05 | 0.000572 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -536988523
133 | K | 891354121 | Montáž kompenzátorů nebo montážních vložek DN 200 | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0.0027946 | 0.0027946 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1363680488
| VV |  | E-kus přechod přírubový PVC DN 200, d 225 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
134 | K | 891184195 | Příplatek za montáž kompenzátorů v objektech DN 40 až 1200 | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1847228090
135 | M | PS10/200-A2 | Přírubový spoj DN200 PN10 mat. A2 (nerez) | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0031 | 0.0031 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1714134027
136 | K | 230032033 | Montáž přírubových spojů do PN 16 DN 200 | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1820064979
137 | K | PPOD110 | Podpěry a závěsy potrubí pro potrubí OD110 | kpl | 25 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1314437722
| VV |  | Konstrukce podpěr/závěsů bude celonerezová se stavitelnými potrubními objímkami s vnitřními pryžovými manžetami | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Podpěry budou ke stěnám, stropu, příp. k podlaze objektu přivrtány nerezovými chemickými kotvami. | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 25 |  | 25 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
138 | K | PPOD160 | Podpěry a závěsy potrubí pro potrubí OD160 | kpl | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -375388686
| VV |  | Konstrukce podpěr/závěsů bude celonerezová se stavitelnými potrubními objímkami s vnitřními pryžovými manžetami | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Podpěry budou ke stěnám, stropu, příp. k podlaze objektu přivrtány nerezovými chemickými kotvami. | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 10 |  | 10 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
139 | K | PPOD75 | Podpěry a závěsy potrubí pro potrubí OD75 | kpl | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1012748524
| VV |  | Konstrukce podpěr/závěsů bude celonerezová se stavitelnými potrubními objímkami s vnitřními pryžovými manžetami | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Podpěry budou ke stěnám, stropu, příp. k podlaze objektu přivrtány nerezovými chemickými kotvami. | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 10 |  | 10 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | D7 | Ostatní práce a dodávky |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 1.4328 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
140 | K | 042503000 | Seznámení pracovníhů zhotovitele s předpisy BOZP na stavbě | kpl | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 1474588739
141 | K | 943221111 | Montáž lešení prostorového rámového těžkého s podlahami zatížení do 300 kg/m2 v do 10 m | m3 | 919.6 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 126440333
| VV |  | Celoplošný pochozí záklop armaturní komory pro umožnění přístupu k sanacím stropní konstrukce, ochranná konstrukce stávající technologie | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 13*11*5,2 |  | 743.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Celoplošný pochozí záklop armaturní komory pro umožnění přístupu k sanacím stropní konstrukce a výměně dešťových svodů a demontáži stávajícího ÚT a pr | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,5*11*6,4 |  | 176 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 919.6 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
142 | K | 943221211 | Příplatek k lešení prostorovému rámovému těžkému s podlahami do 300 kg/m2 v 10 m za každý den použití | m3 | 82764 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -121846802
| VV |  | Celoplošný pochozí záklop armaturní komory pro umožnění přístupu k sanacím stropní konstrukce, ochranná konstrukce stávající technologie | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | předoklad 90 dní | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 90*(13*11*5,2) |  | 66924 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Celoplošný pochozí záklop armaturní komory pro umožnění přístupu k sanacím stropní konstrukce a výměně dešťových svodů a demontáži stávajícího ÚT a pr | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 90*(2,5*11*6,4) |  | 15840 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 82764 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
143 | K | 943221811 | Demontáž lešení prostorového rámového těžkého s podlahami zatížení do 300 kg/m2 v do 10 m | m3 | 919.6 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 769052106
| VV |  | Celoplošný pochozí záklop armaturní komory pro umožnění přístupu k sanacím stropní konstrukce, ochranná konstrukce stávající technologie | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 13*11*5,2 |  | 743.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Celoplošný pochozí záklop armaturní komory pro umožnění přístupu k sanacím stropní konstrukce a výměně dešťových svodů a demontáži stávajícího ÚT a pr | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,5*11*6,4 |  | 176 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 919.6 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
144 | K | 919726126 | Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hm přes 1000 do 1200 g/m2 | m2 | 966.68 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0.0014575 | 1.4089 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1729521338
| VV |  | Celoplošný pochozí záklop armaturní komory pro umožnění přístupu k sanacím stropní konstrukce, ochranná konstrukce stávající technologie - zakrytí | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 13*11*5,2*1,3 |  | 966.68 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
145 | K | 946111113 | Montáž pojízdných věží trubkových/dílcových š od 0,6 do 0,9 m dl do 3,2 m v přes 2,5 do 3,5 m | kus | 10 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 325192251
146 | K | 946111213 | Příplatek k pojízdným věžím š od 0,6 do 0,9 m dl do 3,2 m v přes 2,5 do 3,5 m za každý den použití | kus | 60 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -764413535
| VV |  | Pronájem pojízdného lešení do zatížení 200 kg/m2, šířky 1,5 m a výšky 3 m | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | předpoklad 60 dní | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 60 |  | 60 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
147 | K | 946111813 | Demontáž pojízdných věží trubkových/dílcových š od 0,6 do 0,9 m dl do 3,2 m v přes 2,5 do 3,5 m | kus | 10 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1636259430
148 | K | OSR2 | Čerpání vody ze dna odpadní jímky vč. pronájmu čerpadla a obsluhy | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1773458010
149 | K | OSR3 | Pronájem a provoz větracího zařízení po dobu provádění prací | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1870633673
150 | K | 952905242 | Dokončující úklid po zatopení průmyslových budov, objektů výrobních, skladovacích, garáží, dílen | m2 | 536.28 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 4.45e-05 | 0.023864 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1475057468
| VV |  | úklid po bourání podlah, sanace, nová podlaha, výmalba | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 10,9*24,6*2 |  | 536.28 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
151 | K | 998018001 | Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m | t | 181.996 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2035121596
152 | K | 998018011 | Příplatek k ručnímu přesunu hmot pro budovy za zvětšený přesun ZKD 100 m | t | 181.996 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -710844918
| D | 997 | Přesun sutě |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
153 | K | 997013211 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně | t | 279.203 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2033795281
154 | K | 997013219 | Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m | t | 279.203 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1449705321
155 | K | 997013511 | Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením | t | 279.203 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1674091693
156 | K | 997013509 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 2792.03 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 984847800
| VV |  | 279,203*10 'Přepočtené koeficientem množství |  | 2792.03 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
157 | K | 997R1 | Roztřídění a odvoz kovového odpadu do šrotu vč. úhrady částky za odevzdaný šrot na účet investora | t | 9.8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -786159369
| D | 997-s | Skládkovné |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
158 | K | 997013631 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04 | t | 279.203 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 320179247
159 | K | 997013841 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu po otryskávání bez obsahu nebezpečných látek kód odpadu 12 01 17 | t | 117.031 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1011648203

## SO01.2 - Úprava potrubníc...
[18 empty] | {86961a2d-049c-4531-b08f-6bb912cd13ee} | [5 empty] | Spotrubi | plocha natíraného porubí | m2 | 274,068 | 2
[18 empty] | 2 | [5 empty] | S2 | plocha nátěrů jeřábové dráhy a vstupních vrat | m2 | 109,794 | 2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Stavební elektroinstalace v AKO1 VDJ Jesenice I
Objekt:
SO01 - Stavebně technické řešení
Soupis:
SO01.2 - Úprava potrubních rozvodů
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | VDJ Jesenice 1, Vestecká 151, 252 50 Vestec |  |  | Datum: | 30. 11. 2023
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | 26496224
|  | Voda Želivka a.s. |  |  |  | DIČ: | CZ26496224
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 40755517
|  | MPC System, společnost s r.o. |  |  |  | DIČ: | CZ40755517
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Ing. Karel Řeháček |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky. Projektant upozorňuje, že cena v KR je platná k datu vydání dokumnentace. Projektant upozorňuje, že ceníkové ceny dle sazebníku URS nemusí odpovídat cenám obvyklím v místě realizace stavby a reálná hodnota se může být vyšší než uvádí KR. Je-li v názvu položky v kontrolním rozpočtu nebo v soupisu prací uvedena v kolonce „Popis“ obchodní značka jakéhokoliv materiálu, výrobku nebo technologie, má tento název pouze informativní charakter. Pro ocenění a následně pro realizaci je možné použít i jiný materiál, výrobek nebo technologii, se srovnatelnými nebo lepšími užitnými vlastnostmi, které odpovídají požadavkům dokumentace. Přesná specifikace materiálu a prací je uvedena v zadávací dokumentaci, která tvoří nedílnou součást rozpočtu. Specifikace materiálů a postupu prací, která je uvedena v technických zprávách, soupisech prací či jinde v zadávací dokumentaci má přednost před popisem položky v rozpočtu (Položky URS nemusí vždy přesně odpovídat požadovanému provedení)
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Stavební elektroinstalace v AKO1 VDJ Jesenice I
Objekt:
SO01 - Stavebně technické řešení
Soupis:
SO01.2 - Úprava potrubních rozvodů
Místo: |  |  | VDJ Jesenice 1, Vestecká 151, 252 50 Vestec |  |  | Datum: | 30. 11. 2023
Zadavatel: |  |  | Voda Želivka a.s. |  |  | Projektant: | MPC System, společnost s r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Ing. Karel Řeháček
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| D1 - Demontáže | [5 empty] | 0
| D2 - Měřidla | [5 empty] | 0
| D3 - Stroje a zařízení | [5 empty] | 0
| D4 - Armatury | [5 empty] | 0
| D5 - Potrubí a tvarovky z nerezové oceli | [5 empty] | 0
| TN01 - Potrubí DN400 PN10 vypouštění vodojemu - mat. 1.4301 specifikace dle DPS | [5 empty] | 0
| TN02 - Potrubí DN200 PN10 odpad z chlorovny - mat. 1.4301 specifikace dle DPS | [5 empty] | 0
| TN03 - Potrubí DN300 PN10 odvod průsakových vod z revizní štoly vodojemu-spec. dle DPS | [5 empty] | 0
| TN04 - Potrubí DN200 PN10 vypouštění do odpadní jímky - provedení dle DPS | [5 empty] | 0
| TN05 - Potrubí DN100/65 PN10 samonasávacího čerpadla - provedení dle DPS | [5 empty] | 0
| TN06 - Potrubí DN200/150 PN10 odpadní jímka venkovní- provedení dle DPS | [5 empty] | 0
| TN07 - Potrubí DN250/200/65 sání čerpadel provozní vody - provedení dle DPS | [5 empty] | 0
| TN08 - Potrubí DN125/50 výtlak čerpadel provozní vody - provedení dle DPS | [5 empty] | 0
| D6 - Potrubí a tvarovky z uhlíkaté oceli | [5 empty] | 0
| D7 - Potrubí a tvarovky z tvárné litiny | [5 empty] | 0
| D8 - Nátěry | [5 empty] | 0
| D9 - Přírubové spoje | [5 empty] | 0
| D10 - Podpěry a uložení potrubí | [5 empty] | 0
| D11 - Přeložka PPr a PVC-U potrubních rozvodů pitné vody | [5 empty] | 0
| D11-1 - Potrubí rozvodu z PVC-U | [5 empty] | 0
| D11-2 - Potrubní rozvody z PPr - specifikace dle DPS | [5 empty] | 0
| D11-3 - Podpěry a závěsy potrubí pro uložení PPr potrubí - specifiakce dle DPS | [5 empty] | 0
| D11-4 - Podpěry/konzoly potrubí pro uložení PVC-U potrubí - specifikace dle DPS | [5 empty] | 0
| D11-5 - Tepelná izolace PPr a PVC-U potrubí - specifikace dle DPS | [5 empty] | 0
| D12 - Ostatní práce a dodávky | [5 empty] | 0
| 998 - Přesun hmot | [5 empty] | 0
| 997 - Přesun sutě | [5 empty] | 0
| 997-s - Skládkovné | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Stavební elektroinstalace v AKO1 VDJ Jesenice I
Objekt:
SO01 - Stavebně technické řešení
Soupis:
SO01.2 - Úprava potrubních rozvodů
Místo: |  |  | VDJ Jesenice 1, Vestecká 151, 252 50 Vestec |  |  | Datum: | 30. 11. 2023
Zadavatel: |  |  | Voda Želivka a.s. |  |  | Projektant: | MPC System, společnost s r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Ing. Karel Řeháček
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 30.0277 |  | 10.1872 |  | D | -1 | [15 empty] | 0
| D | D1 | Demontáže |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.075204 |  | 2.51 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
1 | K | 850245921 | Výřez nebo výsek na potrubí z trub litinových tlakových DN 80 při opravách | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1274486559
| VV |  | Demontáž stávajícího šoupěte DN80 vč. vyřiznutí potrubí délky cca 0,2 m | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
2 | K | 850265921 | Výřez nebo výsek na potrubí z trub litinových tlakových DN 100 při opravách | kus | 10 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1133267057
| VV |  | Demontáž ocelového potrubí vč. armatur a tvarovek DN125/65 výtlak čerpadel provozní vody, vč. uložení | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 10 |  | 10 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
3 | K | 850315921 | Výřez nebo výsek na potrubí z trub litinových tlakových DN 150 při opravách | kus | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -497782801
| VV |  | Demontáž ocelového potrubí vč. armatur a tvarovek DN200/150 odpadní potrubí do venkovní kalové jímky | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3 |  | 3 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
4 | K | 850355921 | Výřez nebo výsek na potrubí z trub litinových tlakových DN 200 při opravách | kus | 8 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1327398379
| VV |  | Demontáž ocelového potrubí vč. armatur a tvarovek DN200 odpadní potrubí z chlorovny | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5 |  | 5 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Demontáž ocelového potrubí vč. armatur a tvarovek DN200/150 odpadní potrubí do venkovní kalové jímky | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Demontáž ocelového potrubí vč. armatur a tvarovek DN200 odpadní potrubí do vnitřní odpadní jímky | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 8 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
5 | K | 850365921 | Výřez nebo výsek na potrubí z trub litinových tlakových DN 250 při opravách | kus | 5 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -369345189
| VV |  | Demontáž ocelového potrubí vč. armatur a tvarovek DN250/200 sání čerpadel provozní vody | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5 |  | 5 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
6 | K | 850375921 | Výřez nebo výsek na potrubí z trub litinových tlakových DN 300 při opravách | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -981586507
| VV |  | Demontáž ocelového potrubí vč. armatur a tvarovek DN300 průsakové vody vodojemu | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4 |  | 4 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
7 | K | 850395921 | Výřez nebo výsek na potrubí z trub litinových tlakových DN 400 při opravách | kus | 5 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1114310288
| VV |  | Demontáž ocelového potrubí vč. armatur a tvarovek DN400 vypouštění vodojemu | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5 |  | 5 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
8 | K | 230082036 | Demontáž potrubí do šrotu přes 10 do 50 kg D 44,5 mm tl 8,0 mm | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0.00015268 | 0.00030537 | 0 | 0 | 64 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1068541488
| VV |  | Demontáž stávajícího šoupěte DN40 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
9 | K | 230082065 | Demontáž potrubí do šrotu přes 10 do 50 kg D 89 mm tl 16,0 mm | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0.00017226 | 0.00017226 | 0 | 0 | 64 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1947569094
| VV |  | Demontáž stávajícího šoupěte DN80 vč. vyřiznutí potrubí délky cca 0,2 m | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
10 | K | 230082071 | Demontáž potrubí do šrotu přes 10 do 50 kg D 108 mm tl 10,0 mm | kus | 11 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0.00016736 | 0.001841 | 0 | 0 | 64 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1271646669
| VV |  | Demontáž ocelového potrubí vč. armatur a tvarovek DN100/65 sání a výtlak čerpadel odpadní jímky | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 7,5 (zaokrouhleno) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8 |  | 8 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | armatury | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3 |  | 3 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 11 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
11 | K | 230082081 | Demontáž potrubí do šrotu přes 10 do 50 kg D 133 mm tl 10,0 mm | kus | 40 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0.00016736 | 0.0066946 | 0 | 0 | 64 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1370363214
| VV |  | Demontáž ocelového potrubí vč. armatur a tvarovek DN125/65 výtlak čerpadel provozní vody, vč. uložení | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 35,1 (zaokrouhleno) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 35 |  | 35 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | armatury | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5 |  | 5 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 40 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
12 | K | 230082095 | Demontáž potrubí do šrotu přes 10 do 50 kg D 159 mm tl 18,0 mm | kus | 16 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0.00018791 | 0.0030065 | 0 | 0 | 64 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -870136439
| VV |  | Demontáž ocelového potrubí vč. armatur a tvarovek DN200/150 odpadní potrubí do venkovní kalové jímky | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 14,8 (zaokrouhleno) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 15 |  | 15 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | armatury | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 16 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
13 | K | 230082106 | Demontáž potrubí do šrotu přes 10 do 50 kg D 219 mm tl 20,0 mm | kus | 36 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0.0001928 | 0.0069408 | 0 | 0 | 64 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 481897524
| VV |  | Demontáž ocelového potrubí vč. armatur a tvarovek DN200 odpadní potrubí z chlorovny | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 22,5 (zaokrouhleno) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 23 |  | 23 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | armatury | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Demontáž ocelového potrubí vč. armatur a tvarovek DN200/150 odpadní potrubí do venkovní kalové jímky | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Demontáž ocelového potrubí vč. armatur a tvarovek DN200 odpadní potrubí do vnitřní odpadní jímky | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 7,5 (zaokrouhleno) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8 |  | 8 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | armatury | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Demontáž stávajícího šoupěte DN200 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 36 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
14 | K | 230082115 | Demontáž potrubí do šrotu přes 10 do 50 kg D 273 mm tl 25,0 mm | kus | 20 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0.00020162 | 0.0040323 | 0 | 0 | 64 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -557521859
| VV |  | Demontáž ocelového potrubí vč. armatur a tvarovek DN250/200 sání čerpadel provozní vody | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 15,2 (zaokrouhleno) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 16 |  | 16 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | armatury | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4 |  | 4 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 20 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
15 | K | 230082127 | Demontáž potrubí do šrotu přes 10 do 50 kg D 324 mm tl 20,0 mm | kus | 13 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0.00020358 | 0.0026465 | 0 | 0 | 64 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 796306549
| VV |  | Demontáž ocelového potrubí vč. armatur a tvarovek DN300 průsakové vody vodojemu | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | délka potrubí - 11,7/1 (zaokrouhleno) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 12 |  | 12 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | armatury | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 13 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
16 | K | 230083147 | Demontáž potrubí do šrotu přes 50 do 250 kg D 426 mm tl 20,0 mm | kus | 36 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0.0010668 | 0.038405 | 0 | 0 | 64 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1383169474
| VV |  | Demontáž ocelového potrubí vč. armatur a tvarovek DN400 vypouštění vodojemu | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 17,3*2 (zaokrouhleno) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 34 |  | 34 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | armatury | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 36 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
17 | K | 230083329 | Demontáž potrubí další použití přes 250 kg D 159 mm, tl 28,0 mm | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0.0012774 | 0.0012774 | 0 | 0 | 64 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1340632322
| VV |  | Demontáž stávajícího šoupěte DN400 vč. přechodového TP a šetrnná demontáž AOV DN150 pro zpětné využití | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
18 | K | 230083378 | Demontáž potrubí další použití přes 250 kg D 426 mm, tl 20,0 mm | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0.0016444 | 0.0032889 | 0 | 0 | 64 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1943937403
| VV |  | Demontáž stávajícího šoupěte DN400 vč. přechodového TP a šetrnná demontáž AOV DN150 pro zpětné využití | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
19 | K | 230083378R | Demontáž stávajících čerpadel pro vlastní spotřebu | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00164 | 0.00328 | 0 | 0 | 64 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -355974274
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
20 | K | 230083378R2 | Šetrná demontáž stávajících samonasávacích čerpadel odpadní jímky | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00164 | 0.00328 | 0 | 0 | 64 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 95480480
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
21 | K | 230086115 | Demontáž plastového potrubí dn do 110 mm | m | 83 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 93252723
| VV |  | Demontáž PPr potrubních rozvodů pitné vody DN65/25 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 83 |  | 83 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
22 | K | 767996801 | Demontáž atypických zámečnických konstrukcí rozebráním hm jednotlivých dílů do 50 kg | kg | 2099 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 2.099 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -39758788
| VV |  | Demontáž ocelového potrubí vč. armatur a tvarovek DN125/65 výtlak čerpadel provozní vody, vč. uložení | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 35*2*10 |  | 700 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Demontáž podpěry (konzoly) potrubí DN300 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1*25 |  | 25 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Vybourání ocelových podpěr(konzol) zavzdušňovacího nerezového potrubí DN400 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 13*35 |  | 455 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Demontáž pozink. uchycení stávajících rozvodů NaClO a provozní vody | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 320 |  | 320 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Demontáž ostatních konzol | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 599 |  | 599 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2099 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
23 | K | 734190822 | Rozpojení přírubového spoje DN přes 100 do 150 | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 1.674e-05 | 3.348e-05 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 437763011
| VV |  | Demontáž spojovacího materiálu DN100 (bez těsnění) obtoku DN1000 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
24 | K | DR1 | Demontáž potrubí odběru vzorků vč. odpadního potrubí přivedeného k revizní štole vodojemu | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 356980997
25 | K | 767996801R | Šetrná demontáž atypických zámečnických konstrukcí rozebráním hm jednotlivých dílů do 50 kg | kg | 411 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.411 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1438141400
| VV |  | Šetrná demontáž nerezových konzol rozvodů NaClO | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 411 |  | 411 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
26 | K | DR2 | Zabalení a zajištění státávajících rozvodů NaClO a provozní vody proti poškození | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1814424648
| D | D2 | Měřidla |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.023584 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
27 | M | M1 | Přírubový mechanický vodoměr DN80 PN16 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0 | 8 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -786497973
28 | K | 891242312 | Montáž přírubového vodoměru DN 80 v šachtě | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0.0035836 | 0.0035836 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1262613344
29 | K | 230070238 | Odmaštění armatur DN 80 | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 25180480
30 | K | 230071109R | Revize průtokoměrů do PN 40 DN 80 | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1262009671
| D | D3 | Stroje a zařízení |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.32 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
31 | K | M1M2 | Zpětná montáž stávajících samonasávacích čerpadel odpadní jímky | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2073807444
32 | M | M1Č | Čerpadlo provozní vody - Odstředivé horizontální monoblokové čerpadlo, provedení pro pitnou vodu | KS | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.16 | 0.32 | 0 | 0 | 8 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 59891322
| VV |  | parametry dle zadávací dokumentace | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
33 | K | M1ČMR | montáž čerpadla provozní vody vč. kotvení, připojí nastavení parametrů, odskoušení a uvedení do provozu | kpl | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1183456144
| D | D4 | Armatury |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 1.9935 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
34 | M | M1.1 | Přírubové měkce těsnící klínové šoupátko - DN400 PN10 ovládání ručním kolem | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | 8 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1557061365
35 | M | M21 | Přírubové měkce těsnící klínové šoupátko - DN300 PN10 ovládání ručním kolem | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 8 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1014933932
36 | M | M31 | Přírubové měkce těsnící klínové šoupátko - DN250 PN10 ovládání ručním kolem | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.05 | 0.05 | 0 | 0 | 8 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1708694885
37 | M | M41 | Přírubové měkce těsnící klínové šoupátko - DN200 PN10 ovládání ručním kolem | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.05 | 0.15 | 0 | 0 | 8 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1140199087
38 | M | M51 | Přírubové měkce těsnící klínové šoupátko - DN150 PN10 ovládání ručním kolem | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.03 | 0.03 | 0 | 0 | 8 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1348367330
39 | M | M61 | Přírubové měkce těsnící klínové šoupátko - DN80 PN10 ovládání ručním kolem | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.02 | 0.06 | 0 | 0 | 8 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1890552220
40 | M | M71 | Přírubové měkce těsnící klínové šoupátko - DN65 PN10 ovládání ručním kolem | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.015 | 0.03 | 0 | 0 | 8 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1362496592
41 | M | M81 | Přírubové měkce těsnící klínové šoupátko DN40 PN10 ovládání ručním kolem | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.01 | 0.02 | 0 | 0 | 8 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 438253282
42 | M | M91 | Uzavírací mezipřírubová klapka DN300 PN10, ovládání ručním kolem | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.06 | 0.06 | 0 | 0 | 8 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 823298869
43 | K | 891231222 | Montáž vodovodních šoupátek s ručním kolečkem v šachtách DN 65 | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0.00073872 | 0.0014774 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -762730740
44 | K | 891241222 | Montáž vodovodních šoupátek s ručním kolečkem v šachtách DN 80 | kus | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0.0016165 | 0.0048496 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1415517542
45 | K | 891181222 | Montáž vodovodních šoupátek s ručním kolečkem v šachtách DN 40 | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0.00071872 | 0.00071872 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -447725200
46 | K | 891311222 | Montáž vodovodních šoupátek s ručním kolečkem v šachtách DN 150 | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0.0028146 | 0.0028146 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1871889717
47 | K | 891351222 | Montáž vodovodních šoupátek s ručním kolečkem v šachtách DN 200 | kus | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0.0028646 | 0.0085939 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -887010143
48 | K | 891361222 | Montáž vodovodních šoupátek s ručním kolečkem v šachtách DN 250 | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0.005076 | 0.005076 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1226453317
49 | K | 891371222 | Montáž vodovodních šoupátek s ručním kolečkem v šachtách DN 300 | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0.005446 | 0.010892 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1402430087
50 | K | 891391222 | Montáž vodovodních šoupátek s ručním kolečkem v šachtách DN 400 | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0.012989 | 0.012989 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 778537994
51 | K | 891181295 | Příplatek za montáž šoupátek v objektech DN 40 až 1200 | kus | 14 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1812897172
52 | K | 230071004 | Revize šoupátek do PN 40 DN 40 | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 344893968
53 | K | 230071006 | Revize šoupátek do PN 40 DN 65 | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 728023959
54 | K | 230071007 | Revize šoupátek do PN 40 DN 80 | kus | 5 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1009990337
| VV |  | Š DN80 PN10 ovládání ručním kolem | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3 |  | 3 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Zpětná montáž stávajících šoupat samonasávacích čerpadel odpadní jímky | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 5 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
55 | K | 230071010 | Revize šoupátek do PN 40 DN 150 | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 72019538
56 | K | 230071012 | Revize šoupátek do PN 40 DN 200 | kus | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 618282559
57 | K | 230071014 | Revize šoupátek do PN 40 DN 250 | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 2050434274
58 | K | 230071015 | Revize šoupátek do PN 40 DN 300 | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1692052051
| VV |  | Uzavírací mezipřírubová klapka DN300 PN10, ovládání ručním kolem | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Š DN300 PN10 ovládání ručním kolem | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
59 | K | 230071017 | Revize šoupátek do PN 40 DN 400 | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 977880566
60 | K | RM1ZP | Zpětná montáž stávajícího AOV DN150 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -714551700
61 | K | 230071112 | Revize ventil pojistný do PN 40 DN 150 | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -194095979
62 | K | RM2ZP | Zpětná montáž stávajících šoupat samonasávacích čerpadel odpadní jímky | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1793560351
63 | M | M101 | Montážní vložka - DN400 PN10 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | 8 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 974409122
64 | M | M111 | Montážní vložka - DN300 PN10 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 8 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1044693633
65 | M | M121 | Montážní vložka - DN200 PN10 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.15 | 0.15 | 0 | 0 | 8 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -188613422
66 | M | M131 | Montážní vložka - DN80 PN10 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.05 | 0.1 | 0 | 0 | 8 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2066312364
67 | K | 891244121 | Montáž kompenzátorů nebo montážních vložek DN 80 | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0.0015905 | 0.003181 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1320552580
68 | K | 891354121 | Montáž kompenzátorů nebo montážních vložek DN 200 | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0.0027946 | 0.0027946 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2077964144
69 | K | 891374121 | Montáž kompenzátorů nebo montážních vložek DN 300 | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0.005033 | 0.005033 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1817173569
70 | K | 891394121 | Montáž kompenzátorů nebo montážních vložek DN 400 | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0.012472 | 0.012472 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 779210388
71 | K | 891184195 | Příplatek za montáž kompenzátorů v objektech DN 40 až 1200 | kus | 5 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -238629312
72 | M | M141 | Přírubový filtr DN80 PN10 s vypouštěcí zátkou | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0 | 8 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 276437048
73 | M | M151 | Zpětná klapka DN80 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.025 | 0.05 | 0 | 0 | 8 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -622154895
74 | K | 891245321 | Montáž zpětných klapek DN 80 | kus | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0.00086912 | 0.0026074 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 192513809
| VV |  | Přírubový filtr DN80 PN10 s vypouštěcí zátkou | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Zpětná klapka DN80 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
75 | K | 891185395 | Příplatek za montáž klapek v objektech DN 40 až 1000 | kus | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1552930429
76 | K | 230071139 | Revize ventil zpětný a klapky do PN 40 DN 80 | kus | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1226106361
77 | K | 230070235 | Odmaštění armatur DN 40 | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -42814369
| VV |  | Š DN40 PN10 ovládání ručním kolem | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
78 | K | 230070237 | Odmaštění armatur DN 65 | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1124488226
| VV |  | ŠDN65 PN10 ovládání ručním kolem | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
79 | K | 230070238 | Odmaštění armatur DN 80 | kus | 10 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 132856154
| VV |  | Š DN80 PN10 ovládání ručním kolem | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3 |  | 3 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Zpětná montáž stávajících šoupat samonasávacích čerpadel odpadní jímky | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | MV DN80 PN10 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Přírubový filtr DN80 PN10 s vypouštěcí zátkou | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Zpětná klapka DN80 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 10 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
80 | K | 230070241 | Odmaštění armatur DN 150 | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -85266869
| VV |  | DN150 PN10 ovládání ručním kolem | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Zpětná montáž stávajícího AOV DN150 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
81 | K | 230070242 | Odmaštění armatur DN 200 | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1576901101
| VV |  | Š DN200 PN10 ovládání ručním kolem | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3 |  | 3 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | MV DN200 PN10 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
82 | K | 230070243 | Odmaštění armatur DN 250 | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1708046351
| VV |  | Š DN250 PN10 ovládání ručním kolem | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
83 | K | 230070244 | Odmaštění armatur DN 300 | kus | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1078222659
| VV |  | Š DN300 PN10 ovládání ručním kolem | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | MV DN300 PN10 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Uzavírací mezipřírubová klapka DN300 PN10, ovládání ručním kolem | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
84 | K | 230070246 | Odmaštění armatur DN 400 | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -445195801
| VV |  | Š DN400 PN10 ovládání ručním kolem | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | MV DN400 PN10 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | D5 | Potrubí a tvarovky z nerezové oceli |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 6.246 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
85 | M | TN09 | Zaslepovací příruba DN200 PN10 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1124870546
86 | M | TN10 | Zaslepovací příruba DN250 PN10 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -70928012
87 | M | Š80 | Zaslepovací příruba DN40 PN10 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1341605539
88 | M | ZM01 | Atypická přechodová příruba DN400/150 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1336660829
89 | K | 230030005 | Montáž trubní díly přírubové hmotnost přes 50 kg do 100 kg | kus | 5 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1652598884
| VV |  | Zaslepovací příruba DN200 PN10 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Zaslepovací příruba DN250 PN10 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Zaslepovací příruba DN40 PN10 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Atypická přechodová příruba DN400/150 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 5 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | TN01 | Potrubí DN400 PN10 vypouštění vodojemu - mat. 1.4301 specifikace dle DPS |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 2.6236 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
90 | M | P400 | příruba DN400 | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.04 | 0.16 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 521101827
91 | M | PT400 | příruba točivá DN400 | ks | 7 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.04 | 0.28 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1484660669
92 | M | PTL400 | lemový kroužek DN400 | ks | 7 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.01 | 0.07 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 668127923
93 | M | tr400 | tr.406x3mm | m | 18 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.1 | 1.8 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1813920896
94 | M | K40090 | koleno DN400 90° | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.08 | 0.08 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 921838061
95 | M | K40045 | koleno DN400 45° | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.04 | 0.16 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 918743841
96 | M | K40020 | koleno DN400 20° | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.02 | 0.04 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1001103732
97 | M | P150 | příruba DN150 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1027474143
98 | M | K15090 | koleno DN150 90° | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 566103903
99 | M | tr150 | tr.168,3x2mm | m | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 615608765
100 | K | 230140243 | Montáž trubní dílce přivařovací z nerezavějící oceli tř.17 D 426 mm, tl 3 mm | kus | 52 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 3.25e-05 | 0.00169 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -141287949
| VV |  | 1 x TP kus | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2x příruba DN400 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*3 |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 x atyp. TP s koleny 20° a odbočkou DN150 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2x příruba DN400 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*3 |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2x koleno DN400 20° | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*2 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 x atyp. T s kolenem 90° | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3x příruba točivá DN400 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3*3 |  | 9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1x koleno DN400 90° | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | tr.406x3mm | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 x atyp. TP s koleny 45° | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2x2x příruba točivá DN400 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*2*3 |  | 12 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2x2x koleno DN400 45° | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*2*2 |  | 8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | tr.406x3mm | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*2 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 52 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
101 | K | 230140277 | Příplatek provedení formování, ochrana svaru inertní plyn DN 400 | kus | 52 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 2.925e-05 | 0.001521 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 434952239
102 | K | 230140393 | Příplatek zhotovení odbočky z nerezavějící oceli tř.17 D 426 mm, tl 3 mm | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 2.483e-05 | 4.966e-05 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 401653511
| VV |  | 1 x atyp. TP s koleny 20° a odbočkou DN150 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 x atyp. T s kolenem 90° | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
103 | K | 230140201 | Montáž trubní dílce přivařovací z nerezavějící oceli tř.17 D 159 mm, tl 3 mm | kus | 6 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 1.456e-05 | 8.736e-05 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -29144943
| VV |  | 1 x atyp. TP s koleny 20° a odbočkou DN150 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1x příruba DN150 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1*3 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1x koleno DN150 90° | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1*2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 168,3x2mm | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
104 | K | 230140272 | Příplatek provedení formování, ochrana svaru inertní plyn DN 150 | kus | 8 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 9.23e-06 | 7.384e-05 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 681975410
105 | K | 230140071 | Montáž trubek z nerezavějící oceli tř.17 D 159 mm, tl 3 mm | m | 1.5 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 2.86e-06 | 4.29e-06 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -230793648
| VV |  | 1*1,5 |  | 1.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
106 | K | 230140113 | Montáž trubek z nerezavějící oceli tř.17 D 426 mm, tl 3 mm | m | 27 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 6.5e-06 | 0.0001755 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1109858941
| VV |  | 18*1,5 |  | 27 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
107 | K | 230030010 | Montáž trubní díly přírubové hmotnost přes 300 kg do 400 kg | kus | 5 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -129371940
| VV |  | 1 x TP kus | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 x atyp. TP s koleny 20° a odbočkou DN150 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 x atyp. T s kolenem 90° | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 x atyp. TP s koleny 45° | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5 |  | 5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
108 | K | 230120053 | Čištění potrubí profukováním nebo proplachováním DN 400 | m | 27 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 377492705
| VV |  | 18*1,5 |  | 27 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
109 | K | 230120048 | Čištění potrubí profukováním nebo proplachováním DN 150 | m | 1.5 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 508860376
| D | TN02 | Potrubí DN200 PN10 odpad z chlorovny - mat. 1.4301 specifikace dle DPS |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.64166 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
110 | M | P200 | příruba DN200 | ks | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.01 | 0.1 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 463262170
111 | M | tr200 | tr.219,1x2mm | m | 24 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.02 | 0.48 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -760733265
112 | M | K20045 | koleno DN200 45° | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.015 | 0.03 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1837485188
113 | M | K20090 | koleno DN200 90° | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.015 | 0.03 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -150595433
114 | K | 230030009 | Montáž trubní díly přírubové hmotnost přes 250 kg do 300 kg | kus | 5 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 2007280595
| VV |  | 1 x TP kus | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 x TP kus | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 x atyp. TP kus s kolenem | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 x TP kus | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 x atyp. TP kus s koleny | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5 |  | 5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
115 | K | 230120049 | Čištění potrubí profukováním nebo proplachováním DN 200 | m | 36 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 610496698
| VV |  | 24*1,5 |  | 36 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
116 | K | 230140080 | Montáž trubek z nerezavějící oceli tř.17 D 219 mm, tl 3 mm | m | 36 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 3.77e-06 | 0.00013572 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1554415358
| VV |  | 24*1,5 |  | 36 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
117 | K | 230140210 | Montáž trubní dílce přivařovací z nerezavějící oceli tř.17 D 219 mm, tl 3 mm | kus | 47 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 1.898e-05 | 0.00089206 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 874676664
| VV |  | 1 x TP kus | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2x příruba DN200 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*3 |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 x TP kus | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2x příruba DN200 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*3 |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | tr.219,1x2mm | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*2 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 x atyp. TP kus s kolenem | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2x příruba DN200 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*3 |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1x koleno DN200 45° | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1*2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | tr.219,1x2mm | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 x TP kus | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2x příruba DN200 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*3 |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | tr.219,1x2mm | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 x atyp. TP kus s koleny | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2x příruba DN200 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*3 |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | tr.219,1x2mm | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1x koleno DN200 45° | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1*2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2x koleno DN200 90° | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*2 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 47 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
118 | K | 230140273 | Příplatek provedení formování, ochrana svaru inertní plyn DN 200 | kus | 58 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 1.092e-05 | 0.00063336 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -347303065
| D | TN03 | Potrubí DN300 PN10 odvod průsakových vod z revizní štoly vodojemu-spec. dle DPS |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.5119 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
119 | M | P300 | příruba DN300 | ks | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.02 | 0.12 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1751659185
120 | M | PT300 | příruba točivá DN300 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.02 | 0.04 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -566211402
121 | M | PTL300 | lemový kroužek DN300 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.005 | 0.01 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2135037430
122 | M | tr300 | tr.323,9x3mm | m | 12 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.015 | 0.18 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1959175501
123 | M | tr200 | tr.219,1x2mm | m | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 162634991
124 | M | T300200 | Tkus 323,9/219,1/3 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.06 | 0.06 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1584335786
125 | M | K30090 | koleno DN300 90° | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.03 | 0.03 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 892267462
126 | M | K30045 | koleno DN300 45° | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.025 | 0.025 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1403210076
127 | M | P200 | příruba DN200 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -368205462
128 | M | P100 | příruba DN100 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.005 | 0.005 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1660218093
129 | M | K10090 | koleno DN100 90° | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1026252635
130 | K | 230030010 | Montáž trubní díly přírubové hmotnost přes 300 kg do 400 kg | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1729384893
| VV |  | 1 x TP kus | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 x T kus s odbočkou DN200 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 x TP kus, L = 4 m s odbočkou DN100 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 x atyp. koleno | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
131 | K | 230140099 | Montáž trubek z nerezavějící oceli tř.17 D 324 mm, tl 3 mm | m | 18 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 5.2e-06 | 9.36e-05 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1862759333
| VV |  | 12*1,5 |  | 18 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
132 | K | 230140229 | Montáž trubní dílce přivařovací z nerezavějící oceli tř.17 D 324 mm, tl 3 mm | kus | 34 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 2.613e-05 | 0.00088842 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1521865001
| VV |  | 1 x TP kus | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2x příruba DN300 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*3 |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 x T kus s odbočkou DN200 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2x příruba DN300 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*3 |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Tkus 323,9/219,1/3 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1*2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 x TP kus, L = 4 m s odbočkou DN100 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2x příruba DN300 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*3 |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | tr.323,9x3mm | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 x atyp. koleno | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2x příruba točivá DN300 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*3 |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | tr.323,9x3mm | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1x koleno DN300 90° | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1*2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1x koleno DN300 45° | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1*2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 34 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
133 | K | 230140275 | Příplatek provedení formování, ochrana svaru inertní plyn DN 300 | kus | 34 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 1.976e-05 | 0.00067184 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -390531366
134 | K | 230140379 | Příplatek zhotovení odbočky z nerezavějící oceli tř.17 D 324 mm, tl 3 mm | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 1.924e-05 | 3.848e-05 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -743402880
| VV |  | 1 x T kus s odbočkou DN200 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 x TP kus, L = 4 m s odbočkou DN100 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
135 | K | 230120051 | Čištění potrubí profukováním nebo proplachováním DN 300 | m | 18 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1144590750
| VV |  | 12*1,5 |  | 18 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
136 | K | 230140183 | Montáž trubní dílce přivařovací z nerezavějící oceli tř.17 D 108 mm, tl 2 mm | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 7.28e-06 | 2.912e-05 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 120499067
| VV |  | 1 x TP kus, L = 4 m s odbočkou DN100 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1x příruba DN100, | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1*3 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1x koleno DN100 90° | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
137 | K | 230140210 | Montáž trubní dílce přivařovací z nerezavějící oceli tř.17 D 219 mm, tl 3 mm | kus | 5 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 1.898e-05 | 9.49e-05 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -291770445
| VV |  | 1 x T kus s odbočkou DN200 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1x příruba DN200 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1*3 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | tr.219,1x2mm | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 5 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
138 | K | 230140270 | Příplatek provedení formování, ochrana svaru inertní plyn DN 100 | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 7.41e-06 | 2.964e-05 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1018861644
139 | K | 230140273 | Příplatek provedení formování, ochrana svaru inertní plyn DN 200 | kus | 5 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 1.092e-05 | 5.46e-05 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1034394119
| D | TN04 | Potrubí DN200 PN10 vypouštění do odpadní jímky - provedení dle DPS |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.18048 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
140 | M | P20p200 | příruba DN200 | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.01 | 0.03 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1294465052
141 | M | K20k20090 | koleno DN200 90° | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.015 | 0.03 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2074287052
142 | M | tr200 | tr.219,1x2mm | m | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.02 | 0.12 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 517501053
143 | K | 230030008 | Montáž trubní díly přírubové hmotnost přes 200 kg do 250 kg | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 2002689352
| VV |  | 1 x přírubové koleno | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 x atyp. koleno | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
144 | K | 230140080 | Montáž trubek z nerezavějící oceli tř.17 D 219 mm, tl 3 mm | m | 9 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 3.77e-06 | 3.393e-05 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 453477779
| VV |  | 6*1,5 |  | 9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
145 | K | 230140210 | Montáž trubní dílce přivařovací z nerezavějící oceli tř.17 D 219 mm, tl 3 mm | kus | 15 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 1.898e-05 | 0.0002847 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1221438010
| VV |  | 1 x přírubové koleno | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2x příruba DN200, | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*3 |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1x koleno DN200 90° | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1*2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 x atyp. koleno | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1x příruba DN200, | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1*3 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1x koleno DN200 90°, | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1*2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,5m-tr.219,1x2mm | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 15 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
146 | K | 230140273 | Příplatek provedení formování, ochrana svaru inertní plyn DN 200 | kus | 15 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 1.092e-05 | 0.0001638 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1743494004
147 | K | 230120049 | Čištění potrubí profukováním nebo proplachováním DN 200 | m | 9 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -743783309
| D | TN05 | Potrubí DN100/65 PN10 samonasávacího čerpadla - provedení dle DPS |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.38861 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
148 | M | P10p100 | příruba DN100 | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.005 | 0.015 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1358686432
149 | M | P651 | Příruba DN65 | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.008 | 0.032 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 207225786
150 | M | K6590 | koleno DN65 90° | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.009 | 0.018 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 278233410
151 | M | K802 | koleno DN80 90° | ks | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.012 | 0.06 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1134328301
152 | M | tr100 | tr 114,1x2mm | m | 9 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.015 | 0.135 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1687351351
153 | M | tr65 | tr.76,1x2mm | m | 9 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.008 | 0.072 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 794327972
154 | M | sk1 | sací koš | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.02 | 0.04 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1523209338
155 | M | R11470 | redukce 114,1/70,6/2mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.008 | 0.008 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 424427145
156 | M | TK11470 | T koleno 114,1/70,6/2 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.008 | 0.008 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 841753752
157 | K | 230030007 | Montáž trubní díly přírubové hmotnost přes 150 kg do 200 kg | kus | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1138742439
| VV |  | 2 x sací potrubí DN65 (nutno ověřit dimenzi) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1 x výtlačné potrubí DN100 (nutno ověřit dimenzi)" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
158 | K | 230140053 | Montáž trubek z nerezavějící oceli tř.17 D 108 mm, tl 2 mm | m | 13.5 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 1.43e-06 | 1.9305e-05 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1916543288
| VV |  | 9*1,5 |  | 13.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
159 | K | 230140041 | Montáž trubek z nerezavějící oceli tř.17 D 76 mm, tl 2 mm | m | 13.5 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 1.04e-06 | 1.404e-05 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 984263569
| VV |  | 9*1,5 |  | 13.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
160 | K | 230140171 | Montáž trubní dílce přivařovací z nerezavějící oceli tř.17 D 76 mm, tl 2 mm | kus | 36 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 5.2e-06 | 0.0001872 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 822024664
| VV |  | 2 x sací potrubí DN65 (nutno ověřit dimenzi) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2x příruba DN65 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*2 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2x koleno DN65 90 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*2 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | tr.76,1x2mm | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6 |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 x sací koš | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*2 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1 x výtlačné potrubí DN100(nutno ověřit dimenzi)" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2x příruba DN65 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*2 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | tr.76,1x2mm | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | redukce 114,1/70,6/2mm | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | T koleno 114,1/70,6/2 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1*2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5x koleno DN80 90° | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5*2 |  | 10 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 36 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
161 | K | 230140183 | Montáž trubní dílce přivařovací z nerezavějící oceli tř.17 D 108 mm, tl 2 mm | kus | 13 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 7.28e-06 | 9.464e-05 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 486724013
| VV |  | "1 x výtlačné potrubí DN100 (nutno ověřit dimenzi)" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | redukce 114,1/70,6/2mm | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1*1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 x T koleno 114,1/70,6/2 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1*1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | tr.114,1x2mm | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5 |  | 5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3x příruba DN100 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3*2 |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 13 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
162 | K | 230140268 | Příplatek provedení formování, ochrana svaru inertní plyn DN 65 | kus | 36 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 5.59e-06 | 0.00020124 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1375239703
163 | K | 230140270 | Příplatek provedení formování, ochrana svaru inertní plyn DN 100 | kus | 13 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 7.41e-06 | 9.633e-05 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 295846470
164 | K | 230120046 | Čištění potrubí profukováním nebo proplachováním DN 100 | m | 13 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -807468520
165 | K | 230120044 | Čištění potrubí profukováním nebo proplachováním DN 65 | m | 36 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 901212570
| D | TN06 | Potrubí DN200/150 PN10 odpadní jímka venkovní- provedení dle DPS |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.26983 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
166 | M | PT200 | příruba točivá DN200 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.008 | 0.008 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 147212844
167 | M | PTL200 | lemový kroužek DN200 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.005 | 0.005 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1633704669
168 | M | P150 | příruba DN150 | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.01 | 0.03 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -215548093
169 | M | PT150 | příruba točivá DN150 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.005 | 0.01 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1481539501
170 | M | PTL150 | lemový kroužek DN150 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.004 | 0.008 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -867020143
171 | M | K15090 | koleno DN150 90° | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2113744653
172 | M | K15045 | koleno DN150 45° | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.004 | 0.008 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -410020920
173 | M | R219168 | redukce 219,1/168,3/2 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -52309300
174 | M | tr150 | tr.168,3x2mm | m | 18 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.01 | 0.18 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1949565170
175 | K | 230030008 | Montáž trubní díly přírubové hmotnost přes 200 kg do 250 kg | kus | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 651126373
| VV |  | 1 x atyp. tvarovka DN200/150 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 x atyp. TP DN150 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 x atyp. koleno DN150 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
176 | K | 230120048 | Čištění potrubí profukováním nebo proplachováním DN 150 | m | 27 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1297531718
| VV |  | 18*1,5 |  | 27 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
177 | K | 230140070 | Montáž trubek z nerezavějící oceli tř.17 D 159 mm, tl 2 mm | m | 27 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 2.08e-06 | 5.616e-05 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -2038680735
| VV |  | 18*1,5 |  | 27 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
178 | K | 230140200 | Montáž trubní dílce přivařovací z nerezavějící oceli tř.17 D 159 mm, tl 2 mm | kus | 32 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 1.027e-05 | 0.00032864 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -917630645
| VV |  | 1 x atyp. tvarovka DN200/150 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1x příruba DN150, | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1*3 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1x koleno DN150 90° | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1*2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1x redukce 219,1/168,3/2, | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | tr.168,3x2mm | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 x atyp. TP DN150 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1x příruba DN150, | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1*3 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1x příruba točivá DN150, | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1*3 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1x koleno DN150 45° | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1*2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | tr.168,3x2mm | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 x atyp. koleno DN150 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1x příruba DN150, | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1*3 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1x příruba točivá DN150, | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1*3 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1x koleno DN150 45° | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1*2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | tr.168,3x2mm | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 32 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
179 | K | 230140210 | Montáž trubní dílce přivařovací z nerezavějící oceli tř.17 D 219 mm, tl 3 mm | kus | 5 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 1.898e-05 | 9.49e-05 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1086732786
| VV |  | 1 x atyp. tvarovka DN200/150 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1x příruba točivá DN200 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1*3 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1x redukce 219,1/168,3/2 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | tr219,1x2 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 5 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
180 | K | 230140272 | Příplatek provedení formování, ochrana svaru inertní plyn DN 150 | kus | 32 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 9.23e-06 | 0.00029536 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1826023087
181 | K | 230140273 | Příplatek provedení formování, ochrana svaru inertní plyn DN 200 | kus | 5 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 1.092e-05 | 5.46e-05 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1287907985
| D | TN07 | Potrubí DN250/200/65 sání čerpadel provozní vody - provedení dle DPS |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.48222 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
182 | M | P250 | příruba DN250 | ks | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.01 | 0.06 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1746640866
183 | M | K25090 | koleno DN250 90° | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.017 | 0.017 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -174103271
184 | M | tr250 | tr.273,00x3mm | m | 7 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.02 | 0.14 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1804655310
185 | M | T273273 | Tkus 273/273/3 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.03 | 0.03 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 949126875
186 | M | tr70 | tr.70,6x2mm | m | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.008 | 0.048 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1936469186
187 | M | ZP250atyp | zaslepovací příruba DN250 s přivařenou vsuvkou 2" | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.018 | 0.018 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -342548798
188 | M | tr150 | tr.168,3x2mm | m | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.01 | 0.02 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 456219860
189 | M | P20p200 | příruba DN200 | ks | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.01 | 0.05 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -683336052
190 | M | tr200 | tr.219,1x2mm | m | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.02 | 0.04 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1227652764
191 | M | K20k20090 | koleno DN200 90° | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.015 | 0.015 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2068013472
192 | M | P65p65 | Příruba DN65 | ks | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.005 | 0.03 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1138000498
193 | M | K65k6590 | koleno DN65 90° | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.006 | 0.012 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 152871159
194 | K | 230030007 | Montáž trubní díly přírubové hmotnost přes 150 kg do 200 kg | kus | 8 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 585129205
| VV |  | 1 x atyp. koleno DN250 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 x TP DN250 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 x T DN250/200 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 x přírubové koleno DN200 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 x atyp TP DN250 s odbočkami DN65 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 x zaslepovací příruba DN250 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 x TP DN65 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8 |  | 8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
195 | K | 230120044 | Čištění potrubí profukováním nebo proplachováním DN 65 | m | 9 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 785369935
| VV |  | 6*1,5 |  | 9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
196 | K | 230120048 | Čištění potrubí profukováním nebo proplachováním DN 150 | m | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1129972116
| VV |  | 2*1,5 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
197 | K | 230120049 | Čištění potrubí profukováním nebo proplachováním DN 200 | m | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1529162173
| VV |  | 2*1,5 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
198 | K | 230120050 | Čištění potrubí profukováním nebo proplachováním DN 250 | m | 10.5 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1175639358
| VV |  | 7*1,5 |  | 10.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
199 | K | 230140171 | Montáž trubní dílce přivařovací z nerezavějící oceli tř.17 D 76 mm, tl 2 mm | kus | 24 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 5.2e-06 | 0.0001248 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 465243371
| VV |  | 1 x atyp TP DN250 s odbočkami DN65 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2x příruba DN65 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*3 |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2xkoleno DN65 90° | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*2 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 x TP DN65 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2x2x příruba DN65 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*2*3 |  | 12 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | tr.70,6x2mm | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 24 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
200 | K | 230140210 | Montáž trubní dílce přivařovací z nerezavějící oceli tř.17 D 219 mm, tl 3 mm | kus | 13 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 1.898e-05 | 0.00024674 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -3898255
| VV |  | 1 x přírubové koleno DN200 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2x příruba DN200, | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*3 |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1x koleno DN200 90° | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1*2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 x T DN250/200 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1x příruba DN200 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1*3 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | tr.219,1x2mm | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 13 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
201 | K | 230140222 | Montáž trubní dílce přivařovací z nerezavějící oceli tř.17 D 273 mm, tl 3 mm | kus | 36 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 2.275e-05 | 0.000819 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1189801452
| VV |  | 1 x atyp. koleno DN250 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2x příruba DN250, | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*3 |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1x koleno DN250 90° | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1*2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 x TP DN250 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2x příruba DN250, | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*3 |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | tr.273,00x3mm | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 x T DN250/200 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2x příruba DN250 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*3 |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Tkus 273/273/3 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1*3 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 x atyp TP DN250 s odbočkami DN65 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2x příruba DN250, | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*3 |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | tr.273,00x3 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 x zaslepovací příruba DN250 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 36 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
202 | K | 230140269 | Příplatek provedení formování, ochrana svaru inertní plyn DN 80 | kus | 24 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 6.5e-06 | 0.000156 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1954745745
203 | K | 230140273 | Příplatek provedení formování, ochrana svaru inertní plyn DN 200 | kus | 13 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 1.092e-05 | 0.00014196 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -2019161338
204 | K | 230140274 | Příplatek provedení formování, ochrana svaru inertní plyn DN 250 | kus | 36 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 1.729e-05 | 0.00062244 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -2026107157
205 | K | 230140372 | Příplatek zhotovení odbočky z nerezavějící oceli tř.17 D 273 mm, tl 3 mm | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 1.677e-05 | 3.354e-05 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1841461893
| VV |  | 1 x atyp TP DN250 s odbočkami DN65 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
206 | K | 230140041 | Montáž trubek z nerezavějící oceli tř.17 D 76 mm, tl 2 mm | m | 9 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 1.04e-06 | 9.36e-06 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -32250518
207 | K | 230140070 | Montáž trubek z nerezavějící oceli tř.17 D 159 mm, tl 2 mm | m | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 2.08e-06 | 6.24e-06 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 874435008
208 | K | 230140080 | Montáž trubek z nerezavějící oceli tř.17 D 219 mm, tl 3 mm | m | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 3.77e-06 | 1.131e-05 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 804007581
209 | K | 230140092 | Montáž trubek z nerezavějící oceli tř.17 D 273 mm, tl 3 mm | m | 10.5 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 4.55e-06 | 4.7775e-05 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 778974621
| D | TN08 | Potrubí DN125/50 výtlak čerpadel provozní vody - provedení dle DPS |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 1.1477 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
210 | M | P80 | příruba DN80 | ks | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.009 | 0.072 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -817087988
211 | M | P125 | příruba DN125 | ks | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.012 | 0.12 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1364669933
212 | M | R13970 | redukce 139/70,6/2mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.015 | 0.015 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1400878550
213 | M | tr88 | tr.88,9x2mm | m | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.01 | 0.06 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2029873224
214 | M | tr125 | tr.139x2mm | m | 36 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.019 | 0.684 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 654656482
215 | M | TK889 | varné T koleno 88,9/88,9/2mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.019 | 0.019 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 844681651
216 | M | K12590 | koleno DN125 90° | ks | 7 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.012 | 0.084 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1215513095
217 | M | K12545 | koleno DN125 45° | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.06 | 0.06 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -691621401
218 | M | K801 | koleno DN80 90° | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.008 | 0.024 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1569495854
219 | M | r13988 | redukce 139/88,9/2mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.008 | 0.008 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2025718780
220 | K | 230030006 | Montáž trubní díly přírubové hmotnost přes 100 kg do 150 kg | kus | 8 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 236843052
| VV |  | 1 x atyp. koleno DN80 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 x T kus s náběhem a koleny DN80 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 x TP DN80 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 x atyp. koleno DN125/80 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 x TP DN125 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 x atyp. koleno DN125 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 x atyp. koleno DN125 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 x atyp. koleno DN125 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8 |  | 8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
221 | K | 230120045 | Čištění potrubí profukováním nebo proplachováním DN 80 | m | 9 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1412778162
222 | K | 230120047 | Čištění potrubí profukováním nebo proplachováním DN 125 | m | 54 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1052277326
223 | K | 230140047 | Montáž trubek z nerezavějící oceli tř.17 D 89 mm, tl 2 mm | m | 9 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 1.3e-06 | 1.17e-05 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1402314236
| VV |  | 6*1,5 |  | 9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
224 | K | 230140061 | Montáž trubek z nerezavějící oceli tř.17 D 133 mm, tl 2 mm | m | 54 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 1.82e-06 | 9.828e-05 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 510016619
| VV |  | 36*1,5 |  | 54 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
225 | K | 230140177 | Montáž trubní dílce přivařovací z nerezavějící oceli tř.17 D 89 mm, tl 2 mm | kus | 40 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 6.11e-06 | 0.0002444 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1772533683
| VV |  | 1 x atyp. koleno DN80 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2x příruba DN80 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*3 |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1x koleno DN80 90 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1*2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | redukce 139/70,6/2mm | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | tr.88,9x2mm | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 x T kus s náběhem a koleny DN80 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3x příruba DN80 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3*3 |  | 9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1x varné T koleno 88,9/88,9/2mm | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1*3 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2x koleno DN80 90° | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*2 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | tr.88,9x2mm | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 x TP DN80 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2x příruba DN80, | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*3 |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 x atyp. koleno DN125/80 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | příruba DN80 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1*3 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | tr.88,9x2mm | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | redukce 139/88,9/2mm | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 40 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
226 | K | 230140191 | Montáž trubní dílce přivařovací z nerezavějící oceli tř.17 D 133 mm, tl 2 mm | kus | 63 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 8.84e-06 | 0.00055692 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -584325494
| VV |  | 1 x atyp. koleno DN125/80 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2x příruba DN125, | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*3 |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1x koleno DN125 90°, | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1*2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | redukce 139/88,9/2mm, | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | tr.139/2mm | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 x TP DN125 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2x příruba DN125 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*3 |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | tr.139/2mm | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6 |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 x atyp. koleno DN125 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2x příruba DN125, | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*3 |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2x koleno DN125 90°, | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*2 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1x koleno DN125 45°, | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1*2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | tr.139/2mm | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 x atyp. koleno DN125 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2x příruba DN125, | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*3 |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2x koleno DN125 90°, | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*2 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | tr.139/2mm | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 x atyp. koleno DN125 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2x příruba DN125, | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*3 |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2x koleno DN125 90°, | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*2 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | tr.139/2mm | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 63 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
227 | K | 230140269 | Příplatek provedení formování, ochrana svaru inertní plyn DN 80 | kus | 40 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 6.5e-06 | 0.00026 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -385256925
228 | K | 230140271 | Příplatek provedení formování, ochrana svaru inertní plyn DN 125 | kus | 63 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 8.32e-06 | 0.00052416 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1008411281
| D | D6 | Potrubí a tvarovky z uhlíkaté oceli |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.298 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
229 | K | PTUR1 | Dvojité koleno s přírubou DN400 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1704470940
230 | K | PTUR2 | Dvojité koleno s přírubou DN200 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.09 | 0.09 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 168612611
231 | K | PTUR3 | Dvojité koleno s přírubou DN300 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.09 | 0.09 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -33926520
232 | K | PTUR4 | Příruba plochá přivařovací DN80 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.008 | 0.008 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1858681283
233 | K | PTUR5 | Příruba plochá přivařovací DN100 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 598534398
| D | D7 | Potrubí a tvarovky z tvárné litiny |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.015 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
234 | M | FFR8050 | FFR DN80/50 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.015 | 0.015 | 0 | 0 | 8 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1553716972
235 | K | 230030004 | Montáž trubní díly přírubové hmotnost přes 25 kg do 50 kg | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 24841698
| D | D8 | Nátěry |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 15.194 |  | 7.6772 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
236 | K | 789231112R | Provedení otryskání potrubí WA2/Sa2 dle ČSN ISO 8501-4 | m2 | 274.068 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 5.4814 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -99387205
| VV |  | Otryskání vodním paprskem stávajících nátěrů potrubí na stupeň čistoty WA2/Sa2 dle ČSN ISO 8501-4 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | DN1200 (pitná voda) vč. odboček - 12+12+5,4+4,4 = 33,8 m | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | DN1000 (obtok) - 8,9+2,8 = 11,7 m | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | DN800 (odpad) vč. obtoku - 3,4 m | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | DN400 (odpad) - 0,5 m | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | DN300 (zavzdušnení/odpad) - 27,4 m / 0,5 m | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | DN200 (odpad/obtoky pitné vody) - 0,5 m / 3,2+3,2+1,1+1,1 = 8,6 m | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | DN100 (obtok obtoku) - 3 m | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | DN80 (výtlak čerpadel/odpad) - 0,3 m / 1,2 m | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,3 = (koeficient - příruby, armatury a tvarovky) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | pi*(1,202*33,8+1,02*11,7+0,83*3,4+0,43*0,5+0,324*27,9+0,219*9,1+0,114*3+0,089*1,5)*1,3 |  | 274.068 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | Spotrubi | Součet |  | 274.068 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
237 | M | 15931130 | materiál tryskací | t | 10.963 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 1 | 10.963 | 0 | 0 | 32 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 162378620
| VV |  | 274,068*0,04 'Přepočtené koeficientem množství |  | 10.963 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
238 | K | 789338211R | Základní nátěr v nominální tl. 100 μm - epoxidová nátěrová hmota tolerantní k přípravě povrchu s nízkým obsahem VOC; pigmentovaná hliníkem a železitou slídou pro zvýšení antikorozní odolností provedení dle DPS | m2 | 274.068 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00089778 | 0.24605 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2050098365
| VV |  | spotrubi |  | 274.068 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
239 | K | 789338217R | Mezivrstva v nominální vrstvě tl. 125-150 μm - epoxidová nátěrová hmota tolerantní k přípravě povrchu - provedeni dle DPS | m2 | 274.068 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.000837 | 0.22939 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 95981548
| VV |  | spotrubi |  | 274.068 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
240 | K | 789338221 | Vrchní nátěr v nominální hodnotě tl. 125-150 μm - epoxidová nátěrová hmota tolerantní k přípravě povrchu - provedeno dle DPS | m2 | 274.068 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0.000706 | 0.19349 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1922363355
| VV |  | spotrubi |  | 274.068 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
241 | K | 789221123R | Provedení otryskání ocelových konstrukcí an stupeň čistoty Sa2/WA2 dle ČSN ISO 8501-4 | m2 | 109.794 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 2.1959 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 414495867
| VV |  | Otryskání vodním paprskem stávajících nátěrů jeřábové dráhy a vstupních vrat na stupeň čistoty WA2/Sa2 dle ČSN ISO 8501-4 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Jeřábová dráha 5t - I320, obvod 1,1m, délka 6,4m | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Jeřábová dráha 10t | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - 4 x U300, obvod 0,95m, délka 1,5m | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - 2 x I400, obvod 1,35m, délka 10,9m | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - 2 x kolejová lišta 0,4m ,délka 14m | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - ostatní (odhad) 5 m2 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Vstupní vrata - 4x3,6*3,6*1,1 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | S2 | 1,1*6,4+4*0,95*1,5+2*1,35*10,9+0,4*14+5+4*3,6*3,6*1,1 |  | 109.794 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
242 | M | 15931130 | materiál tryskací | t | 3.294 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 1 | 3.294 | 0 | 0 | 32 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1376677344
| VV |  | 109,794*0,03 'Přepočtené koeficientem množství |  | 3.294 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
243 | K | 789325211R | Základní nátěr v nominální hodnotě tl. 80 μm - epoxidová nátěrová hmota tolerantní k přípravě povrchu s nízkým obsahem VOC; pigmentovaná hliníkem a železitou slídou pro zvýšení antikorozní odolnosti; | m2 | 109.794 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0.0010502 | 0.11531 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -390188084
| VV |  | Antikorozní nátěrový systém ocelových jeřábových drah a vstupních vrat | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | S2 |  | 109.794 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
244 | K | 789325216R | Mezivrstva v nominální vrstvě tl. 100 μm - epoxidová nátěrová hmota tolerantní k přípravě povrchu | m2 | 109.794 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.000636 | 0.069829 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1051032663
| VV |  | Antikorozní nátěrový systém ocelových jeřábových drah a vstupních vrat | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | S2 |  | 109.794 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
245 | K | 789325221 | Vrchní nátěr v nominální hodnotě tl. 100 μm - epoxidová nátěrová hmota tolerantní k přípravě povrchu | m2 | 109.794 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0.0006468 | 0.071015 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2115392837
| VV |  | Antikorozní nátěrový systém ocelových jeřábových drah a vstupních vrat | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | S2 |  | 109.794 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
246 | K | NR1 | Zakrytí a ochrana ostatních nenatíraných ploch a zařízení - potrubí | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 201106538
247 | K | NR2 | Zakrytí a ochrana ostatních nenatíraných ploch a zařízení - jeřávobé dráhy | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1578482740
248 | K | NR3 | Úklid, sběr, odvoz nebezpečného odpadu | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -892928598
249 | K | NR4 | Pronájem a provoz adsorbčního odvhčovače po dobu provádění prací 24/7 | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1393657139
250 | K | NR5 | odsávání a filtrční technologie po dobu provádění prací | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1006822748
251 | K | NR6 | Demontáž zakrytí a úklid pracoviště po dokončení nátěrových prací | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -672623466
252 | K | 952905242 | Dokončující úklid po zatopení průmyslových budov, objektů výrobních, skladovacích, garáží, dílen | m2 | 268.14 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 4.45e-05 | 0.011932 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1980798648
| VV |  | úklid po bourání podlah, sanace, nová podlaha, výmalba | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 10,9*24,6*1 |  | 268.14 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | D9 | Přírubové spoje |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.27446 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
253 | M | PS10/400-A2 | Přírubový spoj DN400 PN10 mat. A2 (nerez) | ks | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00924 | 0.0924 | 0 | 0 | 8 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -390992179
254 | M | PS10/300-A2 | Přírubový spoj DN300 PN10 mat. A2 (nerez) | ks | 7 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00466 | 0.03262 | 0 | 0 | 8 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1321553508
255 | M | PS10/250-A2 | Přírubový spoj DN250 PN10 mat. A2 (nerez) | ks | 7 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00466 | 0.03262 | 0 | 0 | 8 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1127236704
256 | M | PS10/200-A2 | Přírubový spoj DN200 PN10 mat. A2 (nerez) | ks | 12 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0031 | 0.0372 | 0 | 0 | 8 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -3649307
257 | M | PS10/150-A2 | Přírubový spoj DN150 PN10 mat. A2 (nerez) | ks | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00294 | 0.0147 | 0 | 0 | 8 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 37180112
258 | M | PS10/125-A2 | Přírubový spoj DN125 PN10 mat. A2 (nerez) | ks | 7 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00206 | 0.01442 | 0 | 0 | 8 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1976523716
259 | M | PS10/100-A2 | Přírubový spoj DN100 PN10 mat. A2 (nerez) | ks | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00195 | 0.00975 | 0 | 0 | 8 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1613294051
| VV |  | Přírubový spoj DN100 PN10 mat. A2 (nerez) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3 |  | 3 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Přírubový spoj DN100 PN10 mat. A2 (nerez) - výměna spojovacího materiálu obtoku DN100 obtoku DN1000 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 5 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
260 | M | PS10/80-A2 | Přírubový spoj DN80 PN10 mat. A2 (nerez) | ks | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00195 | 0.0195 | 0 | 0 | 8 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1249506750
261 | M | PS10/65-A2 | Přírubový spoj DN65 PN10 mat. A2 (nerez) | ks | 19 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00085 | 0.01615 | 0 | 0 | 8 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1181071742
262 | M | PS10/50-A2 | Přírubový spoj DN50 PN10 mat. A2 (nerez) | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00085 | 0.0017 | 0 | 0 | 8 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2086643113
263 | M | PS10/40-A2 | Přírubový spoj DN40 PN10 mat. A2 (nerez) | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00085 | 0.0034 | 0 | 0 | 8 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1993239046
264 | K | 230032026 | Montáž přírubových spojů do PN 16 DN 40 | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -111484556
265 | K | 230032027 | Montáž přírubových spojů do PN 16 DN 50 | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 671752548
266 | K | 230032028 | Montáž přírubových spojů do PN 16 DN 65 | kus | 19 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -953369058
267 | K | 230032029 | Montáž přírubových spojů do PN 16 DN 80 | kus | 10 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1964116707
268 | K | 230032030 | Montáž přírubových spojů do PN 16 DN 100 | kus | 5 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 8529305
| VV |  | Přírubový spoj DN100 PN10 mat. A2 (nerez) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3 |  | 3 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Přírubový spoj DN100 PN10 mat. A2 (nerez) - výměna spojovacího materiálu obtoku DN100 obtoku DN1000 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 5 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
269 | K | 230032031 | Montáž přírubových spojů do PN 16 DN 125 | kus | 7 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 676715413
270 | K | 230032032 | Montáž přírubových spojů do PN 16 DN 150 | kus | 5 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1059289938
271 | K | 230032033 | Montáž přírubových spojů do PN 16 DN 200 | kus | 12 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1406646256
272 | K | 230032034 | Montáž přírubových spojů do PN 16 DN 250 | kus | 7 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1222612007
273 | K | 230032035 | Montáž přírubových spojů do PN 16 DN 300 | kus | 7 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1218159768
274 | K | 230032037 | Montáž přírubových spojů do PN 16 DN 400 | kus | 10 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1123170416
| D | D10 | Podpěry a uložení potrubí |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 5.517 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
275 | K | POD01 | Nové podepření (konzoly) stávajícího nerezového zavzdušňovacího potrubí DN400 | ks | 13 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.16 | 2.08 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1580574913
276 | K | POD02 | Doplnění podepření stávajících uzavíracích klapek a potrubí DN1200 a DN1000 | ks | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.5 | 2.5 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1871542456
277 | K | POD03 | Nové podepření (konzola) stávajícího ocelového zavzdušňovacího potrubí DN300 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.07 | 0.07 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 397441779
278 | K | PR1 | Podpěry potrubí DN400 - pro TN01 | ks | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.03 | 0.15 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -99547821
279 | K | PR2 | Podpěry potrubí DN200 - pro TN02 a TO04 | ks | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.02 | 0.1 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -407801453
280 | K | PR3 | Podpěry potrubí DN300 - pro TN03 | ks | 7 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.025 | 0.175 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1856320371
281 | K | PR4 | Podpěry potrubí DN100 - pro TN 05 (závěs/konzola) | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.015 | 0.03 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -688454965
282 | K | PR5 | Podpěry potrubí DN150 - pro TN 06 | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.015 | 0.06 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1274444108
283 | K | PR6 | Podpěry potrubí DN250 - pro TN 07 | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.02 | 0.08 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2039363673
284 | K | PR7 | Podpěry potrubí DN125 - pro TN 08 (závěs/konzola) | ks | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.015 | 0.15 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1659038373
285 | K | PR8 | Podpěry potrubí DN65 - pro TN 08 (závěs/konzola) | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.001 | 0.002 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -207949039
286 | K | PR9 | Rám nových čerpadel provozní vody | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.06 | 0.12 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1387261302
| D | D11 | Přeložka PPr a PVC-U potrubních rozvodů pitné vody |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.070892 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
287 | K | R8 | Zapravení stávající protipožární příčky, součástí dodávky bude protipožární identifikační štítek | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1621172512
288 | K | R9 | Nový prostup do Ø100mm do cihelnéh zdiva tl. do 150mm, zatěsnění protipožární příčky, součástí dodávky bude protipožární identifikační štítek | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1388968709
| D | D11-1 | Potrubí rozvodu z PVC-U |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
289 | M | M001 | Redukční ventil d63, mat. PVC-U | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 90842857
290 | M | M002 | Průtokoměr, rotametr d75, mat. PVC-U | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -685765866
291 | M | M003 | Kulový kohout d75, mat. PVC-U | ks | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1019474642
292 | M | M004 | Lepená vsuvka d63/R2" mat. PVC-U | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 737054311
293 | M | M005 | koleno 90° d63 | ks | 9 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1275819980
294 | M | M006 | Tkus d63/50 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1498148215
295 | M | M007 | redukce d63/50 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1027091018
296 | M | M008 | šroubení d50 se závitem R1-1/2" | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1521630576
297 | M | M009 | Tr. Ø 63 x 4,7 - páteřní rozvod | m | 15 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 473498184
298 | M | M010 | Tr. Ø 50 x 3,7 - jednotlivé odbočky | m | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2105355159
299 | K | HZS3112 | Hodinová zúčtovací sazba montér potrubí odborný | hod | 112 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 1691606736
| VV |  | 4*8*3,5 |  | 112 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | D11-2 | Potrubní rozvody z PPr - specifikace dle DPS |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
300 | M | M011 | T kus d90 s přírubou DN80 a uzávěry | kpl. | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1467798685
301 | M | M012 | Tr. Ø 63 x 8,6 | m | 60 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1320601796
302 | M | M013 | Tr. Ø 20 x 2,8 | m | 30 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 631279027
303 | M | M014 | T-kus d63/63 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -263099686
304 | M | M015 | T-kus redukovaný d63/25 | ks | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 663550545
305 | M | M016 | koleno 90° d63 | ks | 13 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -421225976
306 | M | M017 | koleno 90° d20 | ks | 16 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 28496482
307 | M | M018 | spojka souměrná d63 | m | 12 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1992497172
308 | M | M019 | spojka souměrná d20 | m | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1860334517
309 | M | M020 | vsuvka d63/G2" | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1757807008
310 | M | M021 | vsuvka d20/G1/2" (vnitřní závit) | ks | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1684100039
311 | M | M022 | vsuvka d20/G1/2" (vnější závit) | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -821042885
312 | M | M023 | kulový kohout d63, plastový | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2111886093
313 | M | M024 | kulový kohout d20, plastový | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -372941042
314 | M | M025 | kulový kohout d20, zahradní, pochrom. provedení - závit G1/2" | ks | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1915143500
315 | M | M026 | kulový kohout, pochrom. provedení - vnitřní závit G1/2" | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2144669735
316 | M | M027 | vsuvka, pochrom. provedení - vnější závit G1/2" | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1749384849
317 | K | HZS3112 | Hodinová zúčtovací sazba montér potrubí odborný | hod | 128 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 973700046
| VV |  | 4*8*4 |  | 128 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | D11-3 | Podpěry a závěsy potrubí pro uložení PPr potrubí - specifiakce dle DPS |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
318 | K | K001 | Podpěry a závěsy potrubí pro uložení PPr potrubí - d63 | ks | 27 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2060051609
319 | K | K001-54 | Podpěry a závěsy potrubí pro uložení PPr potrubí - d50 | ks | 29 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2047099944
320 | K | K001-20 | Podpěry a závěsy potrubí pro uložení PPr potrubí - d20 | ks | 43 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -910492113
| D | D11-4 | Podpěry/konzoly potrubí pro uložení PVC-U potrubí - specifikace dle DPS |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
321 | K | K002-63 | Podpěry a závěsy potrubí pro uložení PVC-U potrubí - d63 | ks | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 593022542
322 | K | K002-75 | Podpěry a závěsy potrubí pro uložení PVC-U potrubí - d75 | ks | 20 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1295130590
| D | D11-5 | Tepelná izolace PPr a PVC-U potrubí - specifikace dle DPS |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.05632 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
323 | K | 713463136 | Montáž izolace tepelnépotrubními pouzdry bez úpravy slepenými 1x tl izolace přes 25 do 50 mm | m | 60 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0.000171 | 0.01026 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1302958428
| VV |  | d50 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 30 |  | 30 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | d20 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 30 |  | 30 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 60 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
324 | K | 713463137 | Montáž izolace tepelné potrubními pouzdry bez úpravy slepenými 1x tl izolace přes 50 do 100 mm | m | 80 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0.000342 | 0.02736 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1970793778
| VV |  | d50 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 30 |  | 30 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | d63 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 35 |  | 35 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | d75 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 15 |  | 15 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 80 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
325 | M | 27127016 | pouzdro izolační potrubní z EPDM kaučuku d20, parotěsná, součinitel tepelné vodivosti max. 0,045 W/mK | m | 30 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0.00017 | 0.0051 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -576009251
326 | M | 27127016R2 | pouzdro izolační potrubní z EPDM kaučuku d50, parotěsná, součinitel tepelné vodivosti max. 0,045 W/mK | m | 30 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00017 | 0.0051 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 171083917
327 | M | 27127016R3 | pouzdro izolační potrubní z EPDM kaučuku d63, parotěsná, součinitel tepelné vodivosti max. 0,045 W/mK | m | 35 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00017 | 0.00595 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1494109145
328 | M | 27127016R4 | pouzdro izolační potrubní z EPDM kaučuku d75, parotěsná, součinitel tepelné vodivosti max. 0,045 W/mK | m | 15 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00017 | 0.00255 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1845593818
| D | D12 | Ostatní práce a dodávky |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.014572 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
329 | K | OSR1 | Odstranění rzi a konzervace stávajícího potrubí DN400 z nerezové oceli | m2 | 64.82 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1096053205
| VV |  | DN400 (zavzdušnění - nerez) - 25,6+20,6 = 46,2 m | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | pi*0,406*46,2*1,1 "(1,1 = koeficient na příruby)" |  | 64.82 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
330 | K | OSR2 | Celoplošná konzervace nového nerezového potrubí | m2 | 124.844 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1665673532
| VV |  | DN400 - 18m, DN300 - 12m, DN250 - 12m, DN200 - 30m, DN150 - 15m, DN125 - 31m, DN100 - 9m, DN80 - 9m, DN65 - 1m, DN50 - 3m | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | pi*(0,406*16+0,324*12+0,219*30+0,169*15+0,140*31+0,114*9+0,89*9+0,071*1+0,060*3)*1,2 |  | 124.844 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
331 | K | OSR3 | Zajištění převodu průsakových vod na potrubí DN300 z revizní štoly vodojemů | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -494030758
332 | K | OSR4 | Zajištění převodu vod z odběru vzorků vedených stávajícími odvodňovacími žlaby do odpadní jímky | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 87075994
333 | K | OSR5 | Nový pult odběru vzorků z jednotlivých komor vodojemu | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -445982477
334 | K | OSR6 | Nový pult odběru vzorků ze společného potrubí pitné vody | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1618320828
335 | K | 230030071 | Montáž přemostění přírubových spojů přivařením | kus | 50 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 2.3086e-05 | 0.0011543 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -545273101
| VV |  | 50 |  | 50 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
336 | K | 230030081 | Zhotovení přemostění přírubových spojů | kus | 50 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 2.9702e-05 | 0.0014851 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -987691047
337 | K | 042503000 | Seznámení pracovníhů zhotovitele s předpisy BOZP na stavbě | kpl | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -136425121
338 | K | 230170004 | Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - příprava DN přes 125 do 200 | sada | 5 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 89163127
| VV |  | Potrubí DN200/150 PN10 odpadní jímka venkovní | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Potrubí DN100/65 PN10 samonasávacího čerpadla | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Potrubí DN125/50 výtlak čerpadel provozní vody | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 5 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
339 | K | 230170005 | Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - příprava DN přes 200 do 350 | sada | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1092249673
| VV |  | Potrubí DN200 PN10 odpad z chlorovny | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Potrubí DN300 PN10 odvod průsakových vod z revizní štoly vodojemu | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Potrubí DN200 PN10 vypouštění do odpadní jímky | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Potrubí DN200/150 PN10 odpadní jímka venkovní | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Potrubí DN250/200/65 sání čerpadel provozní vody | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
340 | K | 230170006 | Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - příprava DN přes 350 do 500 | sada | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1140440879
| VV |  | Potrubí DN400 PN10 vypouštění vodojemu | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
341 | K | 230170013 | Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN do 150 | m | 68 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1416219275
| VV |  | DN150 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 15 |  | 15 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | DN125 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 31 |  | 31 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | DN100 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 9 |  | 9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | DN80 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 9 |  | 9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | DN65 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | DN50 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 68 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
342 | K | 230170015 | Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN přes 200 do 350 | m | 54 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1868380294
| VV |  | DN300 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 12 |  | 12 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | DN250 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 12 |  | 12 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | DN200 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 30 |  | 30 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 54 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
343 | K | 230170016 | Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN přes 350 do 500 | m | 18 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1800086816
| VV |  | DN400 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 18 |  | 18 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
344 | K | 952905242 | Dokončující úklid po zatopení průmyslových budov, objektů výrobních, skladovacích, garáží, dílen | m2 | 268.14 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 4.45e-05 | 0.011932 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1569241130
| VV |  | úklid po bourání podlah, sanace, nová podlaha, výmalba | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 10,9*24,6*1 |  | 268.14 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
345 | K | OSR3.1 | Pronájem větracího zařízení po dobu provádění prací | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1848890712
346 | K | OSR7 | Koeficient na práce ve vymezeném časovém úseku výluky vodovodního řadu | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 249828783
347 | K | 946112115 | Montáž pojízdných věží trubkových/dílcových š přes 0,9 do 1,6 m dl do 3,2 m v přes 4,5 do 5,5 m | kus | 8 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -241442881
348 | K | 946112118 | Montáž pojízdných věží trubkových/dílcových š přes 0,9 do 1,6 m dl do 3,2 m v přes 7,6 do 8,6 m | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -524821208
349 | K | 946112215 | Příplatek k pojízdným věžím š přes 0,9 do 1,6 m dl do 3,2 m v přes 4,5 do 5,5 m za každý den použití | kus | 30 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1566222043
| VV |  | 30 |  | 30 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
350 | K | 946112218 | Příplatek k pojízdným věžím š přes 0,9 do 1,6 m dl do 3,2 m v přes 7,6 do 8,6 m za každý den použití | kus | 50 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1182388171
| VV |  | 50 |  | 50 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
351 | K | 946112815 | Demontáž pojízdných věží trubkových/dílcových š přes 0,9 do 1,6 m dl do 3,2 m v přes 4,5 do 5,5 m | kus | 8 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 876909235
352 | K | 946112818 | Demontáž pojízdných věží trubkových/dílcových š přes 0,9 do 1,6 m dl do 3,2 m v přes 7,6 do 8,6 m | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1944759277
353 | K | 230120081R | Označení potrubí a armatur dle TNV 75 0951 | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -709320043
354 | K | 230120081R2 | Označení a popis jeřábové dráhy | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 778216238
| D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
355 | K | 998018001 | Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m | t | 14.698 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1389681055
356 | K | 998018011 | Příplatek k ručnímu přesunu hmot pro budovy za zvětšený přesun ZKD 100 m | t | 14.698 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1803224864
| D | 997 | Přesun sutě |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
357 | K | 997013211 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně | t | 10.187 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -459748285
358 | K | 997013219 | Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m | t | 10.187 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 147393452
359 | K | 997013509 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 101.87 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1913488842
| VV |  | 10,187*10 'Přepočtené koeficientem množství |  | 101.87 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
360 | K | 997013511 | Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením | t | 10.187 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1637826260
361 | K | 997R1 | Roztřídění a odvoz kovového odpadu do šrotu vč. úhrady částky za odevzdaný šrot na účet investora | t | 8.613 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1853250696
| D | 997-s | Skládkovné |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
362 | K | 997013631 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04 | t | 2.51 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1844597571
363 | K | 997013843 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu po otryskávání s obsahem nebezpečných látek kód odpadu 12 01 16 | t | 7.677 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1458333015

## VRN1 - Vedlejší rozpočtov...
{28fbb0ee-2968-41a3-85e9-c1743f18852f}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Stavební elektroinstalace v AKO1 VDJ Jesenice I
Objekt:
SO01 - Stavebně technické řešení
Soupis:
VRN1 - Vedlejší rozpočtové náklady - SO01
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | VDJ Jesenice 1, Vestecká 151, 252 50 Vestec |  |  | Datum: | 30. 11. 2023
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | 26496224
|  | Voda Želivka a.s. |  |  |  | DIČ: | CZ26496224
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 40755517
|  | MPC System, společnost s r.o. |  |  |  | DIČ: | CZ40755517
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Ing. Karel Řeháček |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky. Projektant upozorňuje, že cena v KR je platná k datu vydání dokumnentace. Projektant upozorňuje, že ceníkové ceny dle sazebníku URS nemusí odpovídat cenám obvyklím v místě realizace stavby a reálná hodnota se může být vyšší než uvádí KR. Je-li v názvu položky v kontrolním rozpočtu nebo v soupisu prací uvedena v kolonce „Popis“ obchodní značka jakéhokoliv materiálu, výrobku nebo technologie, má tento název pouze informativní charakter. Pro ocenění a následně pro realizaci je možné použít i jiný materiál, výrobek nebo technologii, se srovnatelnými nebo lepšími užitnými vlastnostmi, které odpovídají požadavkům dokumentace. Přesná specifikace materiálu a prací je uvedena v zadávací dokumentaci, která tvoří nedílnou součást rozpočtu. Specifikace materiálů a postupu prací, která je uvedena v technických zprávách, soupisech prací či jinde v zadávací dokumentaci má přednost před popisem položky v rozpočtu (Položky URS nemusí vždy přesně odpovídat požadovanému provedení)
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Stavební elektroinstalace v AKO1 VDJ Jesenice I
Objekt:
SO01 - Stavebně technické řešení
Soupis:
VRN1 - Vedlejší rozpočtové náklady - SO01
Místo: |  |  | VDJ Jesenice 1, Vestecká 151, 252 50 Vestec |  |  | Datum: | 30. 11. 2023
Zadavatel: |  |  | Voda Želivka a.s. |  |  | Projektant: | MPC System, společnost s r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Ing. Karel Řeháček
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady | [5 empty] | 0
| VRN3 - Zařízení staveniště | [5 empty] | 0
| VRN6 - Územní vlivy | [5 empty] | 0
| VRN7 - Provozní vlivy | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Stavební elektroinstalace v AKO1 VDJ Jesenice I
Objekt:
SO01 - Stavebně technické řešení
Soupis:
VRN1 - Vedlejší rozpočtové náklady - SO01
Místo: |  |  | VDJ Jesenice 1, Vestecká 151, 252 50 Vestec |  |  | Datum: | 30. 11. 2023
Zadavatel: |  |  | Voda Želivka a.s. |  |  | Projektant: | MPC System, společnost s r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Ing. Karel Řeháček
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | VRN | Vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | VRN3 | Zařízení staveniště |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 030001000 | Zařízení staveniště | kpl | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -768482803
| D | VRN6 | Územní vlivy |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
2 | K | 060001000 | Územní vlivy | kpl | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -772791045
| D | VRN7 | Provozní vlivy |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
3 | K | 070001000 | Provozní vlivy | kpl | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 464519598

## ON1 - Ostatní náklady - SO01
{bfbd9c49-5adc-45b0-8595-a7c25713fc54}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Stavební elektroinstalace v AKO1 VDJ Jesenice I
Objekt:
SO01 - Stavebně technické řešení
Soupis:
ON1 - Ostatní náklady - SO01
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | VDJ Jesenice 1, Vestecká 151, 252 50 Vestec |  |  | Datum: | 30. 11. 2023
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | 26496224
|  | Voda Želivka a.s. |  |  |  | DIČ: | CZ26496224
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 40755517
|  | MPC System, společnost s r.o. |  |  |  | DIČ: | CZ40755517
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Ing. Karel Řeháček |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky. Projektant upozorňuje, že cena v KR je platná k datu vydání dokumnentace. Projektant upozorňuje, že ceníkové ceny dle sazebníku URS nemusí odpovídat cenám obvyklím v místě realizace stavby a reálná hodnota se může být vyšší než uvádí KR. Je-li v názvu položky v kontrolním rozpočtu nebo v soupisu prací uvedena v kolonce „Popis“ obchodní značka jakéhokoliv materiálu, výrobku nebo technologie, má tento název pouze informativní charakter. Pro ocenění a následně pro realizaci je možné použít i jiný materiál, výrobek nebo technologii, se srovnatelnými nebo lepšími užitnými vlastnostmi, které odpovídají požadavkům dokumentace. Přesná specifikace materiálu a prací je uvedena v zadávací dokumentaci, která tvoří nedílnou součást rozpočtu. Specifikace materiálů a postupu prací, která je uvedena v technických zprávách, soupisech prací či jinde v zadávací dokumentaci má přednost před popisem položky v rozpočtu (Položky URS nemusí vždy přesně odpovídat požadovanému provedení)
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Stavební elektroinstalace v AKO1 VDJ Jesenice I
Objekt:
SO01 - Stavebně technické řešení
Soupis:
ON1 - Ostatní náklady - SO01
Místo: |  |  | VDJ Jesenice 1, Vestecká 151, 252 50 Vestec |  |  | Datum: | 30. 11. 2023
Zadavatel: |  |  | Voda Želivka a.s. |  |  | Projektant: | MPC System, společnost s r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Ing. Karel Řeháček
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| OS - Ostatní náklady | [5 empty] | 0
| VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce | [5 empty] | 0
| VRN4 - Inženýrská činnost | [5 empty] | 0
| VRN9 - Ostatní náklady | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Stavební elektroinstalace v AKO1 VDJ Jesenice I
Objekt:
SO01 - Stavebně technické řešení
Soupis:
ON1 - Ostatní náklady - SO01
Místo: |  |  | VDJ Jesenice 1, Vestecká 151, 252 50 Vestec |  |  | Datum: | 30. 11. 2023
Zadavatel: |  |  | Voda Želivka a.s. |  |  | Projektant: | MPC System, společnost s r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Ing. Karel Řeháček
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | OS | Ostatní náklady |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | VRN1 | Průzkumné, geodetické a projektové práce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 013203000 | Náklady na dopracování detailů RDS | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -1491644638
2 | K | 013203001 | Náklady na vypracování výrobní (dílenské dokumentace) | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 1675917575
3 | K | 013254000 | Dokumentace skutečného provedení stavby včetně geodetického zaměření | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -782057357
4 | K | 013254001 | Průvodní technická dokumnetace stavby vč. revizí, protokolů, návodů atd. | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -12433450
| D | VRN4 | Inženýrská činnost |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
5 | K | 043103021 | Individuální a ostatní zkoušky | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 1623218034
6 | K | 045203000 | Kompletační činnost | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -1461916068
| D | VRN9 | Ostatní náklady |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
7 | K | 092203000 | Zaškolení obsluhy | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -1382423444
8 | K | 092203000R | Návrh úpravy provozního řádu | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -818067541
9 | K | 092203000R2 | Odrthové zkoušky sanovaných plocha - provedení a a vyhododnocí | kpl | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 1797166338
| VV |  | 1*2 'Přepočtené koeficientem množství |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
10 | K | NR7 | Kontrola a zkoušky kvality provedení PKO na potrubí | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1482627400

## SO02.1 - Elektrotechnická...
{f3e9daf9-bc56-4bbe-b8e3-6669b29f5da3}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Stavební elektroinstalace v AKO1 VDJ Jesenice I
Objekt:
SO02 - Výměna stavební elektroinstalace
Soupis:
SO02.1 - Elektrotechnická část
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | VDJ Jesenice 1, Vestecká 151, 252 50 Vestec |  |  | Datum: | 30. 11. 2023
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | 26496224
|  | Voda Želivka a.s. |  |  |  | DIČ: | CZ26496224
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 40755517
|  | MPC System, společnost s r.o. |  |  |  | DIČ: | CZ40755517
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Ing. Karel Řeháček |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky. Projektant upozorňuje, že cena v KR je platná k datu vydání dokumnentace. Projektant upozorňuje, že ceníkové ceny dle sazebníku URS nemusí odpovídat cenám obvyklím v místě realizace stavby a reálná hodnota se může být vyšší než uvádí KR. Je-li v názvu položky v kontrolním rozpočtu nebo v soupisu prací uvedena v kolonce „Popis“ obchodní značka jakéhokoliv materiálu, výrobku nebo technologie, má tento název pouze informativní charakter. Pro ocenění a následně pro realizaci je možné použít i jiný materiál, výrobek nebo technologii, se srovnatelnými nebo lepšími užitnými vlastnostmi, které odpovídají požadavkům dokumentace. Přesná specifikace materiálu a prací je uvedena v zadávací dokumentaci, která tvoří nedílnou součást rozpočtu. Specifikace materiálů a postupu prací, která je uvedena v technických zprávách, soupisech prací či jinde v zadávací dokumentaci má přednost před popisem položky v rozpočtu (Položky URS nemusí vždy přesně odpovídat požadovanému provedení)
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Stavební elektroinstalace v AKO1 VDJ Jesenice I
Objekt:
SO02 - Výměna stavební elektroinstalace
Soupis:
SO02.1 - Elektrotechnická část
Místo: |  |  | VDJ Jesenice 1, Vestecká 151, 252 50 Vestec |  |  | Datum: | 30. 11. 2023
Zadavatel: |  |  | Voda Želivka a.s. |  |  | Projektant: | MPC System, společnost s r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Ing. Karel Řeháček
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| HSV - HSV | [5 empty] | 0
| EL1 - El a MaR - Elektrotechnologická část | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Stavební elektroinstalace v AKO1 VDJ Jesenice I
Objekt:
SO02 - Výměna stavební elektroinstalace
Soupis:
SO02.1 - Elektrotechnická část
Místo: |  |  | VDJ Jesenice 1, Vestecká 151, 252 50 Vestec |  |  | Datum: | 30. 11. 2023
Zadavatel: |  |  | Voda Želivka a.s. |  |  | Projektant: | MPC System, společnost s r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Ing. Karel Řeháček
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | HSV | HSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | EL1 | El a MaR - Elektrotechnologická část |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 101 | Rozvaděč RM1 (dodávka a montáž), Hlavní rozvaděč v AKO 1., sestavený ze tří polí o celkové velikosti v=2100 x š=2400, h=500. Krytí IP54/00 (s ochranou proti náhodnému dotyku), přívod z rozvaděče 4RH1, jmenovitý proud přípojnic 300A. Viz dokumentace: P01A- | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -500499872
2 | K | 102 | Ocelový, černě lakovaný vyrovnávací rám pod rozvaděč RM1,určený k částečnému zapuštění do podlahy, výška 50 mm, celkové rozměry cca d=2400, h=500, v=50 mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 2009920116
3 | K | 103 | Rozvaděč RM1.4, rozvaděč pro ovládání čerpadel v kalové jímce AKO 1.,nástěnná plastová skříň o celkové velikosti v=847 x š=637, h=300. Krytí IP65/00 (s ochranou proti náhodnému dotyku), přívod z rozvaděče RM1, jmenovitý proud 63A. | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 1558582106
4 | K | 104 | Ovládací skříň servopohonů MS13, MS14, MS15, MS16, MS17, MS22, MS23, MS24, MS25, IP66, viz dokumentace: P01A-01.03P | ks | 9 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 1025441681
5 | K | 105 | Ovládací skříň ostřikovacích čerpadel MS5, MS6, IP66, viz dokumentace: P01A-01.03P | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 174115053
6 | K | 106 | Krabicová plastová rozvodka, svorkovnice 5x 2,5 mm2 , IP 66, kompletní. | ks | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -606650728
7 | K | 107 | Krabicová plastová rozvodka, svorkovnice 5x 4÷10mm2 , IP 66, kompletní. | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 644662194
8 | K | 108 | Svorkovnicová přechodová plastová skříň MX201, v=300 x š=600, h=170 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -871322560
9 | K | 109 | Svorkovnicová přechodová plastová skříň MX202, v=300 x š=300, h=170 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -663750364
10 | K | 110 | Plovákový spínač 230V, 2A =, 5A ~, IP68, 1,3 kg, modrá, kabel H05RN-F 20m, včetně závaží a uchycení (dodávka a montáž). | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 402394300
11 | K | 111 | Tmel akrylátový | ks | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -465610007
12 | K | 112 | Samolepka-vzájemné pospojování, zel/žluté pruhy | ks | 50 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 2112612430
13 | K | 113 | Kabelový štítek, plastový, typový, s vazačem | ks | 200 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -280890235
14 | K | 114 | Tabulka první pomoci při úrazu el. proudem obj. č. 7781 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -391892048
15 | K | 115 | „Pozor! Elektrické zařízení“ obj. č. 0101 | ks | 25 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -913893180
16 | K | 116 | “Zařízení smí obsluhovat jen osoba tím pověřená” č.3907 | ks | 20 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 571896928
17 | K | 117 | Sdružená tabulka A, plastová, A4 s textem:“Hlavní vypínač, Pozor! Elektrické zařízení!“, Vypni v nebezpečí.“ | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 1499575865
18 | K | 118 | “Nepovolaným vstup zakázán” č.5399 a | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -1094222351
19 | K | 119 | Silový kabel CYKY J 4x35 | m | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -504057128
20 | K | 120 | Silový kabel CYKY J 5x6 | m | 55 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -855877578
21 | K | 121 | Silový kabel CYKY J 3x1,5 | m | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -896853824
22 | K | 122 | Silový kabel CYKY-J 4x6 | m | 60 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -374285899
23 | K | 123 | Silový kabel CYKY-J 4x1,5 | m | 248 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -595358265
24 | K | 124 | Silový kabel CYKY-J 4x2,5 | m | 141 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -1810420988
25 | K | 125 | Ovládací kabel CMSM-G 5x1,5 | m | 60 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -1330062046
26 | K | 126 | Ovládací kabel CMSM-X 7x1,5 | m | 45 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -919995725
27 | K | 127 | Ovládací kabel CMSM-G 12x1,5 | m | 379 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -1964977407
28 | K | 128 | Ovládací kabel JYTY O 14x1 | m | 50 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -735581765
29 | K | 129 | Ovládací kabel JYTY O 19x1 | m | 58 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -1576129579
30 | K | 130 | Ovládací kabel JYTY J 7x1 | m | 58 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 1415432415
31 | K | 131 | Ovládací kabel TCEKPFLEY 24x2x1 (24 P 1,0 D) | m | 420 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -334425902
32 | K | 132 | Ovládací kabel TCEKPFLEY 12x2x1 (12 P 1,0 D) | m | 210 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 1835401785
33 | K | 133 | Silový kabel H07RN-F-G 4x1,5 | m | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 603358764
34 | K | 134 | Ukončení vodičů do 1 mm2 včetně zapojení v rozvaděči RM1, R19.16.10, MX201, MX202, RM1.4, zajistit cílové značení žil | ks | 416 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -1783591358
35 | K | 135 | Ukončení vodičů do 6 mm2 včetně zapojení v rozvaděči RM1, RM1.4, zajistit cílové značení žil | ks | 510 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -540569153
36 | K | 136 | Ukončení vodičů do 120 mm2 včetně zapojení v rozvaděči RM1, RM1.4, zajistit cílové značení žil | ks | 36 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 1219710786
37 | K | 137 | Kabelová lávka, 85 x 600, rozteč příček 300 mm, d = 3000 mm, žárově zinkováno | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -1074440532
38 | K | 138 | Kabelová lávka, 60 x 600, rozteč příček 300 mm, d = 3000 mm, žárově zinkováno | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -1237303284
39 | K | 139 | Držák těžky 520x135, žárově zinkováno | ks | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -25452237
40 | K | 140 | Spojka lávky kloubová, pro lávku 85 mm, úprava GMT | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -1447622707
41 | K | 141 | Víko kabelové lávky š = 600 mm, žárově zinkováno | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 662015362
42 | K | 142 | Úchyt víka žlabu | bal. | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -1244636319
43 | K | 143 | Kabelová lávka, 60 x 400, rozteč příček 300 mm, d = 3000 mm, žárově zinkováno | ks | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -1399839329
44 | K | 144 | Držák těžky 420x135, žárově zinkováno | ks | 20 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 1479248748
45 | K | 145 | Stropní profil - střední, D = 607, žárově zinkováno | ks | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -1996341085
46 | K | 146 | Posuvná matice 33x19x8, M10, úprava GMT | ks | 550 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 1827727195
47 | K | 147 | Šroub se šestihrannou hlavou, M10 x 20, , úprava GMT | ks | 682 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -551884566
48 | K | 148 | Montážní profil 41x41, žárově zinkováno, d = 3000 mm | ks | 40 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 327097519
49 | K | 149 | Držák těžky 320x135, žárově zinkováno | ks | 108 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 1240859213
50 | K | 150 | Kabelová lávka, 60 x 300, rozteč příček 300 mm, d = 3000 mm, žárově zinkováno | ks | 54 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -935871403
51 | K | 151 | Spojka lávky 200x50, úprava GMT | ks | 108 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 1237883544
52 | K | 152 | Šroub vratový a samojistící matice M6x10, úprava GMT | ks | 1380 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -1520643465
53 | K | 153 | Spojka lávky kloubová, pro lávku 50 mm, úprava GMT | ks | 56 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 150204061
54 | K | 154 | Upevňovací svorka pro kabelovou lávku na držák, žárově zinkováno | ks | 500 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 345248318
55 | K | 155 | Držák těžky 520x135, žárově zinkováno | ks | 100 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 389361174
56 | K | 156 | Boční spojka horizontální 140x64, žárově zinkováno | ks | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -1048575435
57 | K | 157 | Boční spojka horizontální 315x64, žárově zinkováno | ks | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -722391978
58 | K | 158 | Oblouk 90° pro kabelovou lávku 60x300, žárově zinkováno | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -1722531908
59 | K | 159 | Drátěný žlab, 60x150, žárově zinkováno | ks | 38 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -1950702869
60 | K | 160 | Spojka šroubovací pro drátěný žlab 60x150 | ks | 220 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -1254564984
61 | K | 161 | Podpěra na stěnu pro drátěný žlab 60x150 | ks | 150 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 574889936
62 | K | 162 | Montážní deska pro montáž elektroinstalačních krabic na drátěný žlab, žárově zinkováno | ks | 25 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 221779705
63 | K | 163 | Šroub upevňovací pro drátěný žlab | ks | 260 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -1533188696
64 | K | 164 | Příchytka na stěnu pro drátěný žlab 60x150, žárově zinkováno | ks | 15 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 1704727315
65 | K | 165 | Drátěný žlab, 60x60, žárově zinkováno | ks | 30 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -860096076
66 | K | 166 | Příchytka na stěnu pro drátěný žlab 60x60, žárově zinkováno | ks | 50 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 1892647923
67 | K | 167 | Hlavice montážního profilu pro profil 41x41 o rozměrech 120x120x90, žárově zinkováno | ks | 20 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 2043292867
68 | K | 168 | Šroub se šestihrannou hlavou pro uchycení profilu do montážní hlavice, M10x70, úprava GMT | ks | 40 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 73909763
69 | K | 169 | Matice šestihranná M10, úprava GMT | ks | 40 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -479174763
70 | K | 170 | Podložka M10, úprava GMT | ks | 40 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -1450159681
71 | K | 171 | Držák středně lehký 110x60 mm, pro drátěný žlab, žárově zinkováno | ks | 30 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -173160082
72 | K | 172 | Příchytka kabelu na 1 kabel, k přichycení do kabelové lávky, rozsah 32-43 mm, žárově zinkováno | ks | 250 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 457119079
73 | K | 173 | Příchytka kabelu na 1 kabel, k přichycení do kabelové lávky, rozsah 10-19 mm, žárově zinkováno | ks | 250 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 1015642506
74 | K | 174 | Příchytka kabelu na 1 kabel, k přichycení do kabelové lávky, rozsah 14-23 mm, žárově zinkováno | ks | 150 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 1994456185
75 | K | 175 | Tuhá hrdlovaná trubka se střední mechanickou odolností, tmavě šedá, vnitřní průměr 20 mm, IK07, 750 N/5cm, PVC, 3 m | ks | 20 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 1389633437
76 | K | 176 | Koleno pro trubku, vnitřní průměr 20 mm, IK09, tmavě šedá | ks | 20 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 2058099712
77 | K | 177 | Příchytka plastová pro EN trubky, vnitřní průměr 20 mm, IK09, tmavě šedá | ks | 150 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 982998728
78 | K | 178 | Tuhá hrdlovaná trubka se střední mechanickou odolností, tmavě šedá, vnitřní průměr 40 mm, IK07, 750 N/5cm, PVC, 3 m | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -1729795063
79 | K | 179 | Koleno pro trubku, vnitřní průměr 40 mm, IK09, tmavě šedá | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -1100732950
80 | K | 180 | Příchytka plastová pro EN trubky, vnitřní průměr 40 mm, IK09, tmavě šedá | ks | 25 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -946684536
81 | K | 181 | Trubka ohebná - střední mechanická odolnost | m | 50 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -87168755
82 | K | 182 | Trubka ohebná - střední mechanická odolnost | m | 50 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 342130542
83 | K | 183 | Příchytka plastová pro EN trubky, vnitřní průměr 40 mm, IK09, tmavě šedá | ks | 50 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -1072480143
84 | K | 184 | Galvanický zinkový sprej 0,45 kg/ks | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 1270970184
85 | K | 185 | Z-Profil, 2000 mm, 50mm, žárově zinkováno | ks | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -1804382486
86 | K | 186 | Ekvipotenciální svorkovnice pro vícenásobné odbočení, rozbočení či vzájemné spojení vodičů různých průřezů (od 2,5 mm2 do 95 mm2) | ks | 15 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -323613651
87 | K | 187 | Ekvipotenciální přípojnice s násuvnými svorkami, 10x 2,5 - 95 mm2, 1x 30 x 4 mm, s krytem | ks | 15 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 1781466548
88 | K | 188 | Zemnící pásek FeZn # 30/4 mm žárově pozinkovaný | m | 100 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -964307697
89 | K | 189 | Připojovací svorka se svorníkem M10 pro připojení FeZn # 30/4 na nosnou konstrukci lávek | ks | 50 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 1707652092
90 | K | 190 | Podpěra vedení na konstrukce, žárově zinkováno | ks | 100 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 142285455
91 | K | 191 | Svorka páska - páska, 55x55 mm, , žárově zinkováno | ks | 20 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -781302838
92 | K | 192 | Svorka páska - drát, 55x55 mm, žárově zinkováno | ks | 20 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 84357414
93 | K | 193 | Zemnící vodič AlMgSi 10 | m | 50 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -513231939
94 | K | 194 | Svorka zemnící ZSA 16 | ks | 15 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -289208030
95 | K | 195 | Páska, uzemňovací nerez svitek 10m | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -824478718
96 | K | 196 | Podpěra vedení na železné konstrukce, žárově zinkováno | ks | 15 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 1918408918
97 | K | 197 | Vodič H07V-K 70 žlutozelená (CYA 70) | m | 150 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 1452740589
98 | K | 198 | Vodič H07V-K 16 žlutozelená (CYA 16) | m | 35 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -1129814342
99 | K | 199 | Vodič H07V-K 10 žlutozelená (CYA 10) | m | 20 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -1613109928
100 | K | 200 | Vodič H07V-K 6 žlutozelená (CYA 6) | m | 100 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -1872195120
101 | K | 201 | Kabelové oko lisovací Cu lehčené, průřez 70mm2/M10 | ks | 50 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -1033474051
102 | K | 202 | Kabelové oko lisovací Cu lehčené, průřez 70mm2/M8 | ks | 50 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 811115365
103 | K | 203 | Znak uzemnění v kruhu 4cm, černý tisk, žlutá f. / samolepka Ø 4cm | ks | 50 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -911913175
104 | K | 204 | Nerezové svorníkové kotvy do betonu FISCHER FBN II pro ukotvení rozvaděčů a montáž profilů, včetně ukotvení do zdi a podlahy. Rozměry dle zvolené technologie montáže. | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 910509929
105 | K | 205 | Barva S 2029/6200 (vzájemné. pospojování ) | kg | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 774627666
106 | K | 206 | Barva S 2029/5400 (vzájemné pospojování ) | kg | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -542913584
107 | K | 207 | Barva syntetická základní | kg | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 96931547
108 | K | 208 | Ředidlo S6006 | kg | 15 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 37360874
109 | K | 209 | Podružný uchycovací materiál dle rozsahu kabelových tras a pomocných konstrukcí (vruty, hmoždiny, chemické kotvy, elektrody, stahovací pásky atd.) | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 1504210623
110 | K | 210 | Podružný nerezový spojovací materiál dle rozsahu kabelových tras a pomocných konstrukcí (šrouby, matice, podložky atd.) | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -2117318829
111 | K | 211 | Podružný materiál dle rozsahu pospojování (kabelová oka, stahovací pásky, smršťovací bužírky, vodičové koncovky, atd.) | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 1527909948
112 | K | 212 | Pomocné ocelové konstrukce, žárový zinek | kg | 250 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 999090082
113 | K | 213 | Demontáž stávajících 4 ks servopohonů M16, M22, M24, M25 (ZPA, Regada), montáž nových servopohonů,jejich nastavení, odzkoušní a zprovoznění. | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -526621882
114 | K | 214 | Ponorná tlaková sonda BD01pro řízení chodu kalových čerpadel M11, M12, Měřený tlak: m H2O, rozsah 0-10, pouzdro PP-HT, membrána: keramika Al2O3 96 %, 4 … 20 mA / 2-vodič, těsnění - Viton (FKM), FEP - kabel s PTFE pláštěm (černý, Ø 7,4 mm), přesnost - 0,35 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -1285286565
115 | K | 215 | Doplnění termistorové ochrany čerpadel M5, M6 v souvislosti s jejich výměnou za nová (kabeláž, termistorová relé, úprava zapojení RM1, změna dokumentace) | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -1171576766
116 | K | 216 | Sestava speciální nezáměné zásuvky a zástrčky XC11 a XC12 pro kalová čerpadla | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -1819724759
117 | K | 217 | Provizorní rozvaděč pro zachování napájení důležitých objektů a zařízení v průběhu rekonstrukce AKO 1. Tato zařízení jsou definována v technické zprávě, navíc budou případně upřesněna provozovatelem. Využity budou stávající kabely. Součástí této položky j | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 397531141
118 | K | 218 | Demontáž. Tato položka obsahuje: Zmapování odpojení a demontáž veškeré stávající nepotřebné kabeláže v AKO 1. včetně dalších prostorů jimiž prochází. Zmapování a demontáž veškerých nepotřebných stávajících kabelových tras a příslušných konstrukcí v AKO 1. | hod | 364 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 960644434
119 | K | 219 | Zmapování, vyvěšení a ochrana stávající funkční a potřebné kabeláže tak, aby bylo možné provádět sanační práce v prostoru AKO 1. | hod | 91 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 1527622293
120 | K | 220 | Demontáž stávajících zařízení (skříně MS, lávky a příslušná kabeláž) sovisející s dávkováním chlorňanu, které musí zůstat v provozu po dobu rekonstrukce. Vyvěšení kabeláže, dočasná instalace rozvaděčů mimo zdivo, ošetření proti poškození v důsledku staveb | hod | 90 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 1571395324
121 | K | 221 | Uložení stávající potřebné a funkční kabeláže do nově zbudovaných kabelových tras. Vzhledem k složité prostorové koordinaci s technologickým zařízením AKO 1. jsou součástí této položky případné požadavky na spojkování, případně prodloužení, nebo zkrácení | hod | 180 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -1157122242
122 | K | 222 | Zmapování a koordinace částěčné demontáže a následné montáže funkčních zařízení které nejsou předmětem tohoto projektu (např. přístupový systém, zabezpečení) s příslušnými subjekty (odborné firmy atd.) | hod | 91 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -1333785913
123 | K | 223 | Montáž páteřních a vedlejších kabelových tras ve stížených podmínkách suterénu armaturní komory.Trasy a jejich provedení, počet kabelových lávek nad sebou dle P01A-01.00.203 | hod | 300 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -916153229
124 | K | 224 | Dodávka a montáž nové kompletní celistvé sítě hlavního a doplňujícího ochranného pospojení v řešených prostorech armaturní komory odtoku 1, narušené výměnou páteřní kabelové trasy, elektropohonů, včetně propojení se stávající sítí hlavního pospojování v | hod | 250 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -968488917
125 | K | 225 | Nové elektrické připojení 9 elektropohonů včetně pospojování, sfázování a označení strojově tištěnými symboly dle dokumentace rozvaděče RM1. Provedení cílového značení žil strojovým tiskem | hod | 30 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -355421164
126 | K | 226 | Nové elektrické připojení stávajících čerpadel M5, M6, M11, včetně pospojování, sfázování a označení strojově tištěnými symboly dle dokumentace rozvaděčů. Provedení cílového značení žil. Připojení všech podružných rozvaděčů a zařízení do nového rozvaděče | hod | 30 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -380598444
127 | K | 227 | Oprava stávajících protipožárních přepážek | m2 | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -1053313455
128 | K | 228 | Dodávka a montáž nových protipožárních přepážek | m2 | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -1297341072
129 | K | 229 | Montáž a demontáž lešení ve stížených podmínkách armaturního prostoru, včetně pronájmu. Pro demontáž kabeláže a kabelových lávek, pro vyvěšní stávající funkční kabeláže a pro montáž nových kabelových tras s následným uložením nové kabeláže. Tuto činnost j | m2 | 80 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 1115229887
130 | K | 230 | Úprava řídícího systému hw a sw v návaznosti na nové signály zavedené z AKO 1 do rozvaděče R19.16.10. Zajistit přenos dat ASŘ VDJ Jesenice do ASŘ ÚV Želivka včetně úpravy vizualizace systémů. Rozsah dle nabídky dodavatele Bohemia Controls s.r.o. | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 1515119813
131 | K | 231 | Odvoz a ekologická likvidace všech odpadů (kabelů, elektropohonů, ovládacích skříní, úložného materiálu, sutě, rozvaděče RM1, ovládacích tlačítek apod.) po montáži dle platných předpisů | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -2025501034
132 | K | 238 | Úklid montáží dotčených prostor po ukončení montážních prací profese elektro a strojních prací | hod | 63 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -1379236876
133 | K | 239 | Prostupy a průrazy do zdiva pro kabelové vedení (nad rámec dodávky stavební části) | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -1663745297
134 | K | 240 | Utěsnění kabelových prostupů proti prachu a vodě | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 1599219282

## SO02.2 - Stavební část
{6ca90575-7c97-4085-8f4d-51e0709eb2eb}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Stavební elektroinstalace v AKO1 VDJ Jesenice I
Objekt:
SO02 - Výměna stavební elektroinstalace
Soupis:
SO02.2 - Stavební část
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | VDJ Jesenice 1, Vestecká 151, 252 50 Vestec |  |  | Datum: | 30. 11. 2023
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | 26496224
|  | Voda Želivka a.s. |  |  |  | DIČ: | CZ26496224
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 40755517
|  | MPC System, společnost s r.o. |  |  |  | DIČ: | CZ40755517
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Ing. Karel Řeháček |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky. Projektant upozorňuje, že cena v KR je platná k datu vydání dokumnentace. Projektant upozorňuje, že ceníkové ceny dle sazebníku URS nemusí odpovídat cenám obvyklím v místě realizace stavby a reálná hodnota se může být vyšší než uvádí KR. Je-li v názvu položky v kontrolním rozpočtu nebo v soupisu prací uvedena v kolonce „Popis“ obchodní značka jakéhokoliv materiálu, výrobku nebo technologie, má tento název pouze informativní charakter. Pro ocenění a následně pro realizaci je možné použít i jiný materiál, výrobek nebo technologii, se srovnatelnými nebo lepšími užitnými vlastnostmi, které odpovídají požadavkům dokumentace. Přesná specifikace materiálu a prací je uvedena v zadávací dokumentaci, která tvoří nedílnou součást rozpočtu. Specifikace materiálů a postupu prací, která je uvedena v technických zprávách, soupisech prací či jinde v zadávací dokumentaci má přednost před popisem položky v rozpočtu (Položky URS nemusí vždy přesně odpovídat požadovanému provedení)
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Stavební elektroinstalace v AKO1 VDJ Jesenice I
Objekt:
SO02 - Výměna stavební elektroinstalace
Soupis:
SO02.2 - Stavební část
Místo: |  |  | VDJ Jesenice 1, Vestecká 151, 252 50 Vestec |  |  | Datum: | 30. 11. 2023
Zadavatel: |  |  | Voda Želivka a.s. |  |  | Projektant: | MPC System, společnost s r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Ing. Karel Řeháček
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| HSV - HSV | [5 empty] | 0
| EL2 - El a MaR - Stavební elektroinstalace | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Stavební elektroinstalace v AKO1 VDJ Jesenice I
Objekt:
SO02 - Výměna stavební elektroinstalace
Soupis:
SO02.2 - Stavební část
Místo: |  |  | VDJ Jesenice 1, Vestecká 151, 252 50 Vestec |  |  | Datum: | 30. 11. 2023
Zadavatel: |  |  | Voda Želivka a.s. |  |  | Projektant: | MPC System, společnost s r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Ing. Karel Řeháček
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | HSV | HSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | EL2 | El a MaR - Stavební elektroinstalace |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 101.1 | Rozvaděč RS1 (dodávka a montáž), Hlavní stavební elektroinstalace v AKO 1., sestavený z jednoho pole o celkové velikosti v=2100 x š=800, h=300. Krytí IP54/20 (zákryty), přívod z rozvaděče RM1, jmenovitý proud přípojnic 100A. Viz dokumentace: P01A-02.01P | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 417291392
2 | K | 102.1 | Ovládací skříň sosvětlení MS38.1, MS38.2, MS38.3, MS38.4, IP66, viz dokumentace: P01A-02.02P | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1395697124
3 | K | 103.1 | Krabicová plastová rozvodka, svorkovnice 5x 2,5 mm2 , IP 66, kompletní. | ks | 60 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1307820449
4 | K | 104.1 | Krabicová plastová rozvodka, svorkovnice 5x 4÷10mm2 , IP 66, kompletní. | ks | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2002810608
5 | K | 105.1 | Tmel akrylátový | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -739353851
6 | K | 106.1 | Samolepka-vzájemné pospojování, zel/žluté pruhy | ks | 50 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 139316244
7 | K | 107.1 | Kabelový štítek, plastový, typový, s vazačem | ks | 200 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 804212204
8 | K | 108.1 | Tabulka první pomoci při úrazu el. proudem obj. č. 7781 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1340277615
9 | K | 109.1 | „Pozor! Elektrické zařízení“ obj. č. 0101 | ks | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -336556809
10 | K | 110.1 | “Zařízení smí obsluhovat jen osoba tím pověřená” č.3907 | ks | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 675418629
11 | K | 111.1 | Sdružená tabulka A, plastová, A4 s textem:“Hlavní vypínač, Pozor! Elektrické zařízení!“, Vypni v nebezpečí.“ | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1129189320
12 | K | 112.1 | “Nepovolaným vstup zakázán” č.5399 a | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1521683134
13 | K | 113.1 | Silový kabel CYKY J 3x2,5 | m | 790 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -260191415
14 | K | 114.1 | Silový kabel CYKY J 5x2,5 | m | 270 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 546214616
15 | K | 115.1 | Silový kabel CYKY J 5x10 | m | 99 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -804863902
16 | K | 116.1 | Silový kabel CYKY-O 3x1,5 | m | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2106512628
17 | K | 117.1 | Silový kabel CYKY J 5x1,5 | m | 177 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 261566473
18 | K | 118.1 | Ukončení vodičů do 2,5 mm2 včetně zapojení v rozvaděči RS1, ve všech svítidlech, jejich ovladačích a zásuvkách | ks | 658 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 579502922
19 | K | 119.1 | Ukončení vodičů do 16 mm2 včetně zapojení v zásuvkových skříních XC07.1, XC07.2, zajistit cílové značení žil | ks | 30 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1578896615
20 | K | 120.1 | Lišta na kabely 40x15 HD 2m bílá | ks | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1184050054
21 | K | 121.1 | Kryt 40x15 roh vnitřní, bílá | ks | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -964036354
22 | K | 122.1 | Kryt průchodkový 40X15, pro přechod do lištové krabice | ks | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1690931055
23 | K | 123.1 | Kryt ohybový 40X15, bílá | ks | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 686376103
24 | K | 124.1 | Elektroinstalační krabice 80x28/1, bílá | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -588367199
25 | K | 125.1 | Víčko elektroinstalační krabice 80x28/1, bílá | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 798607852
26 | K | 126.1 | Přístrojový nosič pro lišty 40X15, bílá | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -977571389
27 | K | 127.1 | Kryt průchodkový 40X15, pro přechod do lištové krabice | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2008472085
28 | K | 128.1 | Lišta na kabely 24x22 HD 2m bílá | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1695221581
29 | K | 129.1 | Kryt koncový 40X15, bílá | ks | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 825870728
30 | K | 130.1 | Kryt spojovací 40X15, bílá | ks | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -182723450
31 | K | 131.1 | Tuhá hrdlovaná trubka se střední mechanickou odolností, tmavě šedá, vnitřní průměr 20 mm, IK07, 750 N/5cm, PVC, 3 m | ks | 20 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 163927347
32 | K | 132.1 | Koleno pro trubku, vnitřní průměr 20 mm, IK09, tmavě šedá | ks | 20 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 83118947
33 | K | 133.1 | Příchytka plastová pro EN trubky, vnitřní průměr 20 mm, IK09, tmavě šedá | ks | 150 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1492120942
34 | K | 134.1 | Tuhá hrdlovaná trubka se střední mechanickou odolností, tmavě šedá, vnitřní průměr 40 mm, IK07, 750 N/5cm, PVC, 3 m | ks | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 979186354
35 | K | 135.1 | Koleno pro trubku, vnitřní průměr 40 mm, IK09, tmavě šedá | ks | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1580871929
36 | K | 136.1 | Příchytka plastová pro EN trubky, vnitřní průměr 40 mm, IK09, tmavě šedá | ks | 35 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2056053559
37 | K | 137.1 | Trubka ohebná - střední mechanická odolnost | m | 30 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1984651365
38 | K | 138.1 | Trubka ohebná - střední mechanická odolnost | m | 20 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -983781993
39 | K | 139.1 | Příchytka plastová pro EN trubky, vnitřní průměr 25 mm, IK09, tmavě šedá | ks | 40 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 403629542
40 | K | 140.1 | Drátěný žlab, 60x60, žárově zinkováno | ks | 20 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1520985403
41 | K | 141.1 | Závěs na stěnu pro žlab, 60x60, žárově zinkováno | ks | 150 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1507628293
42 | K | 142.1 | Montážní deska pro drátěný žlab, žárově zinkováno | ks | 20 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 175421369
43 | K | 143.1 | Spojka šroubovací pro drátěný žlab 60x60, žárově zinkováno | ks | 20 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 241365620
44 | K | 144.1 | Rychlospojka pro drátěný žlab 60x60, žárově zinkováno | ks | 40 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -399322128
45 | K | 145.1 | Příchytka kabelu na 1 kabel, k přichycení do kabelové lávky, rozsah 10-19 mm, žárově zinkováno | ks | 150 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 844071059
46 | K | 146.1 | Příchytka kabelu na 1 kabel, k přichycení do kabelové lávky, rozsah 14-23 mm, žárově zinkováno | ks | 100 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 209782668
47 | K | 147.1 | Zemnící tyč křížového profilu 1 m | ks | 40 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -430231524
48 | K | 148.1 | Pozinkovaná zemnící páska 30x 40 mm, žárový zinek | m | 250 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -582100423
49 | K | 149.1 | Svorka páska - páska, 55x55 mm, žárově zinkováno | ks | 70 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1634401220
50 | K | 150.1 | Galvanický zinkový sprej 0,45 kg/ks | ks | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1268034825
51 | K | 151.1 | Stěnová uzemňovací průchodka pro dodatečnou montáž, 600 mm, M16 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 236510571
52 | K | 152.1 | Připojovací styčnice M16 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -766520879
53 | K | 153.1 | Připojovací svorka pro pásek max. 40X40, pozink | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1608665951
54 | K | 154.1 | Vodič H07V-K 70 žlutozelená (CYA 70) | m | 25 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -782773485
55 | K | 155.1 | Vodič H07V-K 16 žlutozelená (CYA 16) | m | 25 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1815292231
56 | K | 156.1 | Vodič H07V-K 10 žlutozelená (CYA 10) | m | 25 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1239870161
57 | K | 157.1 | Vodič H07V-K 6 žlutozelená (CYA 6) | m | 30 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2042630064
58 | K | 158.1 | Kabelové oko lisovací Cu lehčené, průřez 70mm2/M10 | ks | 15 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1265952916
59 | K | 159.1 | Kabelové oko lisovací Cu lehčené, průřez 70mm2/M8 | ks | 15 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -957024726
60 | K | 160.1 | Znak uzemnění v kruhu 4cm, černý tisk, žlutá f. / samolepka Ø 4cm | ks | 50 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -38528565
61 | K | 161.1 | Nerezové svorníkové kotvy do betonu FISCHER FBN II pro ukotvení rozvaděčů a montáž profilů, včetně ukotvení do zdi a podlahy. Rozměry dle zvolené technologie montáže. | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 30024295
62 | K | 162.1 | Barva S 2029/6200 (vzájemné. pospojování ) | kg | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1181814488
63 | K | 163.1 | Barva S 2029/5400 (vzájemné pospojování ) | kg | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1490018480
64 | K | 164.1 | Barva syntetická základní | kg | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 675861015
65 | K | 165.1 | Ředidlo S6006 | kg | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -519692857
66 | K | 166.1 | Podružný uchycovací materiál dle rozsahu kabelových tras a pomocných konstrukcí (vruty, hmoždiny, chemické kotvy, elektrody, stahovací pásky atd.) | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1436495372
67 | K | 167.1 | Podružný nerez spojovací materiál dle rozsahu kabelových tras a pomocných konstrukcí (šrouby, matice, podložky atd.) | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1909922454
68 | K | 168.1 | Podružný materiál dle rozsahu pospojování a uzemnění (kabelová oka, stahovací pásky, smršťovací bužírky, vodičové koncovky, hydroizolační nátěr atd.) | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1569034059
69 | K | 169.1 | Pomocné ocelové konstrukce, žárový zinek | kg | 150 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 972351609
70 | K | 170.1 | Svítidlo únikového osvětlení, materiál základny-polykarbonát, materiál svítidla-čirý polykarbonát, barva-RAL9003, průměr 260 mm, IP66, IK10, včetně LED světelného zdroje , patice E27, 5W, 6000K. | ks | 38 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 196880467
71 | K | 171.1 | Svítidlo reflektorového osvětlení, symetrický širokozářič, těleso-černě práškově lakovaný hliníkový plech, optický systém-PC čirý polykarbonátový kryt,rozměr: 315x320, IP65, IK10, 87W, 4000K. | ks | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1806371452
72 | K | 172.1 | Svítidlo pochůzkového osvětlení, LED prachotěsné svítidlo, těleso-lisovaný polyester se skelným vláknem, základový bíle lakovaný plech, nerezové spony, optický systém-opálový kryt,rozměr: 1275x135, IP65, IK08, 40W, 4000K, průběžná montáž 2,5mm. | ks | 17 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1126605653
73 | K | 173.1 | Svítidlo pochůzkového osvětlení, LED prachotěsné svítidlo, těleso-lisovaný polyester se skelným vláknem, základový bíle lakovaný plech, nerezové spony, optický systém-opálový kryt,rozměr: 675x135, IP65, IK08, 40W, 4000K, průběžná montáž 2,5mm | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1159459186
74 | K | 174.1 | Nástěnná zásuvka 400V/16A, 5P, IP67, 6h, včetně průchodky (dodávka, montáž) | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -208043380
75 | K | 175.1 | Zásuvka nástěnná 230V/16A, IP66 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -593809419
76 | K | 176.1 | Vypínač,řazení 1, 81x81, bílá, pro montáž na lištovou krabici | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -913690110
77 | K | 177.1 | Zásuvka 230V/16A, 81x81, bílá, pro montáž na přístrojový nosič | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1938560337
78 | K | 178.1 | Zásuvková skříň jištěná s chráničem 40/4/003, zásuvky 2x230V, 1x16/5, 1x32/5, přístroje 10kA: 2 x B16/1, 1 x B16/3, 1 xB32/3, 1 x FI 40/4/003 na vstupu, pouzdro: 398x266x153mm, barva: světle šedá. | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1792900739
79 | K | 179.1 | Vypínač,řazení 1, nástěnný, šedý, IP54 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1142462630
80 | K | 180.1 | Úprava (doplnění) rozvaděče zajištěného napájení RTN-1.2. Viz výkres č. P01A-02.01.301. Doplnění jističe 10A/C/1N a příslušnství (svorky, průchodka atd.) | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1971573644
81 | K | 181.1 | Demontáž. Tato položka obsahuje: Zmapování odpojení a demontáž veškeré stávající a dále již nepotřebné kabeláže světelných a zásuvkových okruhů v AKO 1. včetně dalších prostorů jimiž prochází. Kompletní demontáž svítidel a servisních zásuvek v armaturním | hod | 200 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 670261303
82 | K | 182.1 | Provizorní a dočasné zapojení potřebných okruhů osvětlení v navazujících prostorech (rampa ve vodojemu, revizní šachta pod vodojemem, kolektor do provozní budovy). Tato zařízení jsou definována v technické zprávě, navíc budou případně upřesněna provozovat | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1626626698
83 | K | 183.1 | Zmapování a koordinace částěčné demontáže a následné montáže funkčních zařízení které nejsou předmětem tohoto projektu (např. systém zálohového napájení z UPS) s příslušnými subjekty (odborné firmy atd.) | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1212885018
84 | K | 184.1 | Montáž kabelových tras potřebných pro obvody stavební elektroinstalace ve stížených podmínkách suterénu armaturní komory. Pro vedení stavební elektroinstalace budou využity též páteřní a vedlejší trasy viz P01A-01P-Část elektrotechnologická | hod | 100 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1049279122
85 | K | 185.1 | Výkop o profilu 500 x 800mm o délce cca 120 m pro uložení venkovní zemnící soustavy. Obsypání strojeného zemniče kvalitní zeminou, bez kameniva, strusky a stavební suti. Zasypání, zhutnění a finální teréní úprava včetně osetí. | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 841643399
86 | K | 186.1 | Odstarnění živičného/betonové povrchu z obslužné komunikace (dle aktuálního stavu) o celkové ploše cca 6 m a následné zapravení živičným/betonovým (dle aktuálního stavu) povrchem - uvedení do původního stavu. | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 564937680
87 | K | 187.1 | Oprava stávajících protipožárních přepážek | m2 | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -69655296
88 | K | 188.1 | Dodávka a montáž nových protipožárních přepážek | m2 | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1256006860
89 | K | 195.1 | Dokumentace skutečného provedení vypracovaná projektantem (3 sady). | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1248663688
90 | K | 198.1 | Prostupy a průrazy do zdiva pro kabelové vedení (nad rámec dodávky stavební části) | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 473736550
91 | K | 199.1 | Utěsnění kabelových prostupů proti prachu a vodě | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1467776032

## VRN2 - Vedlejší rozpočtov...
{de8e5a71-99d1-44db-82e7-0c3a2b100ec0}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Stavební elektroinstalace v AKO1 VDJ Jesenice I
Objekt:
SO02 - Výměna stavební elektroinstalace
Soupis:
VRN2 - Vedlejší rozpočtové náklady - SO02
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | VDJ Jesenice 1, Vestecká 151, 252 50 Vestec |  |  | Datum: | 30. 11. 2023
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | 26496224
|  | Voda Želivka a.s. |  |  |  | DIČ: | CZ26496224
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 40755517
|  | MPC System, společnost s r.o. |  |  |  | DIČ: | CZ40755517
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Ing. Karel Řeháček |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky. Projektant upozorňuje, že cena v KR je platná k datu vydání dokumnentace. Projektant upozorňuje, že ceníkové ceny dle sazebníku URS nemusí odpovídat cenám obvyklím v místě realizace stavby a reálná hodnota se může být vyšší než uvádí KR. Je-li v názvu položky v kontrolním rozpočtu nebo v soupisu prací uvedena v kolonce „Popis“ obchodní značka jakéhokoliv materiálu, výrobku nebo technologie, má tento název pouze informativní charakter. Pro ocenění a následně pro realizaci je možné použít i jiný materiál, výrobek nebo technologii, se srovnatelnými nebo lepšími užitnými vlastnostmi, které odpovídají požadavkům dokumentace. Přesná specifikace materiálu a prací je uvedena v zadávací dokumentaci, která tvoří nedílnou součást rozpočtu. Specifikace materiálů a postupu prací, která je uvedena v technických zprávách, soupisech prací či jinde v zadávací dokumentaci má přednost před popisem položky v rozpočtu (Položky URS nemusí vždy přesně odpovídat požadovanému provedení)
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Stavební elektroinstalace v AKO1 VDJ Jesenice I
Objekt:
SO02 - Výměna stavební elektroinstalace
Soupis:
VRN2 - Vedlejší rozpočtové náklady - SO02
Místo: |  |  | VDJ Jesenice 1, Vestecká 151, 252 50 Vestec |  |  | Datum: | 30. 11. 2023
Zadavatel: |  |  | Voda Želivka a.s. |  |  | Projektant: | MPC System, společnost s r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Ing. Karel Řeháček
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady | [5 empty] | 0
| VRN3 - Zařízení staveniště | [5 empty] | 0
| VRN6 - Územní vlivy | [5 empty] | 0
| VRN7 - Provozní vlivy | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Stavební elektroinstalace v AKO1 VDJ Jesenice I
Objekt:
SO02 - Výměna stavební elektroinstalace
Soupis:
VRN2 - Vedlejší rozpočtové náklady - SO02
Místo: |  |  | VDJ Jesenice 1, Vestecká 151, 252 50 Vestec |  |  | Datum: | 30. 11. 2023
Zadavatel: |  |  | Voda Želivka a.s. |  |  | Projektant: | MPC System, společnost s r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Ing. Karel Řeháček
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | VRN | Vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | VRN3 | Zařízení staveniště |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 030001000 | Zařízení staveniště | kpl | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -373990474
| D | VRN6 | Územní vlivy |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
2 | K | 060001000 | Územní vlivy | kpl | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 1584890226
| D | VRN7 | Provozní vlivy |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
3 | K | 070001000 | Provozní vlivy | kpl | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 1341484963

## ON2 - Ostatní náklady - SO02
{41f7243d-913b-4665-881c-d7e86f5cdda4}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Stavební elektroinstalace v AKO1 VDJ Jesenice I
Objekt:
SO02 - Výměna stavební elektroinstalace
Soupis:
ON2 - Ostatní náklady - SO02
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | VDJ Jesenice 1, Vestecká 151, 252 50 Vestec |  |  | Datum: | 30. 11. 2023
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | 26496224
|  | Voda Želivka a.s. |  |  |  | DIČ: | CZ26496224
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 40755517
|  | MPC System, společnost s r.o. |  |  |  | DIČ: | CZ40755517
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Ing. Karel Řeháček |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky. Projektant upozorňuje, že cena v KR je platná k datu vydání dokumnentace. Projektant upozorňuje, že ceníkové ceny dle sazebníku URS nemusí odpovídat cenám obvyklím v místě realizace stavby a reálná hodnota se může být vyšší než uvádí KR. Je-li v názvu položky v kontrolním rozpočtu nebo v soupisu prací uvedena v kolonce „Popis“ obchodní značka jakéhokoliv materiálu, výrobku nebo technologie, má tento název pouze informativní charakter. Pro ocenění a následně pro realizaci je možné použít i jiný materiál, výrobek nebo technologii, se srovnatelnými nebo lepšími užitnými vlastnostmi, které odpovídají požadavkům dokumentace. Přesná specifikace materiálu a prací je uvedena v zadávací dokumentaci, která tvoří nedílnou součást rozpočtu. Specifikace materiálů a postupu prací, která je uvedena v technických zprávách, soupisech prací či jinde v zadávací dokumentaci má přednost před popisem položky v rozpočtu (Položky URS nemusí vždy přesně odpovídat požadovanému provedení)
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Stavební elektroinstalace v AKO1 VDJ Jesenice I
Objekt:
SO02 - Výměna stavební elektroinstalace
Soupis:
ON2 - Ostatní náklady - SO02
Místo: |  |  | VDJ Jesenice 1, Vestecká 151, 252 50 Vestec |  |  | Datum: | 30. 11. 2023
Zadavatel: |  |  | Voda Želivka a.s. |  |  | Projektant: | MPC System, společnost s r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Ing. Karel Řeháček
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| OS - Ostatní náklady | [5 empty] | 0
| VRN9 - Ostatní náklady | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Stavební elektroinstalace v AKO1 VDJ Jesenice I
Objekt:
SO02 - Výměna stavební elektroinstalace
Soupis:
ON2 - Ostatní náklady - SO02
Místo: |  |  | VDJ Jesenice 1, Vestecká 151, 252 50 Vestec |  |  | Datum: | 30. 11. 2023
Zadavatel: |  |  | Voda Želivka a.s. |  |  | Projektant: | MPC System, společnost s r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Ing. Karel Řeháček
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | OS | Ostatní náklady |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | VRN9 | Ostatní náklady |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 232 | Vypracování a předložení bezvadné revizní zprávy po ukončení montáže elektroinstalace | hod | 37 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -771028570
2 | K | 234 | Oživení a zkoušky | hod | 50 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -1715311740
3 | K | 235 | Oprava dokumentace po montáži - červeně vyznačené změny do pracovní sady (provádí montážní organizace) | hod | 50 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -1106634972
4 | K | 236 | Dokumentace skutečného provedení vypracovaná projektantem (3 sady). | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 905463772
5 | K | 241 | Koordinace stavby | hod | 200 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -743392095

## Seznam figur
SEZNAM FIGUR
Kód: | PI21003
Stavba: | Stavební elektroinstalace v AKO1 VDJ Jesenice I
Datum: | 30. 11. 2023
Kód | Popis | MJ | Výměra
SO01/ SO01.1 | Sanace a stavební úpravy
b_podlahy | Vybourání betonové mazaniny podlahy armaturní kmory tl.100-200mm | m3 | 39.192
| B07 |  | 0
| Vybourání betonové mazaniny podlahy armaturní kmory tl.100-200mm |  | 0
b_podlahy | 0,15*(10,9*19,7+5,7*4)*1,1 |  | 39.192
Použití figury:
965042141 | Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2 | m3 | 39.192
965049111 | Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání mazanin se v podzemních objektech | m3 | 39.192
965049111R | Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání mazanin ve stížených podmínkách (pod potrubím) | m3 | 11.758
delkatrhlin | délka trhlin nad 4mm | m | 8.4
| dle průzkumu +20% |  | 0
delkatrhlin | (3+4)*1,2 |  | 8.4
Použití figury:
985141112 | Vyčištění trhlin a dutin ve zdivu š do 30 mm hl přes 150 do 300 mm | m | 8.4
985141911 | Příplatek k vyčištění trhlin nebo dutin za práce ve stísněném prostoru | m | 8.4
985422323R | Tlakový injektáž trhlin š. nad 0,4 mm na vnitřním líci obvod. ŽB stěn, vč. dodávky PU materiálu | m | 8.4
droz | demontáž podlaha rozvodna | m2 | 5.3
| B11 |  | 0
| Odstranění podlahové krytiny z PVC vč. dřevěného záklopu, začištění povrchu podlahy (rozvodna elektro) |  | 0
droz | 5,3 |  | 5.3
Mpodlaha | objem betonové mazaniny | m3 | 23.726
Použití figury:
631311214 | Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30 | m3 | 23.726
631319011 | Příplatek k mazanině tl přes 50 do 80 mm za přehlazení povrchu | m3 | 23.726
631319191 | Příplatek k mazanině tl přes 50 do 80 mm za práci v nízkém prostoru | m3 | 23.726
S01steny | plocha vnitřních obvodových železobetonových stěn vč. pojezdové dráhy a sloupů dle předepsaného tech | m2 | 468.2
| plocha S02 |  | 0
| Spodní obvod místnosti - 70,32*5,5 |  | 0
| Jeřábové dráhy - 2,4*14 |  | 0
| Horní stěna vodojemu - 2,8*14 |  | 0
| Sloup - 4*0,45*4,8 |  | 0
S01steny | 70,32*5,5+2,4*14+2,8*14+4*0,45*4,8 |  | 468.2
Použití figury:
SR1 | Prohlídka metodou akustického trasování - žb. konstrukce stropu, stěn a odpadní jímky | m2 | 853.276
789121153R | Čištění ručním nářadím ocelových konstrukcí třídy I stupeň přípravy St 2 stupeň zrezivění D | m2 | 118.422
789121240 | Odmaštění ocelových konstrukcí třídy I | m2 | 118.422
985111211 | Odsekání betonu stěn tl do 80 mm | m2 | 49.006
985111222 | Odsekání betonu líce kleneb a podhledů tl přes 80 do 100 mm | m2 | 141.356
985112113 | Odsekání degradovaného betonu stěn tl přes 30 do 50 mm | m2 | 24.503
985112193 | Příplatek k odsekání degradovaného betonu za plochu do 10 m2 jednotlivě | m2 | 75.853
985121122 | Tryskání degradovaného betonu stěn a rubu kleneb vodou pod tlakem přes 300 do 1250 barů | m2 | 490.055
985121911 | Příplatek k tryskání degradovaného betonu za práci ve stísněném prostoru | m2 | 853.276
985131411 | Vysušení ploch stěn, rubu kleneb a podlah stlačeným vzduchem | m2 | 490.055
985311113 | Reprofilace stěn cementovou sanační maltou tl přes 20 do 30 mm | m2 | 490.055
985321211 | Ochranný nátěr výztuže stěn, líce kleneb a podhledů 1 vrstva | m2 | 236.845
985323212 | Spojovací můstek reprofilovaného betonu | m2 | 853.276
985323911 | Příplatek k cenám spojovacího můstku za práci v náročních podmínkách | m2 | 853.276
985324112 | dvojitý nátěr jednosložkovým nízkoviskózním migrujícím inhibitorem koroze na bázi silanů | m2 | 853.276
S01strop | plocha spodního líce stropní desky a podesty dle předepsaného technolog. postupu | m2 | 349.01
| Plocha S01 |  | 0
| Vstupní podesta + průvlak - 5,11*5,7 |  | 0
| Dolní podesta - 1,16*5,7 |  | 0
| Stropní konstrukce + průvlaky - 10,9*(6,7+14,6+2,43)*1,1(koef. průvlaky) |  | 0
| Stropní konstrukce nad vstupní podestou - 4,03*5,7*1,1(koef. průvlaky) |  | 0
| Překlad vstupních vrat - 0,87*4 |  | 0
S01strop | 5,11*5,7+1,16*5,7+10,9*(6,7+14,6+2,43)*1,1+4,03*5,7*1,1+0,87*4 |  | 349.01
Použití figury:
SR1 | Prohlídka metodou akustického trasování - žb. konstrukce stropu, stěn a odpadní jímky | m2 | 853.276
789121153R | Čištění ručním nářadím ocelových konstrukcí třídy I stupeň přípravy St 2 stupeň zrezivění D | m2 | 118.422
789121240 | Odmaštění ocelových konstrukcí třídy I | m2 | 118.422
985111221 | Odsekání betonu líce kleneb a podhledů tl do 80 mm | m2 | 36.322
985111222 | Odsekání betonu líce kleneb a podhledů tl přes 80 do 100 mm | m2 | 141.356
985121222 | Tryskání degradovaného betonu líce kleneb vodou pod tlakem přes 300 do 1250 barů | m2 | 363.221
985121911 | Příplatek k tryskání degradovaného betonu za práci ve stísněném prostoru | m2 | 853.276
985132411 | Vysušení ploch líce kleneb a podhledů stlačeným vzduchem | m2 | 363.221
985311213 | Reprofilace líce kleneb a podhledů cementovou sanační maltou tl přes 20 do 30 mm | m2 | 363.221
985321211 | Ochranný nátěr výztuže stěn, líce kleneb a podhledů 1 vrstva | m2 | 236.845
985323212 | Spojovací můstek reprofilovaného betonu | m2 | 853.276
985323911 | Příplatek k cenám spojovacího můstku za práci v náročních podmínkách | m2 | 853.276
985324112 | dvojitý nátěr jednosložkovým nízkoviskózním migrujícím inhibitorem koroze na bázi silanů | m2 | 853.276
S02jimka | plocha odpadní jímky ze železobetonu dle předepsaného technolog. postupu | m2 | 14.211
| plocha S02 - odpadní jímka |  | 0
S02jimka | 0,17*4*(2*0,3+0,4*0,6)+2*6,82 |  | 14.211
Použití figury:
SR1 | Prohlídka metodou akustického trasování - žb. konstrukce stropu, stěn a odpadní jímky | m2 | 853.276
789121153R | Čištění ručním nářadím ocelových konstrukcí třídy I stupeň přípravy St 2 stupeň zrezivění D | m2 | 118.422
789121240 | Odmaštění ocelových konstrukcí třídy I | m2 | 118.422
985111221 | Odsekání betonu líce kleneb a podhledů tl do 80 mm | m2 | 36.322
985111222 | Odsekání betonu líce kleneb a podhledů tl přes 80 do 100 mm | m2 | 141.356
985121222 | Tryskání degradovaného betonu líce kleneb vodou pod tlakem přes 300 do 1250 barů | m2 | 363.221
985121911 | Příplatek k tryskání degradovaného betonu za práci ve stísněném prostoru | m2 | 853.276
985132411 | Vysušení ploch líce kleneb a podhledů stlačeným vzduchem | m2 | 363.221
985311213 | Reprofilace líce kleneb a podhledů cementovou sanační maltou tl přes 20 do 30 mm | m2 | 363.221
985321211 | Ochranný nátěr výztuže stěn, líce kleneb a podhledů 1 vrstva | m2 | 236.845
985323212 | Spojovací můstek reprofilovaného betonu | m2 | 853.276
985323911 | Příplatek k cenám spojovacího můstku za práci v náročních podmínkách | m2 | 853.276
985324112 | dvojitý nátěr jednosložkovým nízkoviskózním migrujícím inhibitorem koroze na bázi silanů | m2 | 853.276
SR3 | cementová hydroizolační stěrka odpadní jímky | m3 | 14.211
S03 | zděné vnitřní stěny | m2 | 139.143
| Dvojnásobná bílá malba zděných vnitřních stěn s protiplísňovou přísadou |  | 0
| plochy odečtěny z DWG: |  | 0
| Severní stěna s okny - 44,93*1,1(koef. ostění oken) |  | 0
| Podesta, schodiště - 66,29 |  | 0
| Stěna západ - 23,43" |  | 0
S03 | (44,93*1,1+66,29+23,43) |  | 139.143
Použití figury:
784111005 | Oprášení (ometení ) podkladu v místnostech v přes 5,00 m | m2 | 139.143
784181135 | Fungicidní jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v přes 5,00 m | m2 | 139.143
784331005 | Dvojnásobné bílé protiplísňové malby v místnostech v přes 5,00 m | m2 | 139.143
Sroz | výmalba rozvodny | m2 | 124.745
Sroz | 2 * ((2*5,7+2,162)*4,25+5,7*1,62-0,8*2-1,45*2) |  | 124.745
Použití figury:
784111001 | Oprášení (ometení ) podkladu v místnostech v do 3,80 m | m2 | 124.745
784111011 | Obroušení podkladu omítnutého v místnostech v do 3,80 m | m2 | 124.745
784111031 | Omytí podkladu v místnostech v do 3,80 m | m2 | 124.745
784121001 | Oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m | m2 | 124.745
784181101 | Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m | m2 | 124.745
784331001 | Dvojnásobné bílé protiplísňové malby v místnostech v do 3,80 m | m2 | 124.745
Svyztuz | plocha vysekání betonu obnažené výztuže | m2 | 141.356
| šířka vysekané spáry |  | 0
| do 15cm |  | 0
Svyztuz | 942,376*0,15 |  | 141.356
Použití figury:
985111222 | Odsekání betonu líce kleneb a podhledů tl přes 80 do 100 mm | m2 | 141.356
985311220 | Reprofilace líce kleneb a podhledů cementovou sanační maltou tl přes 90 do 100 mm - výztuž | m2 | 141.356
985311911 | Příplatek při reprofilaci sanační maltou za práci v náročných podmínkách | m2 | 141.356
985311912 | Příplatek při reprofilaci sanační maltou za plochu do 10 m2 jednotlivě | m2 | 141.356
985323212 | Spojovací můstek reprofilovaného betonu | m2 | 141.356
985323911 | Příplatek k cenám spojovacího můstku za práci v náročních podmínkách | m2 | 141.356
985323912 | Příplatek k cenám spojovacího můstku za plochu do 10 m2 jednotlivě | m2 | 141.356
ZB01blok | plocha železobetonových podpěrných bloků dle předepsaného technolog. postupu | m2 | 21.855
| železobetonových podpěrných bloků dle předepsaného technolog. postupu |  | 0
ZB01blok | ((2*0,781+2*0,296)*0,4+2*2,88*0,66+4,48*0,7+2,88*0,595+2*(2*0,708+2*1,062)*0,8)*1,2*1,2 |  | 21.855
Použití figury:
SR1 | Prohlídka metodou akustického trasování - žb. konstrukce stropu, stěn a odpadní jímky | m2 | 853.276
789121153R | Čištění ručním nářadím ocelových konstrukcí třídy I stupeň přípravy St 2 stupeň zrezivění D | m2 | 118.422
789121240 | Odmaštění ocelových konstrukcí třídy I | m2 | 118.422
985111211 | Odsekání betonu stěn tl do 80 mm | m2 | 49.006
985111222 | Odsekání betonu líce kleneb a podhledů tl přes 80 do 100 mm | m2 | 141.356
985112113 | Odsekání degradovaného betonu stěn tl přes 30 do 50 mm | m2 | 24.503
985112193 | Příplatek k odsekání degradovaného betonu za plochu do 10 m2 jednotlivě | m2 | 75.853
985121122 | Tryskání degradovaného betonu stěn a rubu kleneb vodou pod tlakem přes 300 do 1250 barů | m2 | 490.055
985121911 | Příplatek k tryskání degradovaného betonu za práci ve stísněném prostoru | m2 | 853.276
985131411 | Vysušení ploch stěn, rubu kleneb a podlah stlačeným vzduchem | m2 | 490.055
985311113 | Reprofilace stěn cementovou sanační maltou tl přes 20 do 30 mm | m2 | 490.055
985321211 | Ochranný nátěr výztuže stěn, líce kleneb a podhledů 1 vrstva | m2 | 236.845
985323212 | Spojovací můstek reprofilovaného betonu | m2 | 853.276
985323911 | Příplatek k cenám spojovacího můstku za práci v náročních podmínkách | m2 | 853.276
985324112 | dvojitý nátěr jednosložkovým nízkoviskózním migrujícím inhibitorem koroze na bázi silanů | m2 | 853.276
SO01/ SO01.2 | Úprava potrubních rozvodů
S2 | plocha nátěrů jeřábové dráhy a vstupních vrat | m2 | 109.794
| Otryskání vodním paprskem stávajících nátěrů jeřábové dráhy a vstupních vrat na stupeň čistoty WA2/Sa2 dle ČSN ISO 8501-4 |  | 0
| Jeřábová dráha 5t - I320, obvod 1,1m, délka 6,4m |  | 0
| Jeřábová dráha 10t |  | 0
| - 4 x U300, obvod 0,95m, délka 1,5m |  | 0
| - 2 x I400, obvod 1,35m, délka 10,9m |  | 0
| - 2 x kolejová lišta 0,4m ,délka 14m |  | 0
| - ostatní (odhad) 5 m2 |  | 0
| Vstupní vrata - 4x3,6*3,6*1,1 |  | 0
S2 | 1,1*6,4+4*0,95*1,5+2*1,35*10,9+0,4*14+5+4*3,6*3,6*1,1 |  | 109.794
Použití figury:
789221123R | Provedení otryskání ocelových konstrukcí an stupeň čistoty Sa2/WA2 dle ČSN ISO 8501-4 | m2 | 109.794
789325211R | Základní nátěr v nominální hodnotě tl. 80 μm - epoxidová nátěrová hmota tolerantní k přípravě povrchu s nízkým obsahem VOC; pigmentovaná hliníkem a železitou slídou pro zvýšení antikorozní odolnosti; | m2 | 109.794
789325216R | Mezivrstva v nominální vrstvě tl. 100 μm - epoxidová nátěrová hmota tolerantní k přípravě povrchu | m2 | 109.794
789325221 | Vrchní nátěr v nominální hodnotě tl. 100 μm - epoxidová nátěrová hmota tolerantní k přípravě povrchu | m2 | 109.794
Spotrubi | plocha natíraného porubí | m2 | 274.068
| Otryskání vodním paprskem stávajících nátěrů potrubí na stupeň čistoty WA2/Sa2 dle ČSN ISO 8501-4 |  | 0
0
| DN1200 (pitná voda) vč. odboček - 12+12+5,4+4,4 = 33,8 m |  | 0
| DN1000 (obtok) - 8,9+2,8 = 11,7 m |  | 0
| DN800 (odpad) vč. obtoku - 3,4 m |  | 0
| DN400 (odpad) - 0,5 m |  | 0
| DN300 (zavzdušnení/odpad) - 27,4 m / 0,5 m |  | 0
| DN200 (odpad/obtoky pitné vody) - 0,5 m / 3,2+3,2+1,1+1,1 = 8,6 m |  | 0
| DN100 (obtok obtoku) - 3 m |  | 0
| DN80 (výtlak čerpadel/odpad) - 0,3 m / 1,2 m |  | 0
| 1,3 = (koeficient - příruby, armatury a tvarovky) |  | 0
| pi*(1,202*33,8+1,02*11,7+0,83*3,4+0,43*0,5+0,324*27,9+0,219*9,1+0,114*3+0,089*1,5)*1,3 |  | 274.068
Spotrubi | Součet |  | 274.068
Použití figury:
789231112R | Provedení otryskání potrubí WA2/Sa2 dle ČSN ISO 8501-4 | m2 | 274.068
789338211R | Základní nátěr v nominální tl. 100 μm - epoxidová nátěrová hmota tolerantní k přípravě povrchu s nízkým obsahem VOC; pigmentovaná hliníkem a železitou slídou pro zvýšení antikorozní odolností provedení dle DPS | m2 | 274.068
789338217R | Mezivrstva v nominální vrstvě tl. 125-150 μm - epoxidová nátěrová hmota tolerantní k přípravě povrchu - provedeni dle DPS | m2 | 274.068
789338221 | Vrchní nátěr v nominální hodnotě tl. 125-150 μm - epoxidová nátěrová hmota tolerantní k přípravě povrchu - provedeno dle DPS | m2 | 274.068